 建设项目环境影响报告表

 （报批稿）

         项目名称：  城步苗族自治县城北加油站搬迁扩建项目  
   建设单位（盖章）：中国石化销售有限公司湖南邵阳城步分公司
编制日期：二O一六年八月
国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录

1一、建设项目基本情况


11二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


15三、环境质量状况


18四、评价适用标准


20五、建设项目工程分析


27六、项目主要污染物产生及预计排放情况


28七、环境影响分析


47八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


48九、结论与建议



附件

附件1  审批登记表

附件2  建设项目环境影响评价委托书    

附件3  湖南省加油站（点）扩（改）、迁建申报表
附件4  建设项目选址意见书
附件5  城步苗族自治县人民政府专题会议纪要
附图
附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目平面布置图
附图3  项目周边环境及大气、声环境监测布点图
附图4  项目地表水监测布点示意图
附图5  项目周边照片

附图6  城步县城北加油站地形图

一、建设项目基本情况
	项目名称
	城步苗族自治县城北加油站搬迁扩建项目

	建设单位
	中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司

	法人代表
	夏伟新
	联系人
	夏伟新

	通讯地址
	城步苗族自治县儒林镇大竹坪村

	联系电话
	13873947399
	传 真
	/
	邮政编码
	422500

	建设地点
	城步苗族自治县儒林镇大竹坪村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	扩建
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售
F5264

	占地面积(平方米)
	2669.32
	绿化面积

(平方米)
	270

	总投资

(万元)
	1500
	其中：环保投资(万元)
	76
	环保投资占总投资比例
	5.06%

	评价经费(万元)
	--
	投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模

1、项目由来

武靖高速城步互通区工程建设项目（儒林大道北段建设及升级改造工程）是邵阳市重点工程，也是城步苗族自治县县庆六十周年献礼工程。城步苗族自治县城北加油站位于城步苗族自治县儒林镇儒林大道北段东侧大竹坪村，总用地面积1.9亩，其中0.7亩位于武靖高速城步互通区工程建设规划红线范围内。（具体见附件城步苗族自治县[2016]14号文《城步苗族自治县人民政府专题会议纪要》）。
原城北加油站剩余用地1.2亩，由城步苗族自治县土地储备中心依法无偿收回，武靖高速城步互通区工程建设指挥部在现城北加油站东面再征地2.8亩，土地使用红线图共计4亩，经规划审批后由城步苗族自治县国土资源局依法出让，用作中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司城步苗族自治县城北加油站土地拆迁补偿。
中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司城步苗族自治县城北加油站原设计储油能力汽油60m3、柴油30m3，原站拆除后，就地后靠扩建。扩建后，设计储油能力将达到汽油90m3、柴油30m3。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，受中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。
2、项目建设基本情况

（1）项目概况

①项目名称：城步苗族自治县城北加油站搬迁扩建项目；

②建设单位：中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司；

③建设性质：扩建；

    ④建设地点：城步苗族自治县儒林镇大竹坪村；

⑤投资总额：1500万元；

⑥建设内容：本项目为搬迁扩建项目，将原加油站上的建筑全部拆除后，向东后靠20m扩建，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关标准要求对加油站平面布置重新设计并新增安全和环保设施。
原加油站加油等级为三级加油站、油罐容积90m3 以及年销售油品4820t；扩建后，加油站加油等级为二级加油站、油罐容积120m3 以及年销售油品6000t。
原有加油站占地面积1.9亩，约1268m2；扩建后，加油站占地面积4亩，约2669.32 m2。
原加油站建筑面积构成情况：站房面积为80m2、辅助用房50m2、罩棚建筑面积为300m2。扩建后，加油站建筑面积构成情况：站房建筑面积为115.2m2，罩棚建筑面积为550m2，辅助用房面积为126.63m2，站房与罩棚建筑面积有28.8 m2重合，总建筑面积为550+115.2+126.63=791.83m2，总占地面积550+115.2+126.63-28.8=763.03m2。
原加油站罩棚下设20m3汽油罐3座，30柴油罐1座，总容积90 m3，双油双枪加油机4台，销售93#汽油、97#汽油、0#柴油。改扩建后的加油站罩棚下设30m3油罐4座，总容积120 m3，双油双枪加油机4台，销售93#汽油、97#汽油、0#柴油。
扩建后的加油站详见表1-1。
表1-1  扩建后的加油站情况一览表
序号

工程分类

建设内容

建设规模

建筑结构

备注

1

主体工程

罩棚

550m2
轻钢网架

22m*25m
站房

1栋1F，115.2m2
砖混框架结构
内置营业厅、便利店、办公室等
埋地卧式油罐区

120m2
地下、混凝土、框架结构+沙铺

罩棚下，设置汽油罐3个、柴油罐1个，均为30m3
加油区

/
/
罩棚下，设双油双枪加油机四台
2

辅助工程

场区道路铺砌

/
混凝土

辅助用房
1栋1F，126.63m2
砖混

内置发配电间、卫生间等
3

公用工程

供电工程

从附近高压电网接入电源到本项目配电房，另配置1台功率为30KW的备用发电机

新建

给水工程

接通市政供水管网

新建

4

环保工程

废水处理

化粪池

新建
隔油沉淀池、观测井、消防废水集水井、排水沟、
新建

监测井

新建，位于地下油罐区水泥池
油罐区雨水导排系统

油罐区
初期雨水收集系统及隔油沉淀池
新建
废气处理

缷油油气回收系统

加油油气回收系统

新建
噪声处理

安装减震垫、消声器

新建
固废处理

垃圾桶、危险废物暂存间
新建
防渗措施

地埋油罐灌区防渗

新建
绿化

270m2
新建
⑦加油站等级、规模
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，加油站等级划分见表1-2。
表1-2  加油站等级划分

级别
油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐≤210，柴油罐≤50

注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积
项目原加油站罐区设有0#柴油罐1个（30m3），93#汽油罐2个(20m3)，97#汽油罐1个(20m3)，总容积90m3，折合总容积75m3，该加油站属于三级加油站。
本加油站油罐区设有0#柴油罐1个，93#汽油罐2个，97#汽油罐1个，各储油罐容积均为30m3/个，总容积120m3，折合总容积105m3，该加油站属于二级加油站。
（2）用地现状及周边环境

①用地现状：原城北加油站剩余用地1.2亩，由城步苗族自治县土地储备中心依法无偿收回，武靖高速城步互通区工程建设指挥部在现城北加油站东面再征地2.8亩，土地使用红线图共计4亩，经规划审批后由城步苗族自治县国土资源局依法出让，用作中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司城步苗族自治县城北加油站土地拆迁补偿。目前项目用地已取得城步苗族自治县规划建设局同意（具体见附件建设项目选址意见书）。项目用地与规划相符。
②周边环境：本项目西面36-57m范围内约有8栋居民房，西南面56-255m范围内约有4栋居民房，南面23-223m范围内约有6栋居民房，北面1-204m范围内约有7栋居民房，西北面110-225m范围内约有5栋居民房。项目西面紧邻儒林大道，东面为山林。周边环境具体见附图2。

（3）总平面布置

本项目位于城步苗族自治县儒林大道东侧大竹坪村，在原站1.2亩的基础上，在其东面再征地2.8亩，扩建项目共占地4亩、2669.32m2。原有加油站地上以及地下设施将全部拆除淘汰，本扩建项目在原有地块上向东后靠20m新建一座加油站。项目区由罩棚、站房、辅助用房、道路、油罐区、加油区、化粪池、隔油池、消防砂池以及其他配套设施等组成。罩棚位于场地西部，其西距儒林大道20m，罩棚地下设置储油罐区、加油机；站房位于罩棚东面，内设有办公室、营业厅等；辅助用房位于场地东部，其内设卫生间、发配电间等。化粪池紧邻卫生间修建，加油站西南角和西北角设置永久出入口。隔油池以及消防砂池设置在场地西部。

具体平面布置见附图3。
（4）项目投资情况

本项目总投资1500万元，具体组成见表1-3；环保投资76万元，占总投资的5.07%。环保投资具体内容见表1-4。

表1-3  项目投资组成一览表

序号

投资内容

投资金额（万元）

1

工程建设费

687

2

设备购置安装

460
3

环保投资

76
4

流动资金

277
合计

1500
表1-4  环保投资内容

序号

污染类型

防治措施

预计投资（万元）

施工期

废水
临时沉淀池

0.5

噪声

减震垫、消声器、隔声屏
6
废气

围挡、洒水除尘、防尘帷幕
2

营运期

油品废气（非甲烷总烃）

缷油油气回收系统

加油油气回收系统

20
备用发电机废气

一次性纸制过滤器、机械排风设施、烟气管道

0.5

废水
化粪池

2

隔油沉淀池、观测井、监测井、消防废水集水井、排水沟、油罐区雨水导排系统、初期雨水收集系统及隔油沉淀池
15
噪声

减震垫、消声器；配电机房墙面及顶板做吸声处理
2

固废

隔油防渗层、垃圾桶、危险废物暂存间

10

风险防范

油罐灌区地面防渗、地埋油罐的防渗池
10

其他

绿化

8

合计

76
（5）项目主要设备

表1-5  扩建前后主要设备一览表
序 号

扩建后设备

数量

备注

扩建前设备

数量

备注

1.1
93#汽油罐30m3
2个

全部新购

93#汽油罐20m3
2个

全部拆除

淘汰，交由城步苗族自治县油库处置，废旧油罐内残留物送有相应危废资质的部门处置
1.2
97#汽油罐30m3
1个

97#汽油罐20m3
1个

1.3
柴油罐30m3
1个

柴油罐30m3
1个

2

双油双枪自助加油机

4台

单枪加油机

6台

3

0.75p潜油泵

4台

自吸式油泵

6台

4

阻火器

4个

阻火器

4个

5

快速接头

4个

快速接头

6个

6

液位仪

1套

液位仪

0

7

应急照明灯

6套

应急照明灯

5套

8

备用发电机

（功率30kw）

1台

备用发电机（功率15kw）

1台

建设单位在购买设备时，应查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，严禁购买该指导目录中规定的限制类及淘汰类生产设备。

（6）原辅材料消耗
表1-6  加油站扩建前后原辅材料消耗一览表

项目

名称

扩建前
扩建后
单位

备注

原料

93#汽油

1860
2800

t/a

外购

97#汽油

480
720

t/a

外购

柴油

2480

2480

t/a

外购

润滑油

200

200

桶

外购（约4.5L/桶）

能源

水

760
760
t/a

市政供水管网

电

12000
13000
kW·h/a

城步县电力部门

（7）公用工程

①给水：项目的生活用水、消防用水及其它用水均由城步苗族自治县市政供水管网供给。项目用水全来自自来水公司市政供水。
②排水：本项目采用雨污分流的方式排水，项目初期雨水通过初期雨水收集系统收集经隔油沉淀后排入市政雨水管网，最终进入巫水。污水主要为生活污水以及清洁废水，清洁废水经隔油池处理后再与生活污水一同进入化粪池处理，处理后排入市政污水管网，进入城步苗族自治县污水处理厂处理达标后排入巫水。本项目为加油站搬迁扩建项目，原加油站污水在城步苗族自治县污水处理厂的纳污范围，污水排入儒林大道污水管道入城步苗族自治县污水处理厂处理。扩建后，污水性质不变，排污量变化不大，入城步苗族自治县污水处理厂污染量增量较小，因此，入城步苗族自治县污水处理厂可行。
③供电：从附近电网接入电源至本项目配电房，并自备有柴油发电机一台。
④消防：本站设计规模为二级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定进行。
（8）劳动定员及班制

项目扩建前后工作人数、工作制度均不变。加油站总人数为8人，其中管理人员2人。加油站执行三班制，每班8小时，年工作365天。站内不设食堂和宿舍，员工食宿采取回家或其他方式解决。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、原加油站基本情况

原有加油站占地面积面积1268 m2，主要由站房（80m2）、辅助用房（50m2）、罩棚、油罐区、加油区以及附属工程组成。油罐区设有93#汽油罐2座（20m3/个）、97#汽油罐1座（20m3/个）、0#汽油罐1座（30m3/个），总容积90m3。
原有加油站规模为年销售油品4820吨，其中93#汽油销售1860t/a，97#汽油销售480 t/a，柴油销售2480 t/a。原加油站因建设较早，并未进行环境影响评价，也未获得总量指标。
2、原加油站污染物排放情况

（1）、大气污染源

废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气、备用发电机燃油废气。加油站不设置食堂，无油烟废气产生。加油站非甲烷总统产生量见表1-7所示。

表1-7 非甲烷总烃产生量一览表

项 目

排放系数（kg/m3·通过量）

通过量（m3/a）

非甲烷总烃产生量（kg/a）

储油罐

小呼吸损失

0.12

6050

726
大呼吸损失

0.88

6050
5324
油罐车

卸油损失

0.60

6050
3630
加油站

加油机作业损失

0.11

6050
665.5
加油机作业跑冒滴漏损失

0.084

6050
508.2
合计

/

/

/

10853.7
由于加油站无油气回收装置，产生的非甲烷总烃全部外排。
进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有 CO、HC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，且呈无组织排放。加油站进出车辆速度较慢，站内行驶路程短，因此汽车尾气排放量较少。

加油站有一台15KW的备用柴油发电机，柴油发电机使用燃料为轻质柴油，运行时会产生燃油尾气，主要含SO2、CO、NOx、颗粒物等污染物。由于柴油发电机仅在停电时使用，年运行时间较少，因此燃油废气产生量也较少。

（2）、废水污染源

加油站总职工人数为8人，站内不设置食堂。废水主要来源于职工和顾客的生活污水以及清洁废水。根据加油站的年用水量统计情况可知，加油站年用水量为720t，排放总量为576 t/a。加油站并未收集初期雨水，初期雨水按照15min的暴雨时间计，则收集的初期雨水为：1268×0.1286×0.9/96=1.53m3/d。初期雨水年排放量为558.45 t/a。
项目废水产排情况详见表1-8。

表1-8 项目废水产生及排放情况表

污水来源

污染物

名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

处理方式

排放浓度（mg/L）

排放量(t/a)

生活污水

(536t/a)

COD

300

0.161

化粪池

255

0.137

BOD5
150

0.080

136.5

0.073

SS

200

0.107

140

0.075

氨氮

35

0.019

33.95

0.018

清洁废水

(40t/a)

COD

250

0.01

化粪池

212.5

0.0085

SS

100

0.004

70

0.0028

石油类

40

0.0016

40

0.0016

废水总量(576t/a)
COD

297
0.171

化粪池

253
0.1455
BOD5
139
0.08

127
0.073
SS

193
0.111
135
0.0778
氨氮

33
0.019

31
0.018
石油类

2.8
0.0016
2.8
0.0016
（3）、固体废物

固废主要来源于站区产生的生活垃圾、加油站便利店产生的商业垃圾以及油渣、油泥、含油废棉纱等。生活垃圾产生量为23.54t/a；商业垃圾产生量为3.65t/a。
加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣、油泥堵塞滤网，以及储油罐长时间使用后底部会产生少量的油渣、油泥，须定期对加油机滤网和储油罐底部进行清理，清理设备时的产生含油废棉纱。油渣、油泥及含油废棉纱属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08废矿物油及含矿物油废物。原加油站每5年进行一次油罐清理作业，清罐产生的油泥油渣及含油废棉纱年产生量约0.05t/次.。
（4）、噪声污染源

本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。

3、存在的环境问题以及解决的办法
现有加油站存在的环境问题主要是：

（1）原项目未加装油气回收装置，造成油品的浪费并对环境产生一定的影响。

（2）项目建有化粪池处理粪便废水，但未建隔油池、地下水监控井以及消防废水集水井。项目未对初期雨水进行收集隔油沉淀处理。
（3）项目加油泵等设备未设置减震垫。
（4）危险废物未按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求处理。危险废物未委托相关资质单位进行专业处置。

目前存在的环境问题解决的办法如下：
（1）扩建后，须增加油气回收装置。建设单位须按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117.1-2007）的要求配套建设缷油及加油油气回收系统。
（2）加油站须建设沉淀池、隔油池对加油站的清洁废水进行隔油处理。为防止加油站对地下水的污染，项目须建地下水监控井。消防废水须建集水井收集。初期雨水收集处理。
（4）对加油泵等设备应加装减震垫。
（5）危险废物应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求贮存。危险废物委托相关资质单位进行专业处置。


二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
（1）地理位置及周边环境

城步苗族自治县位于湖南省西南部，面积2647平方公里，南与桂粤接壤，北通楚天佳域，西衔贵州，地理位置适中。全县划分12个乡镇，县城设儒林镇。境内分布苗、汉、侗等13个民族，现有26万人口。地理坐标在北纬25°58′—26°42′、东径109°58′—110°37′之间，东西横距65km，南北纵深83km。境内崇高峻岭，溪河纵横，地势南高北低，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。

本项目位于城步苗族自治县儒林镇儒林大道东侧大竹坪村，具体坐标北纬26°23′52.70″、东径110°19′42.99″,本项目西面36-57m范围内约有8栋居民房，西南面56-255m范围内约有4栋居民房，南面23-223m范围内约有6栋居民房，北面1-204m范围内约有7栋居民房，西北面110-225m范围内约有5栋居民房。项目西面紧邻儒林大道，东面为山林。具体位置见附图1，周边环境见附图2。
（2）地形、地貌、地质
城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m。县东二宝顶海拔2021m，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326m，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。总体地势：南高北低，以山地为主，少量丘陵地。
项目拟建地为较规则的方形，海拔高差474.8-475.7m，地形较平坦。

（3）气候、气象
城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候。四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。境内全年日照时数在1134.6～1601.5h左右，7月最多，2月最少；年均气温16.1℃，极端最高温度38.5℃，极端最低温度-8.1℃，有效积温为5015.9℃；年降雨量1100～1400mm之间，年平均降雨量为1218.5mm，4～9月为汛期，平均雨量824.9mm，占全年的降雨量的67%，其中4～6月更集中，通常称为雨季，3个月降水总量平均为536.9mm，约占全年的降雨量的44.1%。7～9月气温高，雨量少，常有规律性的夏、秋干旱发生，故称旱季；县境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，春、秋、冬3季多为偏北风。多年平均风速2.3m/s，最大风力可达八至九级，年最大风速为18m/s。

（4）地表水系

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。

（5）植被、生物多样性

城步全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

经调查，项目建设场地四周无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。无国家、省和市级保护的动植物。


2015年，城步县全县年末总人口285845人，年内出生人口3695人，出生率13.99‰；死亡人口1747人，死亡率6.61‰；全年净增人口1948人，自然增长率为7.38‰。全县常住人口262245人。全县城镇居民人均可支配收入18125元。

	    根据实地调查，项目建设地无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

城步苗族自治县环境保护监测站于2016年7月18日～24日对项目拟建地的环境空气进行了现场监测，监测结果见表3-1所示（监测点位见附图3）。

表3-1  项目建设地环境空气质量监测结果  单位：ug/m3
监测地点

采样时间

SO2
NO2
PM10
项目地中心
2016.7.18
20

8

30

2016.719
28

14

43

2016.7.20
24

10

51

2016.7.21
12

10

34

2016.7.22
14

12

36

2016.7.23
34

10

32

2016.7.24
11

12

32

GB3095-2012  二级标准（日均值）

≤150

≤80

≤150

超标率（％）

0

0

0

由表3-1可知，项目所在地环境空气SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、地表水环境质量现状

本项目废水入市政污水管网，进入城步苗族自治县污水处理厂处理达标后排入巫水。该河段水域为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。城步苗族自治县环境监测站于2016年7月19～21日连续3天，对城步苗族自治县污水处理厂排污口上游500m巫水断面、城步苗族自治县污水处理厂排污口下游1000m巫水断面水质进行了采样监测。监测结果见下表3-2。

表3-2  地表水监测统计结果

监测点位

监测时间

监测结果(mg/L，pH除外)

pH（无量纲）

COD

BOD5
氨氮

石油类

S1：巫水，城步县污水处理厂排污口上游500m

2016.7.19
7.64
11.3
0.9
0.21
0.01L
2016.7.20
7.35
11.7
2.3
0.15
0.01L
2016.7.21
7.28
12.6
1.26
0.22
0.01L
S2：巫水，城步县污水处理厂排污口下游1000m

2016.7.19
7.50
14.2
1.79
0.61
0.01L
2016.7.20
7.23
14.6
3.07
0.38
0.01L
2016.7.21
7.30
14.4
2.61
0.81
0.01L
执行标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

由表3-2可知，巫水评价河段水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

3、声环境质量现状
为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托城步苗族自治县环境监测站于2016年7月21~22日对本项目声环境进行现场监测。

①监测布点：项目东面厂界1m处（1#）；项目南面厂界1m处（2#）；项目西面厂界1m处（3#）;项目北面厂界1m处（4#）。
②监测因子：Leq（A）

③监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。

④评价标准：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区的划分要求：3#执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，1#、2#、4#执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。监测结果及评价标准见表3-3。

表3-3  项目建设地环境噪声监测结果表  单位：dB(A)
监测时间

监测点位

2016.7.21
2016.7.22
昼间

执行标准

夜间

执行标准

昼间

执行标准

夜间

执行标准

东面厂界1m处（1#）

50.4
60
34.2
50
49.9
60
35.3
50
南面厂界1m处（2#）

54.8
60
36.4
50
50.9

60
36.7
50
西面厂界1m处（3#）

58.7
70
38.8
55
62.9
70
40.0
55
北面厂界1m处（4#）

51.9
60

36.6
50

56.3
60

37.7
50

由表3-3可知，3#监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准， 1#、2#、4#点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目主要环境保护目标详见表3-4。
表3-4  环境保护目标

环境

类别

保护目标

执行标准

名  称

方位距离

规模

地表水

巫水
东面，5.4km

渔业用水区，107m3/s，中河
GB3838-2002Ⅲ类

大气环境

大竹坪村居民

西面，36~57m

8栋民房，40人

GB3095-2012二类

大竹坪村居民
西南面，56~255m

4栋民房，20人

大竹坪村居民
南面，23~233m

6栋民房，30人

大竹坪村居民
北面，1~204m

7栋民房，35人

大竹坪村居民
西北，110~225m
5栋民房，25人
声环境

大竹坪村居民
西面，36~57m

8栋民房，40人

GB3096-2008

2类、4a

大竹坪村居民
西南面，56~200m

3栋民房，20人

大竹坪村居民
南面，23~200m

4栋民房，30人

大竹坪村居民
北面，1~200m

6栋民房，35人

大竹坪村居民
西北，110~200m
4栋民房，25人



四、评价适用标准
	类别
	名称
	级别
	适用范围
	标准限值
	单位

	环

境

质

量

标

准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级
	工程地及

周边区域
	SO2：150

NO2：80

PM10：150
	μg/m3日（平均)

	
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
	Ⅲ类
	巫水
	PH：6～9

COD≤20

BOD5≤4

氨氮≤1.0

石油类≤0.05
	mg/L，pH除外

	
	GB3096-2008

《声环境质量标准》
	4a类
	临儒林大道一侧30m范围
	昼间：70

夜间：55
	dB(A)

	
	
	2类
	项目拟建地上述范围外的其他区域
	昼间：60 
夜间：50
	

	污染物排放标准
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	表2
	场界
	无组织监控浓度限值 
	周界外浓度最高点非甲烷总烃：4.0
	mg/m3

	
	GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》
	/
	油罐区 
	油气：25

排放口距地面高度≥4m
	g/m3

	
	GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》
	表2
	柴油发电机
	CO：3.5

HC+NOX：4.0

PM：0.2
	g/kWh

	
	GB8978-96

《污水综合排放标准》
	三级
	项目废水

总排口
	COD≤500
SS≤400

BOD5≤300
石油类≤30
	mg/L

	
	CJ343-2010 

《污水排入城镇下水道水质标准》
	/
	项目废水

总排口
	氨氮≤45
	mg/L

	
	GB12523-2011

《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	/
	施工场地

边界线处
	昼间：70

夜间：55
	dB(A)

	
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	4类
	西面
	昼间：70

夜间：55
	dB(A)

	
	
	2类
	东面、南面、北面
	昼间：60 
夜间：50
	

	总量控制指标
	项目废水产生量611t/a，经城步苗族自治县污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巫水，最终入入巫水的排放量COD为0.0367t/a，NH3-N为0.0049 t/a。污染物排放总量可纳入城步苗族自治县污水处理厂排放总量控制指标内，不申请总量。

项目废气非甲烷总烃排放量137.19kg/a。根据GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》3.2油气的定义可知，加油站VOCs即非甲烷总烃，故本项目环评建议VOCs总量控制指标为0.13719t/a



五、建设项目工程分析

	（一）工艺流程简述
1、施工期工艺流程

项目施工期工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图5-1。





图5-1  项目施工期工艺流程及污染工序图

2、运营期工艺流程






   

图5-2  项目营运期工艺流程及污染工序图

工艺流程说明：本项目主要包括接卸油、加油等系统。成品油经油罐车运至站内油罐区卸油点，采用密闭卸油方式，自流进入油罐，在经潜油泵采用自流方式经加油机电脑计量后由加油枪加至需加油车辆。具体阐述如下： 

缷油：成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收系统，使卸油过程中挥发的油气经过收集重新回到槽车内。地下油罐设有高液位报警功能的液位计。

由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油气产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油气产生。

加油：加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油。每个加油枪设单独管线吸油，加油枪都具有一定的自封功能，并设油气回收系统。
油气回收系统是指在给车辆加油的过程中，将挥发的汽油油气通过密闭方式收集起来进入埋地油罐的系统。加油枪再给车辆加注汽油时，加油枪都具有一定的自封功能，将车辆油箱内的油气吸入至地下储油罐，油气通过冷凝加压后，部分成为液态汽油，部分与其他油气混合后再次加压冷凝。环评建议在压力真空阀排放口下端安装活性炭吸附装置，减少油气的排放量。
本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目内进行加注。
（二）施工期污染源分析
项目原有设备全部淘汰，由城步苗族自治县油库派专业人士拆除回收。施工期的主要产生的污染物为废水、废气、噪声、施工固废。
1、废水

施工人员生活污水：本项目施工人员从附近招聘，施工场地不建生活区，施工期间生活废水为少量的如厕、洗手废水。项目施工人员约30人，本项目的生活污水产生量为0.15m3/d（按5L/人·d计）。

施工废水：主要为机械设备冲洗废水，主要污染因子为SS、石油类，浓度一般分别为300～2000mg/L、15～30mg/L。另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

2、废气

项目施工过程中的废气污染源主要为施工扬尘、施工车辆及施工机械排放的尾气。

施工扬尘：主要为基础开挖、渣土和基建材料的运输过程中产生的扬尘。这些扬尘的产生与房屋结构、地面干燥程度、风速大小等因素有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值约491ug/m3。

尾气：施工机械和运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。

3、噪声

项目施工期噪声主要是施工机械设备噪声及车辆运输交通噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据相关资料，项目各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-1。

表5-1  各施工阶段的主要噪声源及其声级

序号

施工阶段

设备

单机最大噪声值dB（A）（距声源5m处）

1

土方

装载机

86

2

土方

挖掘机

84

3

土方

载重车

82

4

结构

振捣机

85

5

结构

电焊机

80

6

装修

电锯

90

4、固体废物

项目拟建地海拔高差474.8-475.7m，地形较平坦。项目取高填低，高出西面儒林大道约2m，无弃土产生。施工期固体废物主要为建筑垃圾、废旧设备及残存物。
建筑垃圾主要来源于现有站房拆除和拟建站房施工过程，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。现有站房拆除面积约130m2，拆迁垃圾产生量约1.2t/平方米，则预计产生拆迁建筑垃圾156t。根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》（长安大学学报，2008年9月），建筑施工时建筑垃圾产生量约为550t/万平方米建筑面积，拟建站房面积115.2 m2、辅助用房面积126.63 m2，则建筑垃圾产生量为13.3t。因此，本项目施工期建筑垃圾总产生量为169.3t。

项目原有设备全部淘汰，由城步苗族自治县油库派专业人士拆除回收。回收的4个储油罐共90m3，根据运行经验，废旧油罐会产生约0.03t的残存物。

（三）营运期污染源分析
本项目在经营活动中，将有废气、废水、噪声和固废等污染物产生。本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目内进行加注，无污染产生。
1、废气

本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气、备用发电机燃油废气。本项目不设置食堂，无油烟废气产生。
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气

①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 

②油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 

③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，油罐车卸油时烃类气体平均排放率约0.6kg/m3·通过量。

④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。

⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。

经查阅相关资料，在25摄氏度时，汽油密度为0.739，柴油密度为0.86。根据建设单位提供的数据，项目运营后，年销售93#汽油2800t，97#汽油720t，0#柴油2480t。项目运营后油品年通过量=（3520/0.739）+（2480/0.86）=7647m3/a，则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量，如表5-2所示。

表5-2  非甲烷总烃产生量一览表

项 目

排放系数（kg/m3·通过量）

通过量（m3/a）

非甲烷总烃产生量（kg/a）

储油罐

小呼吸损失

0.12

7647

917.64
大呼吸损失

0.88

7647
6729.36
油罐车

卸油损失

0.60

7647
4588.2
加油站

加油机作业损失

0.11

7647
841.17
加油机作业跑冒滴漏损失

0.084

7647
642.348
合计

/

/

/

13718.718
本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车待会油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达90%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，其回收的效率为85%~95%不等（本项目取90%）。经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总烃的排放量。本项目非甲烷总烃排放量见表5-3。

表5-3 非甲烷总烃排放量一览表

项 目

产生量（kg/a）

油气回收系统回收率

排放量（kg/a）

储油罐

小呼吸损失

917.64
90%

91.764
大呼吸损失

6729.36
90%

672.936
油罐车

卸油损失

4588.2
90%

458.82
加油站

加油机作业损失

841.17
90%

84.117
加油机作业跑冒滴漏损失

642.348
90%

64.235
合计

/

13718.718
/

1371.872
本项目采取油气回收系统措施后，外排的非甲烷总烃污染物排放量为1371.872kg/a。
在油气回收系统外排废气采用活性炭作为吸附剂吸附废气，预计有90%的吸附作用，10%的废气进入大气中，即有非甲烷总烃137.19kg/a排入大气中，排放浓度非甲烷总烃为17.94g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。
（2）汽车尾气
进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有 CO、HC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，且呈无组织排放。本项目加油站进出车辆速度较慢，站内行驶路程短，因此汽车尾气排放量较少。
（3）备用发电机废气

根据建设单位提供的资料，项目将配备一台30KW的柴油发电机，柴油发电机使用燃料为轻质柴油，运行时会产生燃油尾气，主要含SO2、CO、NOx、颗粒物等污染物，经一次性纸制过滤器处理后由机械排风设施引致烟气管道于屋顶排放。由于柴油发电机仅在停电时使用，年运行时间较少，因此燃油废气产生量也较少。
2、废水     
项目扩建后，加油站总职工人数不变，为8人，站内不设置食堂。废水主要来源于职工和顾客的生活污水以及清洁废水。根据建设单位介绍，项目油罐内均为产品油，无需清洗储油罐，因此无洗罐废水产生。类比原加油站的年用水量统计情况可知，加油站年用水量为745t，其中，生活用水量约670t/a，清洁用水量为75 t/a。废水排放量按用水量的80%进行计算，生活污水排放量约536t/a，清洁废水（含地面冲洗水）排放量为75t/a，排放总量为611t/a。
环评要求项目收集初期雨水。城步苗族自治县一日最大降水量为128.6mm，该项目地面收集面积预计为2669.32 m2，综合雨量径流系数取0.9，初期雨水按照15min的暴雨时间计，则收集的初期雨水为：2669.32×0.1286×0.9/96=3.22m3/d。初期雨水年排放量为1175 t/a。初期雨水经初期雨水收集系统入隔油沉淀池隔油沉淀处理。
项目废水产排情况详见表5-5。
表5-5  项目废水产生及排放情况表

污水来源

污染物

名称

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

处理方式
排放浓度（mg/L）

排放量(t/a)

生活污水
(536t/a)

COD

300

0.161
化粪池

255

0.137
BOD5
150

0.080
136.5

0.073
SS

200

0.107
140

0.075
氨氮

35

0.019
33.95

0.018
清洁废水

(75t/a)

COD

250

0.019
隔油沉淀池、化粪池

212.5

0.016
SS

100

0.0075
70

0.0053
石油类

40

0.003
20

0.0015
废水总量(611t/a)

COD

295
0.18
隔油沉淀池、化粪池

250
0.153
BOD5
131
0.080
119
0.073
SS

187
0.1145
131
0.0803
氨氮

31
0.019
29
0.018
石油类

5
0.003
2.5
0.0015
初期雨水经初期雨水隔油沉淀池隔油沉淀处理后排入市政雨水管网。项目清洁废水经隔油沉淀处理后与生活废水一起进入化粪池处理，处理后外排废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。外排废水经市政污水管网入城步苗族自治县城市污水处理厂处理达标后排入巫水。
3、噪声

本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。

4、固废

本项目营运期固废主要来源于站区产生的生活垃圾、加油站便利店产生的商业垃圾、油气回收系统产生的废活性炭、油渣、油泥等。本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目内进行加注，因此，不会产生废润滑油瓶固废。
生活垃圾包括工作人员产生的垃圾和加油司机乘客等产生的垃圾。由于扩建后工作人员不变，其产生的生活垃圾基本不变。根据原有加油站的固体废物产生情况可以预计，加油站扩建后生活垃圾产生量为23.54t/a。商业垃圾产生量为3.65t/a。

加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣、油泥堵塞滤网，以及储油罐长时间使用后底部会产生少量的油渣、油泥，须定期对加油机滤网和储油罐底部进行清理，清理设备时的产生含油废棉纱。项目清洁废水、初期雨水处理设施隔油沉淀池也会产生一定的油渣。油渣、油泥及含油废棉纱属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08废矿物油及含矿物油废物。类比原加油站，项目每5年进行一次油罐清理作业，清罐产生的油泥油渣及清理设备产生的含油废棉纱年产生量约0.07t/次。项目清洁废水、初期雨水处理设施隔油池油渣产生量约为0.5t/a。油气回收系统采用废活性炭为吸附剂，每年需更换一次，废活性炭产生量约0.1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW49其他废物。
项目须设专用的危险废物暂存间, 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求贮存危险废物。危险废物委托相关资质单位进行专业处置。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类别
	排放源

	污染物名称

	处理前

	处理后


				产生浓度

	产生量

	排放浓度

	排放量


	大

气

污

染

物

	加油、卸油、储油罐

	油品废气（非甲烷总烃）

	1.79kg/m3
	13718.718kg/a
	17.94 g/m3
	137.19kg/a


		汽车尾气

	NOX 、CO、 HC

	少量

	少量


		备用发电机

	SO2 、NOX、烟尘

	少量

	少量


	水

污

染

物

	生活污水

	污水量

	/ 

	536t/a

	/ 

	536t/a


			COD

	300 mg/ L

	0.161 t/a

	255 mg/ L

	0.137 t/a


			BOD5

	150 mg/ L

	0.080 t/a

	136.5 mg/ L

	0.073 t/a


			SS

	200 mg/ L

	0.107 t/a

	140 mg/ L

	0.075 t/a


			NH3-N

	35 mg/ L

	0.019 t/a

	33.95 mg/ L

	0.018 t/a


		清洁废水

	污水量

	/ 

	75t/a

	/ 

	75t/a


			COD

	250 mg/ L

	0.019 t/a

	212.5 mg/ L

	0.0016 t/a


			SS

	100 mg/ L

	0.0075t/a

	70 mg/ L

	0.0053 t/a


			石油类

	40 mg/ L

	0.003t/a

	20 mg/ L

	0.0015 t/a


	固

体

废

弃

物

	生活垃圾

	果品、纸屑

	/

	23.54t/a

	由环卫部门统一清运送至城市垃圾填埋场进行填埋处置


		商业垃圾

	废包装朔料袋

	/

	3.65t/a

	
		加油机、储油罐

	油渣、油泥、含油废棉纱

	/

	0.07t/a
	交由有危险废物处理资质的专业公司处理处置


		隔油沉淀池
	油渣

		0.5t/a

	
		油气回收系统

	废活性炭

	/

	0.1t/a

	
	噪

声

	加油机、汽车以及备用发电机
	噪声

	60～85dB（A）

	达标排放


	其他

	/



	生态影响(不够时可附另页)

本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。项目占地面积小，污染物可达标排放，不会对生态环境造成明显影响。


七、环境影响分析

	（一）、施工期环境影响分析

项目原有设备全部淘汰，由城步苗族自治县油库派专业人士拆除回收。施工期的主要产生的污染物为废水、废气、噪声、施工固废。
1、水环境影响分析

项目施工期不设施工营地，施工场地不安排食宿，项目施工期生活废水为少量的如厕、洗手废水。项目施工期使用旱厕，定期清掏作农肥；洗手废水收集后用于施工场地洒水降尘。

施工过程产生的废水主要来源于施工机械冲洗废水，主要污染物为悬浮物、石油类。为防止废水污染，项目拟建临时沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘，不外排。

采取上述措施后，本项目施工期废水可做到不外排，对地表水环境基本无影响。
2、大气环境影响分析

本项目施工过程中基础开挖、渣土和基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值约491ug/m3。

根据现场调查，本项目四周分布的居民较近，北面和南面场界紧邻居民房，施工扬尘如未有效处理将会对其造成一定的影响。为减少扬尘对环境空气及敏感点的影响，项目应根据原国家环保总局《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，采取下列扬尘污染防治措施：

①建设施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围档或围墙。

②要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。
③建议使用商品混凝土，施工工地进出道路和场内渣土运输道路须进行硬化处理。
④建设施工工地内必须设置车辆清洗设施，运输车辆必须密闭式运输，在进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。
⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。装载时，根据其湿度适当采取水管进行浇喷。
⑥建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和场地硬化防尘工作。

通过上述措施处理后，施工扬尘将得到有效控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3）。
施工机械和车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少，对环境影响较小。

3、声环境的影响分析

施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、装载机及运输车辆等，其噪声值在80～90dB（A）之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表7-1。

表7-1  各类施工机械在不同距离处的噪声预测值  单位：dB（A）
序号

机械类型

噪声预测值

5m

10m

20m

50m

100m

150m

180m

200m

1

装载机

86.0

80.0

74.0

66.0

60

56.5

54.9

54

2

挖掘机

84.0

78.0

72.0

64.0

58

54.5

52.9

52

3

载重车

82.0

76.0

70.0

62.0

56

52.5

50.9

50

4

振捣机

85.0

79.0

73.0

65.0

59

55.5

53.9

53

5

电焊机

80.0

74.0

68.0

60.0

54

50.5

48.9

48

6

电锯

90.0

84.0

78.0

70.0

64

60.5

58.9

58

施工期须按《建筑施工厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（表7-2）控制施工时段及建筑噪声。

表7-2  建筑施工厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
时间

昼间

夜间

噪声限值

70

55

根据表7-2的预测结果，在未采取降噪措施的情况下，项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m外可达到昼间施工厂界标准限值，150m外可达到夜间施工厂界标准限值。根据项目周边敏感目标分布情况可知，根据项目周边敏感目标分布情况可知，本项目施工期噪声主要影响对象为西面36-57m内的8户居民、西南面56-200m内的3户居民、南面23-200m内的4户居民、北面1-200m内的6户居民、西北面110-200m内的4户居民。为减少施工噪声对工地附近居民的影响，建议采取如下措施。

①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。高噪声设备应布置在场地东部，尽可能远离周边居民。
②合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。
③严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。
④物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。
⑤项目西面36-57m内的8户居民、西南面56-200m内的3户居民、南面23-200m内的4户居民、北面1-200m内的6户居民。项目北面1m处为居民杂物房，其高2.5m左右，该户居民住宅楼离项目15m，为减少项目施工对周边居民的影响，项目施工时还应在西面、西南面、南面、北面场界处设置临时隔声屏，隔声屏高2.5m，可以有效减少施工噪声对其影响。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，严格执行作息时间，确保噪声不扰民，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，避免矛盾。且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、固体废物环境的影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、废旧设备及残存物。。

建筑垃圾主要来源于现有站房拆除和拟建站房施工过程，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据工程分析结果，项目施工阶段建筑垃圾产生总量约为126.6t，应按当地渣土管理部门要求运至指定地点处置。
项目原有设备全部淘汰，由城步苗族自治县油库派专业人士拆除回收。根据运行经验，废旧油罐会产生约0.03t的残存物，应按危废管理（危废类别HW08），交有资质的单位收集处置。
采取上述措施后，施工固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。

（二）、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）油品废气环境影响分析
油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，建设单位拟按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117.1-2007）的要求配套建设缷油及加油油气回收系统，油气回收效率达90%以上。

加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。

本项目油气回收系统采用活性炭作为吸附剂，利用其对油气/空气混合气的吸附力的差异，实现油气和空气的分离。通过吸附剂后，90%以上的油气组分被吸附在吸附剂表面，然后再经过减压脱附，富集的油气用真空泵抽吸到油罐；另外，约10%的油气通过4m排气筒排放，即有有非甲烷总烃137.19kg/a排入大气中，非甲烷总烃量排放浓度为17.94g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。加油站扩建后，通过油气回收系统以及活性炭吸附等措施，非甲烷总烃最终排放量137.19kg/a，减少了废气对周边环境的影响。
为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对周边居民的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算参数见表7-3。

表7-3 大气环境防护距离计算表

污染源位置

污染源名称

标准值（mg/m3）

排放速率（kg/h）

面源面积（m2）

面源高度（m）

有无超标点

油罐区

非甲烷总烃
4.0

0.01566
550
1
无超标点

注：油罐区位于罩棚地下，有效高度取1m。
根据上表可知，本项目无组织排放废气均无超标点，故无需设置大气环境防护距离。项目无组织排放的非甲烷总烃到达厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放浓度限值要求，满足环境控制要求。
采取措施后，项目废气对周边环境影响较小。

（2）汽车尾气分析
项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。汽车尾气经空气稀释扩散后，对周边环境影响不大。

（3）备用发电机废气分析
本项目备用柴油发电机，运行时会产生燃油尾气，主要含SO2、CO、NOx、颗粒物等污染物。由于柴油发电机仅在停电时使用，年运行时间较少，因此燃油废气产生量也较少。柴油发电机房采用机械送、排风的形式，保持设备房内良好的通风性，使用轻质柴油，燃油废气经一次性纸制过滤器过滤后，通过机械排风设施引至站房屋顶排放，对周边环境影响不大。

2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
根据工程分析，本项目污水产生量为611m3/a，所含主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等，清洁废水先经隔油沉淀池处理后再与生活污水一起进入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，入城步苗族自治县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巫水。采取以上措施后，本项目废水对水环境影响较小。
项目初期雨水年排放量为1175 t/a，初期雨水经初期雨水收集系统入隔油沉淀池隔油沉淀处理，初期雨水经处理后排入市政雨水管网。

因此，本项目废水处理方案可行，对地表水环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏时，措施不当，将对地下水造成污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重异味，并有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，本次评价提出如下防渗措施：

①所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；在储油罐设置了液位计，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染。

②在地下储油罐池附近设计地下观测井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

③对于地下油罐区应做好以下措施：地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层，池内设有监测井；水泥池内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二；池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。

④加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层，加油站地面做防渗处理，地表做防渗沟。

⑤建设单位应聘请有资质的单位对拟建项目观测井工程、地下储罐及相关设施的防渗工程进行设计、施工监管等，确保工程施工质量，提高防渗系数，杜绝泄漏事故发生。
3、声环境影响分析
本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。根据相关资料，加油泵等设备运行噪声值一般为60～65dB（A），备用发电机运行噪声一般为80～85dB（A）；车辆进出加油站行驶噪声一般为65～80dB（A）。加油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小；备用发电机虽然运行噪声较高，但仅在停电时使用，使用频率低，噪声对周边环境的影响是短暂的；车辆进出加油站时，行驶速度慢，噪声一般不高，经距离衰减后对周边环境影响不大。

根据现场调查，本项目西、南、北面均分布有居民，距离均很近，为主要噪声影响对象。为减小项目营运期各类噪声对周边敏感目标的影响，环评建议应采取以下降噪措施：

①加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；

②出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值；

③备用发电机仅在停电时候使用，设置在配电间内。对发电机采取消声、减震措施，配电机房墙面及顶板做吸声处理；
④加强厂区绿化，并在厂界周边种植高大树木吸声降噪。

采取以上措施后，预计项目场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准，对周围环境的影响较小。
4、固废环境影响分析
固废主要来源生活垃圾、商业垃圾、油渣、油泥、废活性炭以及含油废棉纱。

本项目产生的生活垃圾产生量为23.54t/a，商业垃圾产生量为3.65t/a，均为一般固废，由环卫部门统一清运送至城市垃圾填埋场进行填埋处置。
油渣、油泥及含油废棉纱属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW08废矿物油及含矿物油废物。类比原加油站，项目每5年进行一次油罐清理作业，清罐产生的油泥油渣及清理设备产生的含油废棉纱年产生量约0.07t/次。项目清洁废水、初期雨水处理设施隔油池油渣产生量约为0.5t/a。油气回收系统采用废活性炭为吸附剂，每年需更换一次，废活性炭产生量约0.1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW49其他废物。
项目须设专用的危险废物暂存间（设置在辅助用房北部）, 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求贮存危险废物。危险废物委托相关资质单位进行专业处置。

综上所述，本项目固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。
5、该项目污染物排放“三本帐”

加油站扩建前后污染物排放“三本帐”分析见表7-3。

表7-3  扩建前后污染物排放“三本帐”一览表        

污染因素

原加油站排放量

拟建项目排放量

“以新带老”削减量

扩建完成后排放总量

增减量变化

废气

加油、卸油、储油罐

非甲烷总烃（kg/a）

10853.7
137.19
10853.7
137.19
-10716.51
废水

污水
废水量（t/a）

576
611
576
611
+35
COD（t/a）

0.1455
0.153
0.1455
0.153
+0.0075
BOD5（t/a）

0.073
0.073
0.073
0.073
+0

SS（t/a）

0.0778
0.0803
0.0778
0.0803
+0.0025
氨氮（t/a）

0.018

0.018
0.018

0.018
+0

石油类（t/a）

0.0016
0.0015
0.0016
0.0015
-0.0001
固

废
生活垃圾

果品、纸屑（t/a）

0
0
0
0
+0
商业垃圾

废包装朔料袋（t/a）

0
0
0
0
+0
危险废物

加油机、隔油池、储油罐

油渣、油泥、含油废棉纱（t/a）

0
0
0
0
+0
油气回收系统

废活性炭（t/a）

0
0
0
0
+0
（三）环境风险分析
1、评价等级和评价范围

本项目为二级加油站，加油站主要从事危险化学品（汽油、柴油）经营，成品油易燃、易爆、易蒸发和扩散，且有一定的毒性。在设计和安装时如果存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽油、柴油泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，环境风险评价工作分为一、二级，详见表7-4。

表7-4  环境风险评价工作级别划分
剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中的有关规定，汽油为易燃物质，汽油在储油罐中的贮存临界量为200t，柴油临界量为5000t。站内汽油罐总容积为90m3，最大贮存量为66.51t，小于易燃物质贮存区临界量；项目柴油罐容积为30m3，最大贮存量为25.8t，小于易燃物质贮存区临界量。故本项目建成后未构成重大危险源。项目环境风险评价等级为二级。评价范围为以储罐区为中心3km范围内。
2、环境风险评价目的和重点
（1）评价目的
分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括认为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。

（2）评价重点

分析、预测和评估项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。

（3）风险因子识别（油品特性）

本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表7-5、表7-6所示。
表7-5  汽油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

    主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分  理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分  稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-6  柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分  理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分  稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50       LC50

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

3、风险源项分析

本项目主要是对各种油品进行储存及销售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

（1）火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄漏或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d、现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。

根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起60多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。

（2）油罐溢出、泄漏
油罐可能会发生泄漏和溢出风险。例如广州的东濠涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因有：a、油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因有：a、输油管道腐蚀致使油类泄漏；b、由于施工而破坏输油管道；c、在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d、各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

（3）防止事故发生的措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：
a、总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离。

b、按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。

c、工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。

d、在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置。

e、在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。

f、本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，须采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力。

g、油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。
h、埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。

i、油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测。

j、配备消防设备（灭火器、沙子、灭火毯等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

k、应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，经营过程按《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）要求进行安全管理。

（4）事故风险识别

从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范(条文说明)》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。

第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

4、事故状态对环境的影响

根据“事故风险识别”可知，“I类石油（即汽油类）只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此本环评将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。
（1）对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了消防沙池。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，油罐区为地埋式，不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。

（2）对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。

本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。

（3）对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

5、事故预防措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：

①放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。
②油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。
③装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。
④建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。
⑤加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。
⑥建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。
⑦对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。
⑧做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：每2台加油机至少应该设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器；地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个，同时配备灭火毯5块，沙子2m3。
⑨加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对本站安全管理要求进行完善。
本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。在严格落实安评安全措施及本评价所提出的安全设施其他相应的安全对策后，可将项目风险事故发生概率及事故对周围环境影响降至最低。
（四）产业政策合理性分析

本项目为二级级加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。
（五）项目选址合理性分析

本项目为扩建项目，原城北加油站剩余用地1.2亩，由城步苗族自治县土地储备中心依法无偿收回，武靖高速城步互通区工程建设指挥部在现城北加油站东面再征地2.8亩，土地使用红线图共计4亩，经规划审批后由城步苗族自治县国土资源局依法出让，用作中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司城步苗族自治县城北加油站土地拆迁补偿。目前项目用地已取得城步苗族自治县规划建设局同意（具体见附件建设项目选址意见书）。项目用地与规划相符。
加油站及储油罐选址、总平面布置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关标准要求。本项目设计建设情况与相关要求合理性分析情况分别见表7-7~7-9。
表7-7  本项目选址与标准对比情况
序号

标准要求

实际情况

符合情况

1

选址应符合城乡规划的要求

本项目选址已取得城步苗族自治县规划建设局同意
符合

2

选址应符合环境保护的要求

本项目周围环境容量较大，同时将采取相应的环保措施

符合

3

选址应符合防火安全的要求

本项目选址符合防火安全的要求

符合

4

选址应选在交通便利的地方

本项目紧临儒林大道
符合

5

在城区内不应建一级加油站

本项目为二级加油站

符合

6

加油站的油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定

油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离满足相关规定

符合

表7-8  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
油罐、加油机和通气管关口

与站外建、构筑物的

防火距离（m）

级别

二级站

（埋地油罐）有卸油和加油油气回收系统

通气管管口、加油机

标准值

实际情况

结论

标准值

实际情况

结论

重要公共建筑物

35

无

符合

35

无

符合

明火或散发火花地点

17.5

无

符合

12.5

无

符合

民用建筑物

保护类别

一类保护物

14

无
符合

11

无
符合

二类保护物

11

无
符合

8.5

无
符合

三类保护物

8.5

23
符合

7

16.1
符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5

无

符合

12.5

无

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

11

无

符合

10.5

无

符合

室外变配电室

15.5

无

符合

12.5

无

符合

铁路

15.5

无

符合

15.5

无

符合

城市道路

5.5

25
符合

5

25
符合

架空通信线和通信发射塔

5

无

符合

5

无

符合

架空电力线路

无绝缘层

6.5

无

符合

6.5

无

符合

有绝缘层

5

无

符合

5

无

符合

表7-9  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

油罐、加油机和通气管关口

与站外建、构筑物的

防火距离（m）

级别

二级站（埋地油罐）

通气管管口、加油机

标准值

实际情况

结论

标准值

实际情况

结论

重要公共建筑物

25

无

符合

25

无

符合

明火或散发火花地点

12.5

无

符合

10

无

符合

民用建筑物

保护类别

一类保护物

6

无
符合

6

无
符合

二类保护物

6

无
符合

6

无
符合

三类保护物

6

23
符合

6

16.1
符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

11

无

符合

9

无

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

无

符合

9

无

符合

室外变配电室

12.5

无

符合

12.5

无

符合

铁路

15

无

符合

15

无

符合

城市道路

3

25
符合

3

25
符合

架空通信线和通信发射塔

5

无

符合

5

无

符合

架空电力线路

无绝缘层

6.5

无

符合

6.5

无

符合

有绝缘层

5

无

符合

5

无

符合

由上述各表可知，本项目加油站汽油设施设备、柴油设施设备与站外构建筑物（民用建筑物、变配电站、道路等）的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中的防火距离要求。且项目周边200m内只有三类民用建筑物，无重要公共建筑物、无标示的明火或散发火花地点、无铁路，无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐。在采取相应污染防治措施的前提下，污染物均可达标排放，对周边环境的影响较小。
综上分析，项目选址合理。

（六）项目平面布局合理性分析

本项目平面布局需按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的规定进行布设，同时站内各设施的之间需满足相应的防火距离要求，根据建设单位提供的站内平面布置图，本项目总平面布置与标准对比情况详见表7-10，站内各设施之间的防火距离见表7-11。
表7-10  本项目总平面布置与标准对比情况

序号

标准要求

实际情况

符合情况

1

车辆入口、出口道路分开设置

本项目设计在西南角设置永久性入口，在西北角设置永久性出口
符合

2

单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m

本项目设计单车道宽度为4m，双车道宽度为6m

符合

3

站内道路转弯半径≥9m

站内弯道小，大于9m

符合

4

站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

本项目设计路面为水泥路面

符合

5

加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5

本项目罩棚设计高度为7.2m

符合

6

加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m，加油岛宽度≥1.2m

本项目加油岛高出停车场地坪0.2m，加油岛宽度为1.3m

符合

7

罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开

罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开

符合

表7-11  站内设施之间的 防火距离表

项      目

距离（m）

结论

标准值

实际值

汽油罐

汽油罐

0.5

0.6

符合

柴油罐

0.5

0.6

符合

站房

4

7.5
符合

站区围墙

3

9.6
符合

柴油罐

汽油罐

0.5

0.6

符合

站房

3

18.5
符合

站区围墙

2

9.6
符合

汽油通气管管口

汽油罐

0.5

1.2
符合

站房

4

7.5
符合

站区围墙

3

7
符合

油品卸车点

3

7
符合

柴油通气管管口

柴油罐

0.5

1.2
符合

站房

3.5

18.5
符合

站区围墙

2

9.6
符合

油品卸车点

2

7
符合

加油机

站房

5

7.5
符合

汽油罐

0.5

1.2
符合

由上表可知，本项目平面布局满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，站内各设施之间的距离符合相关防火距离要求，总体布局紧凑，有利于项目营运。因此，从环保角度，本项目平面布置合理。
（七）、建设项目竣工环境保护设施验收一览表

表7-13  建设项目竣工环境保护设施验收一览表

内容

类型

排放源

验收因子

验收内容
验收要求

实施时间

验收部门

废气

加油、卸油、储油罐

非甲烷总烃

油气回收系统

满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求，排放浓度每年至少检测一次；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值
项目竣工投运

时

城

步

苗

族

自

治

县

环

境

保

护

局

备用发电机

SO2 、NOX、烟尘

一次性纸制过滤器、机械排风设施、烟气管道

满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段标准

废水

生活污水、清洁废水
COD、BOD5、氨氮、SS、石油类
隔油沉淀池、化粪池

满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

初期雨水

COD、SS

初期雨水隔油沉淀池

/
地下水

油罐区

泄漏或渗漏

隔油防渗层

满足防渗要求

噪声

站区

Leq

加油泵安装减震垫；机动车减速慢行、禁鸣喇叭；发电机安装减振、消声器

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

固体废物

站区

生活垃圾

委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置

满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

商业垃圾

油罐

油渣、油泥、含油废棉纱、
送有相应危废处理资质的部门处置
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

隔油沉淀池

油渣

油气回收系统

废活性炭
风险防范

/

地埋油罐的防渗池
/
其他

消防废水

SS、石油类
集水井
满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

绿化

/
270m2
/



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类别

	排放源

	污染物

名称

	防治措施

	预期治理效果


	大

气

污

染

物

	加油、卸油、储油罐

	非甲烷总烃
	通过油气回收系统进行回收、活性炭吸附
	满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值


		备用发电机

	SO2、NOX烟尘

	经一次性纸制过滤器处理后由机械排风设施引致烟气管道于屋顶排放
	满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段标准

	水

污

染

物

	生活污水、清洁废水、
	COD、BOD5、氨氮、SS、石油类

	清洁废水先经隔油沉淀池处理后与生活污水进入化粪池处理，排入市政污水管网

	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


		初期雨水
	SS、石油类
	隔油沉淀后入雨水管网

	/


	固

体

废

弃

物

	站区

	生活垃圾

	委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置

	满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）


			商业垃圾

		
		储油罐

	油渣、油泥、含油废棉纱
	有相应危废资质单位处理
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

		隔油沉淀池

	油渣

		
		油气回收系统

	废活性炭

		
	噪

声

	站区

	Leq

	加油泵安装减震垫；机动车减速慢行、禁鸣喇叭；发电机安装减振、消声器，配电机房墙面及顶板做吸声处理。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准


	其他

	消防

	消防废水

	集水井收集后经隔油处理后外排

	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


		事故预防

	/

	制定事故应急预案

	/


		/



	生态保护措施及预期效果：

站区内进行绿化后，使区域生态得到一定的补偿，因此，本项目建设不会对生态环境产生明显的影响。


九、结论与建议

	（一）、结论

中国石化销售有限公司湖南邵阳城步石油分公司城步苗族自治县城北加油站原设计储油能力汽油60m3、柴油30m3，原站拆除后，就地后靠扩建。扩建后，设计储油能力将达到汽油90m3、柴油30m3。加油站总平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关标准要求重新设计，并按照最新环境保护的法律法规对污染物进行处理。项目拟投资1500万元，其中环保投资63万元。通过对该项目的工程分析、项目建设地周围环境状况调查和项目周围环境影响分析，得出如下结论：

1、项目产业政策相符性及选址合理性分析

本项目为二级加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

选址合理性：本项目加油站汽油设施设备、柴油设施设备与站外构建筑物（民用建筑物、变配电站、道路等）的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的防火距离要求。且项目周边200m内只有三类民用建筑物，无重要公共建筑物、无标示的明火或散发火花地点、无铁路，无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐。目前项目用地已取得城步苗族自治县规划建设局同意（具体见附件建设项目选址意见书）。综上分析，项目选址合理。
2、平面布置合理性分析

本项目平面布局满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，站内各设施之间的距离符合相关防火距离要求，总体布局紧凑，有利于项目营运。因此，从环保角度，本项目平面布置合理。
3、环境质量现状调查结论

（1）空气环境：项目所在地环境空气SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）水环境：评价河段水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
（3）声环境：现状监测3#监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准， 1#、2#、4#点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4、环境影响评价结论

（1）施工期

①大气环境：本项目施工废气主要来源于施工粉尘、机械设备尾气。粉尘通过建设围墙、道路硬化、定期洒水、设置车辆清洗设施、建筑垃圾及时清运等措施，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3）；机械设备尾气产生量较少，通过大气扩散后，对环境影响较小。

②水环境：本项目施工废水主要为施工机械冲洗废水和混凝土养护废水。项目拟建临时沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘，不外排。

③声环境：施工期噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在80～90dB(A)之间。通过合理布局施工场地、选择合理的施工方法和低噪设备、高噪声设备安装减震垫、合理安排作息设计、车辆减速缓行、禁鸣等措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响。

④固体废物：本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、废旧设备及残存物。项目施工阶段建筑垃圾按当地渣土管理部门要求运至指定地点处置。项目原有设备全部淘汰，由城步苗族自治县油库派专业人士拆除回收。根据运行经验，废旧油罐会产生约0.03t的残存物，应按危废管理（危废类别HW08），交有资质的单位收集处置。采取上述措施后，施工固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。
（2）营运期

①大气环境：本项目废气主要来源于加油站油罐车卸油、油罐大小呼吸、加油机作业等排放的油品废气，进出加油站的车辆排放的尾气，备用发电机产生的废气。油品废气通过安装油气回收系统以及采取活性炭吸附等措施后，预计油气排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求，周界非甲烷总烃浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2（≤4.0mg/m3）无组织排放监控浓度限值；汽车尾气经大气扩散后对环境影响较小；备用发电机燃油废气经一次性纸制过滤器过滤后，通过机械排风设施引至站房屋顶排放，对周边环境影响不大。

②水环境：加油站清洁废水先经隔油沉淀池隔油沉淀处理后再与其他废水进入化粪池处理，达标后排入市政污水管网，入城步苗族自治县城市污水处理厂处理达标后排入巫水，对地表水环境影响较小。项目初期雨水经初期雨水收集系统入隔油沉淀池隔油沉淀处理，初期雨水经处理后排入市政雨水管网。
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏时，措施不当，将对地下水造成污染，建设单位应采用环氧煤沥青加强级防腐处理、设置液位计、观测井，油罐区做环氧树脂隔油层、加油站地面做好防渗处理等措施，确保地下水环境不被污染。

③声环境：本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。对设备安装减震垫、消声器，对配电机房墙面及顶板做吸声处理，对车辆减速、禁鸣等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，对周围环境影响较小。

④固体废物：本项目生活垃圾和商业垃圾均为一般固废，由环卫部门统一清运送至城市垃圾填埋场进行填埋处置；废活性炭、含油废棉纱、隔油池及储油罐产生的油渣、油泥属于危险废物，应交由有资质的专业公司进行处理。本项目固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。

⑤环境风险：本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。在严格落实安评安全措施及本评价所提出的安全设施其他相应的安全对策后，可将项目风险事故发生概率及事故对周围环境影响降至最低。

本项目建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理，建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关标准要求。在认真落实各项污染防治措施和风险防范措施后，项目施工期及营运期各污染物可达标排放，对周围环境影响较小，环境风险水平可控。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。
二、建议和要求

1、加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。

2、加强场区绿化，美化环境。 


	预审意见：

                                              公   章

   经办人：                              年     月      日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

   经办人：                              年     月      日




	审批意见：

                                             公   章

经办人：                             年     月      日




	注  释

一、本报告表应附以附件、附图：

附件

附件1  审批登记表

附件2  建设项目环境影响评价委托书    

附件3  湖南省加油站（点）扩（改）、迁建申报表

附件4  建设项目选址意见书

附件5  城步苗族自治县人民政府专题会议纪要

附图
附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境及大气、声环境监测布点图

附图4  项目地表水监测布点示意图
附图5  项目周边照片

附图6  城步县城北加油站地形图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


扬尘、建筑垃圾、噪声、废水





噪声、建筑垃圾、废气





噪声、弃土、


废水、废气





噪声、建筑垃圾、废水、废气





土石方阶段





工程运营





装修阶段





结构施工阶段





基础施工阶段





油气回收





油气排放





加油油气回收系统





噪声





噪声





油气挥发





油气挥发





加油





卸油





汽车油箱





地下油罐





加油机





油罐车





卸油油气回收系统





油气排放





通气立管





油气


回收





散逸油气





散逸油气





清罐废物








1

