
城步苗族自治县温塘中心加油站
建设项目环境影响报告表

（送审稿）
环评单位：长沙振华环境保护开发有限公司
二〇一六年九月
照   片
[image: image1.jpg]’
s
S
N2
N
e




[image: image11.jpg]»

e

T

—

g‘”Wlm




 
项目用地现状                        项目区东侧300m处居民点
[image: image2.jpg]EAER
= ;F?&-’ﬂi
G Mz

= L

G 2 ok
b _
I 42

LEEREER




 [image: image3.jpg]: o
"
" ; :
o e





隔S219相邻的温塘村居民                     项目区东侧赧水
[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



五桂桥                             赧水两侧现状
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1一、建设项目基本情况


6二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


11三、环境质量状况


14四、评价适用标准


15五、建设项目工程分析


23六、项目主要污染物产生及预计排放情况


24七、环境影响分析


38八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


39九、结论与建议




附件：

附件1 委托书

附件2项目商务部门申报表
附件3征用土地补偿协议书
附图：

附图1 地理位置图
附图2 项目总平面布置图

附图3 西岩镇城镇规模控制图
附图4 项目周边概况图
附表：

附表1 建设项目环境保护审批登记表

1 建设项目基本情况

	项目名称
	温塘中心加油站建设项目

	建设单位
	城步苗族自治县温塘中心加油站

	法人代表
	张湘平
	联系人
	张总

	通讯地址
	城步县西岩镇温塘村

	联系电话
	15616990719
	传真
	/
	邮政编码
	422500

	建设地点
	城步县西岩镇温塘村

	立项审批部门
	
	备案编号
	

	建设性质
	新建
	行业类别

及代号
	机动车燃料零售F-5264

	占地面积
(平方米)
	2200
	绿化面积

（平方米）
	435.5

	总投资
(万元)
	400
	其中：环保投资(万元)
	14.6
	环保投资占总投资比例
	3.65

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2017年1月

	工程内容及规模：

1、项目由来

近年来城步县入驻许多企业、商业单位，由于该地区长期没有加油站，给周边单位及附近居民汽车加油带来难题，因此在该地区建设一座加油站已势在必行。
2013年企业负责人张湘平拟于儒林镇清溪岔路口新建城步县清溪加油站，项目尚在进行前期政府手续，但因S216公路扩建原站址被征用，项目建设取消。
为解决该地区及周边单位及居民就近加油困难的问题，城步苗族自治县温塘中心加油站拟另出资在城步县西岩镇温塘村S219省道旁另行选址建设城步苗族自治县温塘中心加油站。
依据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。为此城步苗族自治县温塘中心加油站于2016年9月委托长沙振华环境保护开发有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。项目课题组在现场踏勘、资料收集的基础上，编制完成了该项目环境影响报告表。

2、项目概况
（1）项目名称、地点及性质
项目名称：城步苗族自治县温塘中心加油站建设项目

建设单位：城步苗族自治县温塘中心加油站
建设地点：城步县西岩镇温塘村
建设性质：新建
项目总投资：400万元

（2）建设内容及规模

建设内容：本项目占地面积为2200m2，建筑面积为2023m2。建设内容主要包括站房、罩棚等。
建设规模：项目设3个地埋式储油罐，其中包括93＃汽油储油罐1个（20m3），97＃汽油储油罐1个（20m3），0＃柴油储油罐1个（20m3），柴油灌折半计入油罐总容积，折合总容积分别为50m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中 “加油站等级划分标准”，本项目划分为三级加油站。本项目共配置双油双枪（IC卡潜油泵型，带油气回收功能）2台，双油双枪（IC卡潜油泵型，纯柴油机）1台。
本项目主要技术经济指标表、项目组成构筑物见下表。

表1-1    项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1

占地面积
m2
2200
2

总建筑面积
m2
2023
3

加油岛
个

2
4

加油站等级
/

/

三级加油站

5

绿地面积
m2
435.5
6

绿地率
%

19.8
表1-2    项目组成及构筑物一览表

工程名称

指标名称

单位

占地面积

备注

结构形式

主体工程
加油站房

m2
416.5
2层 

砖混结构

加油罩棚

m2
1200
40m× 30 m，净高 6 m
/

辅助工程

变电房
m2
10
位于加油站房内
砖混结构
停车坪

m2
100
露天地面

消防砂池

m3
10

环保工程

隔油沉淀池

m3
10
生活污水处理设施
m3
包括1座5m3隔油池，1座5m3化粪池
初期雨水沉淀池

m3
100

兼做事故池

绿化
m2
435.5
3、 主要生产设备及消防设施
本项目主要生产设备及消防设施情况详见表1-3，主要能源消耗表见表1-4。
表1-3    主要生产设备及消防设施一览表

属性

设备名称

规格型号及参数

单位

数量

备注

生产设备

0＃柴油储油罐

双层罐（带渗漏检测立管）

个

1
20m3

93＃汽油储油罐

双层罐（带渗漏检测立管）

个

1
20m3

97＃汽油储油罐

双层罐（带渗漏检测立管）

个

1
20m3

加油机

双油双枪

台

2
IC卡潜油泵型，带油气回收功能

双油双枪

台

1
IC卡潜油泵型，纯柴油机

消防设施

4kg手提式干粉灭火器

——

具

10

加油机、便利店用

8kg手提式干粉灭火器

——

具

6

35kg推车式干粉灭火器

——

具

6

二氧化碳灭火器

——

具

4

办公区用

水带（套）

——

个

2

加油机

灭火毯

——

个

4

加油机

应急照明灯

——

个

2

办公区用

灭火箱

——

个

4

加油机、便利店用

路锥

——

个

16

储油区用

消防铲

——

个

2

消防桶

——

个

2

安全岛链

——

个

3

沙子

——

m3
2

——

消防砂池

——

个

2

10 m3
消防工具箱

——

个

2

——

防火堤

——

m

25

——

表1-4    项目主要能源消耗情况表

序号

品名

耗量

备注

1

水

1720.8t/a
市政供水

2
电
6000 kWh
市政供电
3

柴油

1500 t/a

/

4

汽油

3000 t/a

/

4、总平面布置

本项目建设内容主要包括加油区、加油站房及储油区三个功能区。加油区紧邻站房，站房为二层砖混结构，加油机、油罐与周围建筑物留有安全距离，站内出入口分开设置与路相连，拟建站路面为硬质路面，其硬度满足大型车辆的通过。站内本着紧凑布局，合理安排工艺的原则进行平面布置。加油站的平面布置图见附图2。
5、给排水系统：

（1）给水
本工程用水由井水直接供给，加油站设置单独卫生间，项目用水主要为地面冲洗用水及绿化用水。本项目总用水量为316.96t/a，详见表1-5。
表1-5    项目总用水量情况一览表
序号

类别

用水标准

数量

用水量（t/a）

循环水量（t/a）
新水量（t/a）
备注

1

地面冲洗用水

2L/m2·d
1348m2
140.19
126.17
14.02
每周一次
2

绿化用水

2L/m2.d
435.5m2
45.29
0
45.29
每周一次

3

员工办公生活用水
50L/d·人

6人

109.5
0
109.5
无食宿
4
往来加油人员用水
2L/d·人
200人
146
0

146

5
总计

——

——

440.98
314.81
（2）排水

本项目营运期废水主要是地面冲洗废水。项目地面冲洗废水按用水量的90%计，其产生量为126.17m3/a，拟经隔油沉淀池处理后回用地面冲洗；生活办公污水按产生量的80%计算，约为204.4t/a，拟经隔油池+化粪池处理后交由当地村民作为农肥使用或用作绿化用肥。
（3）水平衡图

[image: image6.emf]市政给

水管网

255.5

314.81

45.29

办公生活

绿化用水

污水处理设施

村民用作农肥或

绿化用水

204.4

45.29

51.1

14.02

地面冲洗

14.02

126.17


图1-1    项目水平衡图
6、配电系统

项目供电由当地电网提供。
7、油品来源

本项目油品来源于中国石油化工集团公司。
8、消防

本项目站内设置与站内建构物间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的要求，加油罩棚为矩形钢结构网架，耐火极限0.25h，油罐操作井口不在车道上，周围砌罐池并填入干沙，罐口操作井盖选用专业不发火井盖。油罐选用钢板厚度为不小于5mm的卧式钢罐，经加强级防腐后埋于地下。

9、劳动定员及工作班制

本项目工作人员6人，年工作日为365天，工作人员均不在加油站内食宿，全年每天24小时对外服务。每天3班，每班工作8小时。 
10、建设工期

本项目预计于2016年10月动工，2017年1月建成营运。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源。




2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、项目地理位置及周边环境

城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，位于北纬25°58ˊ～26°42ˊ，东经109°58ˊ～110°37ˊ；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65公里，南北直线纵距83公里，总面积2647.07平方公里，折合397.06万亩。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206公里，距省会长沙436公里，南至桂林市210公里。
本项目位于城步县西岩镇温塘村，交通便利，区域位置优越，周边环境为典型的农村环境，具体地理位置详见附图1。
2、地貌、地质

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

项目场地地质条件较好，地基承载力大于235KPa。根据国家地震局1990年6月出版的《中国地震烈度区划图(1990)》，城步县地震基本烈度小于六度，建、构筑物不需设防。
3、气候、气象

城步属中亚热带季风湿润气候，气候特点为四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏少酷暑，春温多变，秋温呈现阶段性急降，山地逆温效应明显，根据1956—1989年34年的资料统计：历年平均气温16.1℃，最冷月（1月）平均气温4.7℃，极端最高气温为38.5℃，出现在1963年9月3日，极端最低气温为-8.1℃，出现在1957年12月11日。大于或等于35℃的高温天气，年平均为66天，小于或等于零下5℃的严寒天气，年平均只有1.4天。县境年降水量大多数年份在1100～1400毫米之间，年平均为1218.5毫米。全年主导风向为北风，频率为22%，最大风速为20m/s，平均风速为2.4m/s。
4、水文状况

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。本项目位于赧水水域范围。

全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。

县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。
5、土壤、植被、矿产
城步县境内属中亚热带北部常绿阔叶林带，湘西山地植被带，植被地理属性为热带、亚热带居多。主要植被类型有针叶林、阔叶林、灌丛、草甸、沼泽植被、农田植被等，其中，针叶林树种有马尾松、杉木、黄山松等，阔叶林树种有钩栗、紫楠、楠木等，灌丛主要由白栎、映山红、白茅等群落组成，草甸主要包括青茅、野石草、芒草、映山红、五节芒等草丛，沼泽植被主要有江南桤木林、庐山蔗草、蕨装苔草等，农田植被主要由农作物组成，有水稻、小麦、油菜、绿肥及各类蔬菜等。

项目所在地周边区域自然植被主要以马尾松、樟树为主，经济林木以油茶为多，但植被类型比较单一，异质化程度不高，群落外貌季相变化不大，四季常绿。评价区域内未发现其他野生的国家保护植物种类。

评价区域内由于人类活动频繁，区域内野生动物较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，以青蛙、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦、斑鸠等为主，还有种类和数量众多的昆虫。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。

经调查，项目各个区域均未见野生珍稀保护动物和濒危动物，无古树，无名胜古迹地下无已探明的矿产资源。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、城步县

城步苗族自治县位于湖南省西南部，面积2647平方公里，南与桂粤接壤，北通楚天佳域，西衔贵州，地理位置适中。全县辖区7个乡，6个镇，10个国营农林牧渔场，295个村（居），其中行政村271个，居民委员会24个；有2453个村（居）民小组，其中村民小组2014个，居民小组439个。2014年末共81065户，281747人。有苗、汉、侗、瑶、回、满、壮、土家、布依、高山、仫佬、仡佬等18个民族，以苗族为主体的少数民族人口有147169人，占总人口的57.56%。 

2014年，初步核算，2014年全县GDP实现301494万元，按可比价格计算，同比增长10.6%。其中：第一产业增加值86208万元，增长4.8%；第二产业增加值110151万元，增长11.4%；第三产业增加值105135万元，增长14.4%。三次产业结构由上年的30.1：36.8：33.1调整为28.6：36.5：34.9，一产业比重比不断下降，二、三业比重逐步上升，三次产业结构比不断优化。

2014年，全县农林牧渔业总产值149441万元，较上年增长4.8%。其中，农业产值57535万元，增长5.8%；林业产值15108万元，增长7%；牧业产值74677万元，增长3.6%；渔业产值811万元，增长3.5%，农林牧渔服务业产值1309万元，增长3.6%。全县粮食总产量为77743吨，增产3.9%；油料产量3830吨，增长8.7%；水果产量39068吨，增长0.7%；蔬菜产量83801吨，增长31.7%；肉类总产量18214吨，增长14.4%；水产品产量898吨，增长10%。

2014年，全县23家规模工业实现增加值71396万元，增长18.5%，实现利润总额2404万元，企业亏损面为34.78%。工业产品产销衔接良好，全年工业产品销售率98.75%，比上年同期上升1.38个百分点。主要工业产品结构不断优化：奶粉13687吨，增长1%；发电量3.2亿千瓦时，增长22.1%；水泥6.22万吨，减少17.6%；光电子器件881万片，减少11.9%；铁合金0.83万吨，减少23.6%。

2014年，旅游开发强势推进。旅游业以节庆为平台加强对外推介促销，打造“生态城步•魅力苗乡”主题，成功举办“中国湖南（南山）六月六山歌节”等节庆活动，打造成全省知名节庆品牌，加大宣传力度，不断完善旅游规划，突出景区建设，大力招商引资，着力把城步建设成为生态旅游强县，稳步推进旅游产业上新台阶。全年各景点共接待国内外游客70.8万人次，同比增长25.3%，实现旅游综合收入4.68亿元，同比增长21.9 %。

2014年，全县年末总人口281747人，年内出生人口4030人，出生率15.55‰；死亡人口1618人，死亡率6.24‰；全年净增人口2412人，自然增长率为9.31‰。全县常住人口259099人。
2、西岩镇

西岩镇是城步苗族自治县的“北大门”，S219省道穿镇而过，并有洞新高速设枢纽入口同时武靖高速穿镇而过。距我省西南五县（市） 中心的武冈市城区不到20公里。离县城约40公里。全镇总面积219平方公里，耕地面积5.2万亩（其中：水田4.9万亩、旱土0.3万亩）,有林地12.1万亩；辖6个管理区。

该地属典型的亚热带湿润性气候，日平均气温在18℃左右，四季分明，冬暖夏凉，土质肥沃，物产丰富，年产水稻三万吨，是城步的“粮仓”。 是楚文化的发源地之一，曾挖掘出20余件新石器时期的刀、斧等器具。
全镇总面积219平方公里，耕地面积5.2万亩（其中：水田4.9万亩、旱土0.3万亩）,有林地12.1万亩；辖6个管理区，石头、江南、金沙、温塘、三合、联合、周安、伍家、落水、石虎、雅儒、大理、沙桥、新禾、大坪、太塘、凤凰、太坪、江西、沙井、金紫、五塘、白水、三塘、星火、山口、水清、长形、高寨、五桂、庄上、水东、坳头、桐源、坪上、巴石、四团、田心、杨家山、南岭、新塘、花桥、瑶塘、石山、杨田、陈家、桔子、松柏、下乌、永兴、小石、双洪、玉河、玉丰56个村（居），总人口10万人。全镇共有20多个民族，以汉、苗居多，民风淳朴，人民勤劳。
奶业和竹业是该镇的支柱产业，共有楠竹林面积四万余亩，创建了竹胶板厂一家，竹筷厂四家，年产值180万元；全镇养殖奶牛1500头，建设奶牛母犊场一座，规模达300头，建有鲜奶收购站1个，奶业每年可为奶农创收2800万元。另外该镇现有木材储量达60万方，可利用水资源达1100万方。2002年，全镇国民生产总值达41亿元，年均增长达8%；乡镇企业总产值达到1.67亿元；国地财三税收入达210万元；城镇居民人均收入1800元、农民人平纯收入1051元。

西岩镇是城步人口最多的乡镇，也是城步农业大镇，集镇偏小、设施滞后极大制约了该镇发展。东扩，成为西岩首位发展战略，也吹响了该镇小城镇开发建设的集结号。

谋定而后动。2014年来，该镇先后投入资金2700万元，修建了河东新城2号、3号两栋大楼，新增房屋建筑面积8000平米、门店80余间；修建河东农贸物流市场小区统建房211套，吸纳民间资金1800多万元自建房87套；投资300万元，稳步推进河东农贸市场建设，目前正在加紧施工建设中；投资1000万元，修建了河东新城区街道3条1200米；投资300万元，完成了河东沿河风光带道路、灯化、绿化、美化；投资了120万元，购置了洒水车，城管车、垃圾桶等环卫城管设备。投资280万元修建了西岩河东新桥，有效解决了西岩桥头的交通瓶颈；通过招商引资，投资1000万元，建成全县最大的物美超市，目前已交付使用。



3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

1、环境空气质量现状

本项目环境空气质量现状采用城步县环境监测站常规大气监测点（县环保局楼顶）2016年3月1日～31日监测数据，由于本项目建设地位于农村地区，与监测点直线相距约28公里，且项目所在地周边无其他气型污染源，项目所在地的大气环境质量与常规监测点处相比更优，因此本监测数据具有可代表性。监测结果见表3-1。
表3-1    项目建设地空气质量监测值  单位：mg/Nm3
监测项目
SO2
NO2
PM10
最小值
34

29

14

最大值
57

53

47

平均值
45

41

35

GB3095-2012二级标准24小时平均值
≤150

≤80

≤150

评价结果
达标
达标
达标
由上表分析可知，项目建设地监测因子SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
2、水环境质量现状

资江支流赧水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。根据城步监测站提供的2014年5月22日～5月24日对赧水进行的水质监测数据，水质监测评价结果见表3-2。
1）水环境质量监测断面为赧水常规监测点。

2）监测时间及频次：现状监测时间为2014.5.22～5.24，共3天。

3）监测因子包括：pH、SS、DO、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、Hg、As、Cu、Pb、Cd、粪大肠菌群等项。

4）现状监测结果统计与评价
表3-2  水环境质量现状监测结果   单位：mg/L 

监测断面

项目

监测值

超标率

最大超标倍数

评价

结果

评价标准

GB3838-2002Ⅲ类

5.22

5.23

5.24

城步赧水常规监测点（Ⅲ类标准）

pH

7.05

7.1

7.15

0

0

达标

6~9

DO

8.75

8.97

8.97

0

0

达标

5

CODCr
11.68

12.84

12.07

0

0

达标

20

BOD5
ND

ND

ND

0

0

达标

4

NH3-N

0.32

0.33

0.32

0

0

达标

1.0

总磷

0.03

0.3

0.3

0

0

达标

0.2

Cu

0.0001L
0.0001L
0.0001L
0

0

达标

1.0

As

0.0001L
0.0001L
0.0001L
0

0

达标

0.05

Hg

0.000002L
0.000002L
0.000002L

0

0

达标

0.0001

Cd

0.0001L
0.0001L
0.0001L
0

0

达标

0.005
Pb

0.0001L
0.0001L
0.0001L
0

0

达标

0.05

石油类

ND

ND

ND

0

0

达标

0.05

粪大肠菌群

1.6×104
1.4×104
1.5×104
100

0.6

超标

10000

SS

18

18

18

/

/

/

/

由上述对赧水的现状监测数据可以得知：赧水各监测断面处除粪大肠菌群出现超标现象外，其他各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。粪大肠菌群超标原因为上游农村地区生活污水未达标排放所致。
3、声环境质量现状

为了解建设项目周围声环境状况，本评价于2016年9月7日~9月8日分别在南、北区加油站东、南、西、北设置1个监测点。监测方法按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类的要求进行。本次噪声监测结果详见表3-3。
表3-3    环境噪声现状监测值

监测点位

监测日期

监测点位

监测值（dB（A））

评价标准

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
1#

2016.9.7
东边界
54.9

43.4

60

50

达标

达标
2016.9.8
53.7

44.9

2#

2016.9.7

南边界
52.0

40.2

达标
达标
2016.9.8
51.7

40.0

3#

2016.9.7

西边界
53.6

42.6

达标

达标

2016.9.8
52.8

41.3

4#
2016.9.7

北边界
54.7

44.0

达标

达标

2016.9.8
52.7

43.9

5#

2016.9.7

西侧温塘村居民点
53.5

43.1

达标

达标

2016.9.8
52.6

42.7

监测结果表明，评价区域内四周边界和西侧居民点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

从现场踏勘和环境敏感点分布情况可知，项目周边环境保护目标具体情况见表3-4。

表3-4    环境保护目标一览表
类型

保护目标

功能及规模
与项目的方位及最近距离

执行标准

声环境
温塘村居民点
5户，20人

西，30~200m

（GB3096-2008）中的2类

环境
空气

温塘村居民点
8户，30人

西，30~500m

（GB3095-2012）中的二级

温塘村居民点
3户，12人

东南，300~400m

水环境

赧水

小河，农田灌溉
东，20m
（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
社会保护目标

S219
/

紧邻

/
五桂桥

/

紧邻

/
生态保护目标

农田

/
紧邻



4 评价适用标准

	环　境　质　量　标　准
	1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。

3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污　染　物　排　放　标　准
	1、 废水：本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地农民清理做农肥或绿化，场地清洗废水经隔油池+沉淀池处理后回用，不外排。

2、 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准的限值；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；

3、 噪声：施工期各边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）；营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相关标准

4、 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)中的有关规定。



	总　量　控　制　指 标
	本项目产生废水无外排，无需进行总量申请，本项目废气产生VOCs产生量按非甲烷总烃计为0.042t/a，本项目VOCs总量控制指标为0.042t/a，向城步县环保局申请。


5 建设项目工程分析
	1、项目生产工艺与排污节点（图示）：

空气              油蒸汽                                   油蒸汽
               大呼吸 小呼吸

                  


图5-1  加油站工艺流程图

2、工艺流程说明：

（1）卸油工艺

本加油站采用密闭卸油工艺，即油罐有专用进油管道，向下伸至罐内距罐底0.2m处，并采用快速接头进行卸油。油槽（罐）车进站后，卸油员立即检查油槽（罐）车的安全设施，并引导槽（罐）车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接好卸油管等。油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。油从密闭卸油口经卸油管道进入地下油罐。

（2）加油工艺

本加油站采用双枪潜油泵式加油机及自封式加油枪，加油时，油品从出油管输送到加油机，再经软管到达加油枪，对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。

本加油站为三级加油站，油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。加油站罐区中观察井设置防爆防水潜水泵，出油工艺管道采用复合材料（KPS），卸油和通气管道采用20#无缝钢管，站内停车地面采用水泥混凝土路面。
（3）加油站油气回收系统
由卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）、油气回收处理装置组成，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发。本加油站设置二次油气回收系统回收，具体介绍如下：
[image: image7.emf]
图5-2    一次油气回收系统基本原理图
在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

[image: image8.emf]
图5-3    二次油气回收系统基本原理图
在油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0 至1.2 之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收为主。
本项目的技术工艺、设备要求，依照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156- 2012）的要求进行设计，满足我国的现有要求。另外本加油站不设洗车、汽车美容等其他服务。

3、施工期主要污染源分析
（1）施工期废气污染源分析
①施工扬尘

项目施工扬尘存在于整个施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image9.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：


[image: image10.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

)

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；
V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s； 
 W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。市政工程施工期大气环境影响类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2～5倍，但距施工现场150m之外处基本不受影响。通过严格管理和洒水及围档作业可得到有效抑制。

②施工机械燃油废气

在施工过程中需要使用部分施工机械，该类机械均以柴油为燃料。在运行过程中产生一定废气，废气中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等，会影响施工场地及附近空气质量。

③运输车辆汽车尾气

施工机械设备和运输车辆产生的尾气主要污染物是CO、CxHx等。本项目工程量较小，运输量相对较少，仅产生少量的CO、CxHx等。
④装饰废气

本项目施工过程中的大气污染源主要为装修废气。在建筑装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用涂料，油漆等建筑材料。这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等挥发物，如吸入过量后，可能引起眩晕、头痛、恶心等症状。
（2）施工期废水污染源分析
施工期的污水主要是施工人员的生活污水和施工过程产生的泥浆水、各种车辆及设备冲洗水，主要污染物SS。
①施工人员生活污水
本项目施工人员高峰时为10人，施工期间，工地不设住宿及食堂，主要施工人员以装修施工队为主，高峰期施工人员及工地管理人员约10人，生活用水按50L/人•天计，用水量为0.5m3/d，以排放系数0.8计，产生约0.4m3/d的生活污水。主要污染物是COD、BOD5等，施工场内可设置临时旱厕，用于周边农田施肥。
②施工废水

施工废水主要包括各种车辆、设备冲洗水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，肆意排放会造成赧水或农灌沟渠的堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀处理后，用于施工现场洒水，不外排。
（3）噪声污染源分析
项目施工期噪声一般为施工机械噪声和运输车辆，主要产生于土石方、结构阶段，具有临时性、阶段性和不固定性等特点。项目主要施工设备噪声范围如表5-1所示。

表5-1    主要施工设备噪声源强

施工机械
10 m处的声级dB（A）
推土机

85

挖掘机

85

混凝土输送车
80

振捣器
90

运输车辆

90

电钻
100
手工钻

105

角向磨光机

100

（4）固体废弃物 

施工期的固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾、生活垃圾。

①开挖土石方

项目现为农田，目前场区内土地尚未平整，项目建设开挖的土石全部用于场地回填，无弃土石方外运。

②建筑垃圾

本项目施工期建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。建筑垃圾按建筑面积2023m2、每100m2产生3.0t计算，产生量约60.69t建筑垃圾中废金属及废钢筋可以回收，不能回的收建筑垃圾可用于项目区的路基填埋处理。要求施工单位规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。

③生活垃圾

施工期施工区也将产生少量的生活垃圾，施工区高峰施工人数约10人左右，按0.5kg/人·d的固体废弃物生产量计算，本工程建设期固体废弃物高峰期产量约5kg/d左右，应统一收集，清运至附近村镇垃圾转运站处置。 

4、营运期主要污染工序
（1）水污染源强分析

①生活污水

本项目加油站工作员工定员工为6人，员工不在加油站内住宿，生活用水按50L/人•天计，用水量为0.3m3/d，排水量为0.24m3/d（87.6m3/a）；加油站来往加油人员生活用水按2L/人•天计，每日约有200人，用水量为0.4m3/d，排水量为0.32m3/d（116.8m3/a）；项目办公生活污水产生量约为0.56m3/d（204.4m3/a）。主要污染物为COD、氨氮，通过类比同类加油站生活污水产生浓度分别为300mg/L、NH3-N：30mg/L，生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地村民清理做农肥或用于绿化。
②地面冲洗水

加油站硬化地面大约每周冲洗一次，将加油枪加油时滴落到地面的石油类带到水体中，地面冲洗水量约为126.17m3/a。通过类比同类加油站地面冲洗废水主要污染物COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：240mg/L、石油类30mg/L。
③初期雨水

项目所在地最大小时降雨量100mm，取初期为15min，后期雨水视为清洁水，径流系数取0.9。计算得项目区初期雨水的最大产生量分别约为55m3/次。类比同类加油站SS、石油类浓度为180mg/L、30mg/L。

（2）大气污染源强分析

加油站不设置厨房、无厨房油烟废气及柴油发电机废气产生。运营期产生的废气主要包括油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，以及车辆加油过程中挥发的非甲烷总烃类，此外还有加油车辆产生的汽车尾气污染及引起的道路扬尘。

①油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃

加油站营运后，油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，以及车辆加油过程中会有挥发损耗，油气挥发排放的主要污染成份为非甲烷总烃类。
储罐的油气逸散源于储罐的大小呼吸过程，称为呼吸排放。大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，
当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，造成油品的蒸发损失。油罐向外发油时，由于油面逐渐降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没

有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油气从呼吸阀呼出。

小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，即静止储存的油品，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，造成排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。油罐车卸油、机动车加油过程油气的逸散称之为工作排放，工作排放是由于人为的转料与卸料而产生的损失。

根据类比目前同等级加油站情况来看，项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。
根据同类加油站统计资料显示，储油罐呼吸造成烃类有机物平均排放速率为0.12kg/m3通过量，车辆加油造成烃类有机物平均排放速率为0.11kg/m3通过量，此外还有成品油的跑、冒、滴、漏及加油站的管理等过程中的损失量为0.084kg/m3通过量。为了进一步减少项目卸油、储油、加油工序中油气逸散状况的发生，加油站采用油气回收系统对油罐车卸油、储油过程产生的油气进行回收（即一次油气回收系统），汽车加油过程中减少加油作业损失，减少油气向外界逸散（即二次油气回收系统），一次油气回收系统油气回收系统回收效率约90%。二次油气回收系统回收效率约70%，本项目加油站均按年通过量按4500m3计算，则加油站建成后营运期非甲烷总烃气体产生及排放量见下表15。
表5-2    非甲烷总烃排放量一览表

项目

排放系数

年油品通过量或转过量（m3/a）
烃产生量/

（kg/a）
烃排放量/

（kg/a）

储油罐呼吸损失

0.12kg/m3通过量
4500
540
16.2
加油作业损失

0.11kg/m3通过量
4500

495
14.85
跑、冒、滴、漏损失

0.084kg/m3通过量
4500

378
11.34
合计

——

——

1413
42.39
由上表5-2可知，加油站排入大气中的非甲烷总烃气体污染物为0.042t/a，年排放量较少。
②道路扬尘及汽车尾气
项目营运过程中，汽车运输及过往加油车辆的增加会引起一定量的道路扬尘和尾气
排放，汽车在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为NOX、THC、CO。属于无组织排放。汽车在加油站行驶过程引起的路面的尘土飞扬污染区域环境，由于行驶距离短、速度慢，采取地面定期洒水及站区绿化等措施后对区域环境影响较小。
（3）噪声源强分析
设备噪声为固定噪声源，主要对声源周围形成影响。本项目在营运过程中噪声主要来源于加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声、油气回收装置压缩机、柴油机发电噪声，运行噪声一般在60～80dB(A)左右。其中加油机运行噪声低，且不是连续运转，噪声可实现达标排放。泵类设备采取隔声、消声、减震等措施后，厂界噪声可以达标。出入加油站的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使产生的噪声降到最低值。采取以上处理措施后，预计项目厂界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周围环境的影响较小。
（4）固体废物源强分析

本项目产生的固废主要为生活垃圾、储油罐清洗废物。
生活垃圾产生量按工作员工0.5kg/人·d计算，客流人员按0.1kg/人.次计算（员工为6人，每日客流人员按200人计算），则加油站生活垃圾产生量为8.40t/a，产生的生活垃圾在站内设置垃圾桶统一收集，定时运至项目所在乡镇垃圾转运站。

加油站储油罐每1年清理一次，由专业的清罐公司进行清理，清理出的含油淤泥及锯末属于危险废物，预计产生量为0.05t/a，清洗废物集中收集，由清罐公司带走请有资质的专业机构处置。
项目隔油沉淀池每季度清理一次，清理出的含油淤泥属于危险废物，预计产生量为0.05t/a，集中收集交由有危废处理资质的专业机构处置。



6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	储油罐呼吸
	非甲烷总烃
	540kg/a
	16.2 kg/a

	
	加油作业
	非甲烷总烃
	495 kg/a
	14.85 kg/a

	
	跑、冒、滴、漏
	非甲烷总烃
	378 kg/a
	11.34 kg/a

	
	站区进出车辆
	汽车尾气
	少量
	少量


	
	
	扬尘
	少量
	少量

	水污染物
	地面冲洗废水（126.17 m3/a）
	COD
	300 mg/L；0.038t/a
	100mg/L ；0.013t/a

	
	
	SS
	240 mg/L；0.030 t/a
	70 mg/L； 0.009t/a

	
	
	石油类
	30mg/L；0.004 t/a
	5mg/L；0.001t/a

	
	生活污水

（204.4 m3/a）
	COD
	300 mg/L；0.061 t/a
	100mg/L ；0.020t/a

	
	
	氨氮
	30 mg/L；0.006 t/a
	15 mg/L；0.003 t/a

	
	初期雨水
（55m3/次）
	SS
	180 mg/L ；0.010t/a
	设置初期雨水沉淀池，回用于地面洒水不外排

	
	
	石油类
	30mg/L；0.002t/a
	

	固体废物
	生活
	生活垃圾
	8.395t/a
	分类收集，综合利用，送垃圾填埋场

	
	隔油沉淀池
	收集废油
	0.05t/a
	应该交由有资质单位
处置

	
	储油罐
	储油罐清洗废物
	0.05t/a
	应该交由有资质单位

处置

	噪声
	加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声、油气回收装置压缩机运行噪声一般在60～80dB(A)左右。

	主要生态影响：
本项目基础施工开挖，在大雨或暴雨时可能会发生水土流失，场地平整等造成地表植被破坏，由于本项目占地面积较小，施工期的开挖对区域生态环境影响较小。



7 环境影响分析
	施工期环境影响分析：

1、施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘的影响

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，施工期扬尘产生的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘， 其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1 (V50-V0)3e-1.0231W
V50—距地面 50m 处风速，m/s；

其中：Q—起尘量，kg/t·a；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。
V0—与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表7-1    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.03
0.012

0.027

0.048

0.075

0.10

0.147

粒径，μm

0

90

100

150

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

50

50

50

75
85
90
50

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

320
4.222

4.624

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，堆土裸露，日晒风吹，致使车辆过往，满天尘土。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。建议加强管理，弃土要及时清理。对于上述地面堆场扬尘和道路扬尘，由于排放的高度有限，根据国内外研究结果，对距扬尘点150m内区域有所影响。

根据现场调查，本项目目前所在区域周边150m范围内仅有温塘村少量居民隔S219相邻，项目施工期会对其有一定的影响。为减少施工扬尘对项目所在地环境空气和保护目标的影响，主要采取如下扬尘污染防治措施。

1）在施工场地四周设置连续、封闭硬质围挡，将施工区域限制在局部范围内。
2）采用洒水抑尘等措施加强保洁清扫，每天洒水4-5次可使扬尘减少70%。出入口内侧设置车辆冲洗设施。

3）运输建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。

4）施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地，污染项目区东侧的赧水。

5）细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，进行遮盖。

6）施工现场应专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，及时清运。

7）大风恶劣天气下停止土方施工，按要求加强洒水抑尘。

8）粉状建筑材料及渣土运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，车辆应当按照批准的路线和时间进行运输。运输车辆进入敏感点附近路段或施工场地时应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。
（2）装修废气

建筑材料切割主要产生于建筑装修阶段，由于建筑装修过程分布较为分散，建筑材料切割过程中多采用干法机械切割，在切割的过程中将在局部形成大量的切割粉尘，形成局部的污染，其影响范围在50m范围内。

在建筑装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用涂料，油漆等建筑材料。墙面涂料胶水油漆等装修材料，据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等挥发物，这些物质经呼吸道吸入过量后，可能引起眩晕、头痛、恶心等症状。随着有机溶剂废气在室内挥化、累积，将在一段时间内影响入住建筑空间内的环境空气质量。通过建筑通风，大部分有机溶剂将会挥发、扩散与转移、不会在建筑物室内产生富集，因此，为防止装修过程中有机溶剂污染，应加强对建筑物进行通风处理，通过较长时间的通风扩散后，建筑装修污染对室内环境空气质量影响较小。

同时，为减轻装修废气污染物对建筑室内环境的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

本项目施工期较短，通过采取上述措施后，本建设项目施工期产生的废气对周围环境空气和保护目标的影响较小。

2、施工期水环境影响分析
施工期废水包括施工作业废水和施工人员生活污水，其中施工作业废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械车辆冲洗废水。

项目建设期间不同时段施工人员不尽相同，排放污水的水量和水质也不相同。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染。为减轻项目施工废水对周围地表水环境的影响，施工过程中应采取下列废水污染防治措施。

（1）施工人员生活污水可设置临时旱厕堆肥，用于周边农田施肥。

（2）车辆出场地前应进行清洗，清洗废水和其它施工作业废水应经过隔油沉淀处理后回用至洒水抑尘，不得直接排放。

（3）项目工地及料场周围应设置截水沟，避免施工废水直接外排。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。

（4）施工机械废油应采用废油桶收集起来、集中保管，定期送给有处置能力的单位进行回收或处置。

3、施工期声环境影响分析

本项目施工对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机等，根据类比资料，施工机械的单体噪声级一般均在80dB(A)以上，本项目施工区域较小，建设项目施工期间场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准所规定的施工厂界噪声限值，昼间一般超标10dB（A）左右，夜间一般可超标20～30dB（A），影响范围周界100米距离内。

根据评价踏勘阶段发现，在本项目100m范围有西侧温塘村4户居民，因此施工期对周边居民有一定的影响，由于施工期噪声其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，因此建议施工方采取以下措施以避免或减缓此类不利影响：
（1）从源头上控制
使用的主要机械设备采用低噪声及振动的机械设备等，同时在施工过程中施工单位应设专人对施工机械设备加强检查、维修和保养，保持润滑、紧固各部件，严格按操作规范使用各类机械。
（2）合理安排施工时间

合理安排施工时间22:00-6:00时间段禁止施工，建议在离居民近的一侧设隔声屏障等措施。

（3）加强对施工场地的噪声管理

施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。
以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对周围居民影响较小。

4、施工期固体废物影响分析

本项目施工过程中固体废物主要为开挖渣土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目施工过程中应采取如下固体废物处理处置措施。

（1）根据现场调查，本项目场区内较平整，场区内开挖土石方较少，土石方可在场区内挖填平衡无弃土石方外运。

（2）施工过程中产生的建筑垃圾，可回收的应进行回收利用，不能回收的应及时清运至指定地点填埋处理，要求施工单位规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。

（3）施工期生活垃圾收集后及时运至在施工场地内统一收集，运至当地乡镇垃圾转运站。采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置。
5、施工期水土流失环境影响分析

施工期间由于建设需要，需对项目所在地植被进行挖除，将会对原有的生态系统和生态平衡产生一定的影响；此外，施工期间需开挖一定量的土石方，所造成的水土流失也会对原有生态环境造成一定的影响。
主体工程的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施
工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。环评要求建设单位落实各项水土保持措施，避免水土流失。
（1）暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。
（2）实际施工中要落实排水工程措施，在进行土方工程的同时，对于排水措施同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。
（3）施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理。
（4）为了减少水土流失，施工前做好项目东面护坡工程，防止土方进入赧水，进行土方开挖，应边平整场地、边压实场地平整时，应尽量选择在晴天进行。
采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，不会造成明显影响。
营运期环境影响分析：

1、营运期地表水环境影响分析

项目生活污水产生量为204.4m3/a，生活污水经隔油池+化粪池处理后，由当地村民清理做农肥或用于绿化用肥。设备及地面冲洗废水其产生量为126.17m3/a。在油站场区内设置隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗，不外排。
项目废水采取以上措施后处理后，对周边环境影响较小。
项目初期雨水产生量较少，本项目拟在加油站内设置一个初期雨水沉淀池容积100m3，初期雨水经沉淀后用于周围绿化，对周围环境影响较小。

2、营运期地下水环境影响分析

项目营运期初期雨水经沉淀池处理后可以用于加油站周边绿化，地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用地面冲洗，不外排。

本项目所在区域属于农村地区，周边地下水主要用于周边村民饮用水，因此，本项目场区需按照要求进行地面硬化、防渗，不易发生下渗、污染地下水体现象。且油罐区设置漏油监控井，结合湖南省同类型项目在运行过程中的验收监测报告和地下水水质定期监测报告，正常营运期间本项目将不会对区域地下水环境质量产生明显影响，区域地下水环境质量将维持现有水平。
本项目还应特别注意油罐的防漏和土壤的防渗问题，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水造成污染影响，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。本环评建议本项目站区在油料存放地的防漏、防渗问题上应采取以下措施：
①本加油加气站的储油罐采用卧式钢制油罐，钢板标准规格的厚度须满足表的规格要求。
表7-2    本站卧式钢制储油钢板标准

油罐公称直径
单层油罐、双层油罐内层罐罐体和封头公称厚度
双层钢制油罐外层罐罐体和封头公称厚度
罐体
封头
罐体
封头
800-1600

5

6

4

5

1601-2500

6

7

5

6

2501-3000

7

8

5

6

同时，钢制油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。
②站内汽油罐和柴油罐埋地设置，并应采用卧式油罐。
③与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447）的有关规定。
④当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
⑤设有油气回收的加油站，油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统，当油罐采用单层油罐时，液位监测系统尚应具备渗漏监测功能，其渗漏监测分辨率不宜大于0.8L/h。
⑥油罐应采用钢制人孔盖。埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
⑦油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。
⑧油罐设在非行车道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在行车道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外围为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。
3、营运期大气环境影响分析
在项目营运期间主要废气污染来自油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃、道路扬尘及汽车尾气等。
（1）非甲烷总烃类因素分析
加油站建成营运后，废气主要来源于柴油在油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，以及车辆加油过程中的挥发损耗。油气挥发排放的主要污染成份为非甲烷总烃类气体。本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。油罐车卸油时采用密封式卸油，并采用油气回收系统，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，油气回收系统可回收约90%的油气，剩余部分油气经项目设置的排气管外排，废气排放量0.018t/a，根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）排气管高度不低于4m，排气管直径50mm，排气管排气量较少，对周边影响较小。

加油站采用油气回收措施后，营运期排入大气的非甲烷总烃量为0.042t/a，折算成排放率为1.33mg/s。加油罩棚受风面积为1200m2，取城步县平均风速为2.4m/s，则加油罩棚的通风量为1200×2.4＝2880m3/s，则烃类平均排放浓度为1.33/2880＝0.0005mg/m3，则项目正常营运时油品逸散无组织排放浓度小于4.0mg/m³，远远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值标准，对周围环境影响较小。
对于油品泄漏冒溢状况中的非甲烷总烃类的排放，本环评建议采取以下措施进一步控制：
1）为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。
2）尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。
3）建议采用油气回收系统对加油枪滴洒，油箱溢漏，阀门滴漏等过程产生的油气进行回收，减少油气向外界逸散。
4）采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施,及时处理加油站储油罐发生的渗漏与溢出事故。
因此，建设方加强管理，认真严格操作，油气的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。
（2）扬尘、尾气
项目营运过程中，汽车运输及过往加油车辆的增加会引起一定量的道路扬尘和尾气排放，汽车在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为NOX、THC、CO。属于无组织排放，汽车在加油站行驶过程引起的路面的尘土飞扬污染区域环境，由于行驶距离短、速度慢，再通过采取地面定期洒水及站区绿化等措施和大气扩散后对区域环境影响较小。
4、营运期固体废物影响分析

本项目在营运过程中，固体废物主要来源于生活垃圾、储油罐清洗废物、隔油沉淀池含油淤泥。

生活垃圾产生量为8.40t/a，产生的生活垃圾在站内设置垃圾桶统一收集，定时运至项目所在乡镇垃圾转运站。
加油站储油罐每1年清理一次，由专业的清罐公司对其进行清理。清理时，将罐底部的含油淤泥清理出去后，用锯末将罐壁擦拭（可去掉罐壁的铁锈等）干净即可。清理出的含油淤泥及锯末属于危险废物，预计产生量为0.1t/a，清洗废物集中收集，以及少量隔油池废油均委托资质的专业公司处置。

5、营运期噪声影响分析

项目营运期噪声主要为设备噪声和进出车辆噪声。

（1）设备噪声

设备噪声为固定噪声源，主要对声源周围形成影响。本项目设备噪声源主要为加油机、泵类、油气回收装置压缩机等，运行噪声一般在60～80dB(A)左右。其中加油机运行噪声低，且不是连续运转，噪声可实现达标排放，泵类采取隔声、消声、减震等措施后，项目区四周边界噪声可以达标，且由于离居民区较远对周边居民影响较小。
（2）进出车辆噪声

项目进出车辆所带来的噪声具有瞬时性和不稳定性，声级在70dB(A)以下，车辆离开后噪声影响随即消失。采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。
6、安全事故环境风险分析及防范

（1）油品特性

本加油站贮存的油品为柴油和汽油，它们的危险特性和理化性质等如表7-3、7-4所示。
表7-3    汽油的理化性质和危险特性

危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）

6.0

沸点（℃）

40～200

爆炸下限％（V/V）

1.3

毒理学资料

急性毒性

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2h（120号溶剂汽油）

急性中毒

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性

人经眼：140ppm（8h），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-4    柴油的理化性质和危险特性
第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第二部分   理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）：

45～55℃
相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃
爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性：

LD50       LC50

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）事故状态对环境的影响

①加油站着火或爆炸对环境的影响

加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。本项目油罐采用地埋式处理，埋地罐坑采用硬化防渗工艺处理，因此若发生燃烧或爆炸，成品油的泄漏主要来自于爆炸后的溅射散落，散落后的油主要分布在服务区范围内，因服务区地面全部硬化，所以溅射后的油不会下渗对土壤造成污染。散落于服务区地面的油污通过冲洗进入雨水排水系统，因此雨水系统设置有隔油措施，因此，项目对外造成的水污染处于可控范围。
罐区发生火灾、爆炸事故，CO、NOx、非甲烷总烃等有害气体会扩散进入大气，扩散后，在静风和小风气象条件下，重污染影响以近距离为主，项目西侧温塘村居民点4户居民会受到一定的影响；有风条件下污染物扩散迅速，落地浓度较低，影响较小。

②储油罐事故泄漏对环境的影响

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。

另外，储油罐的泄漏或渗漏若进入地下会，会使地下水产生严重异味，并具有一定的致畸致癌性，使水体无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，也会使土壤层中吸附了大量燃料油，导致土壤受到污染。
（3）环境风险防范及应急处置措施
①严格安全主管部门的要求及相关标准、规程进行安全生产，严防此类事故的发生。
②在项目南侧设置一个应急池,一旦出现火灾，灭火后的消防废水应采用应急池来收集,经处理后达标外排，不能随意排放。
③制定加油站事故状态下环境应急监测方案，在事故发生时及时启动对事故区域及周边的大气、废水、地下水应急环境监测。
④在事故发生时，及时组织对周边居民的疏散工作，防治因事故废气扩散，对周边群众身体健康造成影响。

⑤在加油站雨水、污水排放口设置关闭阀门，当事故发生时，紧急关闭，防止事故造成的污染水通过雨、污排水系统外排。
⑥制定事故环境应急预案，并定期演练。
当事故灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容：
表7-5    本项目环境风险应急预案内容一览表
序号
项目
主要内容
1

应急计划区
储油区、装卸区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。
2

应急组织结构
应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由隆回县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。
3

预案分级相应条件
根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4

报警、通讯联系方式
细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。
5

应急环境监测
组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。
6

抢救、救援控制措施
严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。
7

人员紧急撤离疏散计算
事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。
8

事故应急救援关闭程序
制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
9

事故恢复措施
制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。
10

应急培训计划
定期安排有关人员进行培训与演练。
11

公众教育和信息
在站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
（4）安全事故环境风险评价结论

建设单位在认真落实上述对策措施的前提下，项目风险因素可控，不会造成环境污染事故。
7、产业政策符合性分析
本项目为加油站建设项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。

8、平面布置合理性分析
本项目建设内容主要包括加油区、加油站房及储油区三个功能区。加油区紧邻站房，站房为两层砖混结构，加油机、油罐与周围建筑物留有安全距离，站内出入口分开设置与路相连，拟建站路面为硬质路面，其硬度满足大型车辆的通过。站内本着紧凑布局，合理安排工艺的原则进行平面布置。
表7-6    项目规范相符性对照表
汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156—2012）
规范要求

本项目布置情况

规范

相符性

5.0.12加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。

项目四周设置2.2m高非燃烧实体围墙。

符合

5.0.2车辆入口和出口应分开设置。

项目出入口分开设置
符合

1 单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。

2 站内停车场和道路路面应采用沥青路面。

项目进出口道路宽度为9m，站内停车场和道路路面应采用沥青路面

符合

加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。

项目罩棚高度6m，罩棚边缘与加油机的平面距离为5m。

符合

加油岛、加气岛的设计应符合下列规定：

1加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。

2 加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。

3 加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。

加油岛高度为1.2m，高出地平0.2m；

符合

6.1.1加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内，储油罐需采用卧式油罐。

本项目储油罐采用埋地设置，位于室外，采用埋地卧式油罐。

符合

加站的柴油设备、汽油设备与站外建筑物的安全间距、站内设施的防火间距

加站的柴油设备、汽油设备与站外建筑物的安全间距、站内设施的防火间距为40m。

符合

12.3.1加油站作业区不得种植油性植物。

站区内绿地采用马尼拉草，不种植油性植物。

符合

根据表7-6可知本项目平面布置建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）。
9、选址合理性分析

本项目位于城步县西岩镇温塘村，现有用地为农田耕地，不属于基本农田，已经与当地村民签订征用土地补偿协议书（详见附件3）。项目离周边敏感目标距离约30m，可满足大气和噪声控制距离要求。项目的建设将带动地方的经济发展，方便为周边服务。综上所述，本项目选址合理。

10、建设项目竣工环境保护验收及环保投资
根据本工程排污的实际情况，其环保投资估算与建设项目竣工环境保护验收见表7-7、7-8。

表7-7    “建设项目竣工环境保护验收”工程内容
内容

类型

排放源

污染物名称及排放量

防治措施及处理工艺

达到的排放标准

大气

污染物

卸油、加油、贮油

非甲烷总烃
密闭式卸油+自封式加油枪
油气回收系统
达到（GB20952-2007）及（GB16297-96）中无组织标准

站区进出车辆

尾气和扬尘

定期洒水、绿化
/
水污

染物

初期雨水
SS、石油类

初期雨水收集池
不外排，用于周边绿化
办公生活污水
COD、氨氮
隔油池+化粪池
由当地村民清理做农肥或用于绿化用肥
地面冲洗废水
COD、SS、石油类

隔油沉淀池

经隔油池沉淀后回用地面冲洗
固体

废物

办公生活
生活垃圾
送乡镇垃圾转运站
达到(GB16889-2008)要求

储油罐

储油罐清洗废物

委托有资质单位处置

（GB18597-2001)中的有关规定
初期雨水沉淀池池

收集废油

设置危险固废暂存间

交由有资质单位处置

隔油池

收集废油

噪声

加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声、油气回收装置压缩机
Leq

合理布局，选用低噪声设备，并设置减振垫，加强管理

达到（GB12348-2008）2类标准

表7-8    环保投资估算与竣工验收内容一览表

序号

治理项目
环保设施

环保投资（万元）

1

废水

初期雨水

初期雨水沉淀池（设1个100 m3）

5

生活污水
隔油池+化粪池（均为1个5m3）

3
隔油沉淀池

隔油沉淀池一个（设1个10m3）
3
2

废气

卸油、加油、贮油
密闭式卸油、自封式加油枪、油气回收装置
设备自带
3

噪声
车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声、油气回收装置压缩机噪声
优选低噪声设备、减震、车辆管理
2
4

固废
生活垃圾

垃圾分类收集箱
0.1
危险废物

危险废物储存点

0.5

5

绿化

——

草坪

1
6

合计

——
——

14.6
本项目总投资400万元，环保投资14.6万元，环保投资占项目总投资3.65%。
11、清洁生产
本项目不设车辆维修站，不产生危险废物；储油罐清洗废物交由专业公司进行处置，初期雨水和隔油池产生的废油较少，在危险废物储存间暂存交由有资质的单位进行处置。结合本项目的实际情况提出如下建议：
（1）加强生产过程定量管理，建立定量统计和考核制度，对物耗、能耗定量统计，并进行考核。
（2）对操作工人进行必要的岗位技能培训，提高工人岗位技能，减少能源损耗和物耗。
（3）加强宣传教育与培训，提高员工清洁生产意识。
（4）加强管理，严格要求生产工人佩戴劳保用品。
（5）危险废物储存间做好地面防渗处理。
（6）生活垃圾统一收集后送乡镇垃圾填埋场处理。



8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防 治 措 施
	预期治理

效    果

	水污染
	初期雨水
	SS、石油类
	项目营运期初期雨水设初期雨水沉淀池
	不外排，用于周围绿化

	
	办公生活污水
	COD、SS、氨氮
	隔油池+化粪池
	由当地村民清理做农肥

	
	地面冲洗废水
	COD、SS、石油类
	设备及地面冲洗废水经隔油池沉淀后回用场地冲洗
	合理处置·

	大气污染污
	卸油、加油、贮油
	非甲烷总烃
	密闭式卸油+自封式加油枪、油气回收
	达标排放

	
	站区进出

车辆
	车辆尾气及道路扬尘
	地面定期洒水及站区绿化
	达标排放

	固体废物
	生活
	生活垃圾
	集中收集，统一清运至乡镇垃圾准运站
	卫生填埋、综合利用

	
	储油罐
	储油罐清洗废物
	交由有资质单位处置
	无害化处理

	
	隔油池
	收集废油
	设置危险固废暂存间交由有资质单位处置
	

	
	初期雨水沉淀池池
	收集废油
	
	

	噪声
	合理布局，选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相关标准。

	环境
风险
	按加油站消防安全、防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员、周围居民和所在区域环境的安全。

	生态保护措施及预期效果：

本项目绿化以草地为主，加油站绿地率均为19.8%，项目的建成，对周围生态环境的影响较小。



9 结论与建议

	一、结论

1、项目概况

项目名称：城步苗族自治县温塘中心加油站建设项目

建设单位：城步苗族自治县温塘中心加油站

建设地点：城步县西岩镇温塘村

建设性质：新建

项目总投资：400万元
建设内容：本项目占地面积为2200m2，建筑面积为2023m2。建设内容主要包括站房、罩棚等。
建设规模：项目设3个地埋式储油罐，其中包括93＃汽油储油罐1个（20m3），97＃汽油储油罐1个（20m3），0＃柴油储油罐1个（20m3），柴油灌折半计入油罐总容积，折合总容积分别为50m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中 “加油站等级划分标准”，本项目划分为三级加油站。本项目共配置双油双枪（IC卡潜油泵型，带油气回收功能）2台，双油双枪（IC卡潜油泵型，纯柴油机）1台。
2、环境质量现状结论

（1）空气环境质量现状

监测资料表明，监测点SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）水环境质量现状

根据监测资料表明，本项目所在区域水环境监测断面水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境现状
监测结果表明，评价区域内四周边界和西侧居民点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3、施工期环境影响分析

（1）施工期废水

施工期的废水包括施工人员生活污水、施工废水，施工人员的生活污水设置临时旱厕，用于周边农田施肥；施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，对地表水环境影响较小。

（2）施工期废气
施工期主要大气污染有：施工扬尘、施工车辆汽车尾气。

在施工时采取洒水降尘、减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等措施，则工地扬尘量可减少70％以上，可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响。合理选择物料运输路线，且车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，汽车尾气对周边环境影响较小。

（3）施工期噪声

本项目施工期合理安排工作时间，设置防噪屏障、禁止夜间施工，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

（4）施工期的固体废弃物

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

产生的建筑垃圾中废金属及废钢筋可以回收，不能回收的建筑垃圾可用于道路的路基填埋处理。要求施工单位规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。
施工人员生活垃圾应统一收集，清运至附近垃圾转运站处置。
总之，只要加强施工期管理，可以将各项污染降低到最小。同时，施工期的影响是短暂的，施工结束污染即消失，对周边环境影响较小。
4、营运期环境影响分析

（1）水环境影响分析
废水主要是初期雨水、地面冲洗废水及办公生活污水。办公生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地村名清理做农肥；项目初期雨水产生量较少，本项目拟在加油站内设置一个初期雨水隔油沉淀池，初期雨水经隔油沉淀后用于周围绿化，对周围环境影响较小；地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用地面冲洗。

（2）大气环境影响分析

项目营运期废气主要包括油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程挥发出的非甲烷总烃类气体，此外还有加油车辆产生的汽车尾气污染及引起的道路扬尘等。

1）油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程挥发出的非甲烷总烃类气体

项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐选用内浮顶储罐，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油设置油气回收系统工艺，油气逸散量小，对环境影响较小。

2）道路扬尘及汽车尾气

项目营运过程中，汽车运输及过往加油车辆的增加会引起一定量的道路扬尘和尾气排放，汽车在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为NOX、THC、CO。属于无组织排放，汽车在加油站行驶过程引起的路面的尘土飞扬污染区域环境，由于行驶距离短、速度慢，因此对区域环境影响较小。

（3）噪声环境影响分析
设备噪声为固定噪声源，主要对声源周围形成影响。本项目在营运过程中噪声主要来源于加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声、油气回收装置压缩机等，运行噪声一般在60～80dB(A)左右。其中加油机运行噪声低，且不是连续运转，噪声可实现达标排放。泵类采取隔声、消声、减震等措施后，厂界噪声可以达标。项目进出车辆所带来的噪声具有瞬时性和不稳定性，声级在70dB(A)以下，车辆离开后噪声影响随即消失。采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。采取以上处理措施后，厂界四周及周边敏感点均可以达到相关要求。
（4）固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要来源于生活垃圾、储油罐清洗废物。
产生的生活垃圾在站内设置垃圾桶统一收集，定时运至项目所在乡镇垃圾转运站。
加油站储油罐每1年清理一次，由专业的清罐公司对其进行清理，清理出的含油淤泥及锯末属于危险废物，清洗废物集中收集，交由有资质单位处置。
（5）安全事故环境风险分析

该项目所经营的油气为极易燃的危险品，加油站发生起火、爆炸事故会对周边环境产生的一定的环境风险；但通过企业严格加强管理，严格执行安全生产主管部门的安全生产要求，切实落实相关的环境风险防范措施，其产生的环境风险影响在可接受的水平。

5、产业政策符合性、选址合理性及平面布置合理性分析

产业政策符合性：本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。

选址合理性分析：本项目位于城步县西岩镇温塘村，现有用地为农田耕地，不属于基本农田，已经与当地村民签订征用土地补偿协议书（详见附件3）。项目离周边敏感目标距离约30m，可满足大气和噪声控制距离要求。项目的建设将带动地方的经济发展，方便为周边服务。综上所述，本项目选址合理。
平面布置合理性：本项目建设内容主要包括加油区、加油站房及储油区三个功能区。加油区紧邻站房，站房为二层砖混结构，加油机、油罐与周围建筑物留有安全距离，站内出入口分开设置与路相连，拟建站路面为硬质路面，其硬度满足大型车辆的通过。站内本着紧凑布局，合理安排工艺的原则进行平面布置。项目平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)和《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GBJ—50045—2000）中的相关要求，因此，项目平面布置合理。
6、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，工程建设整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益，经济效益，在落实各项环保措施和环保“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

7、建议及要求
（1）对油气的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。

（2）加油区和油气贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。

（3）操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油气贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。

（4）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。

（5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。
（6）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。
（7）严格落实油罐、加油机的位置与周边建筑物的距离，确保达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）的要求。加油站正式运行前必须通过安全、消防、环保等部门的验收。
（8）按照油品质量管理要求，必须在规定的时间内委托专业清罐废水处理公司对油罐进行清罐，对清罐清出的油水混合物进行沉淀回收，对无法回收的合格油品及沉淀物，必需统一放置到规定的容器内妥善保管，然后交由有资质处理公司安全处理处置。
（9）建设单位需委托有资质单位对该项目进行安全评价。




	预审意见：

                                     公    章

经办人：                                  年    月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                     公    章

经办人：                                  年    月    日



	审批意见：

                                          公    章

经办人：                                         年    月    日


加油





卸油





汽车油箱





加油机





地下油罐





油罐车





油汽





油汽








18

_1234567891.unknown

市政给水管网
255.5
314.81
45.29
办公生活
绿化用水
污水处理设施
村民用作农肥或绿化用水
204.4
45.29
51.1
14.02
地面冲洗
14.02
126.17



_1234567890.unknown

