
城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目
环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：城步苗族自治县中医医院
编制单位：湖南景玺环保科技有限公司
二〇一六年十月

目    录

1前   言


31、总则


41.2 编制依据


61.3 环境影响因素识别和评价因子


71.4评价标准


81.5 评价工作等级、范围


101.6评价重点和评价思路


111.7 环境特点及环境保护目标


121.8 评价目的、原则与工作程序


142、区域环境概况


142.1 区域自然环境概况


172.2 社会环境概况


203、中医医院现状


203.1中医医院现有工程概况


213.2医院现有污染物排放分析


233.3现存的主要环境问题及应采取的治理措施


244、项目概况及工程分析


244.1 项目概况


294.2 工程分析


385、环境质量现状监测与评价


385.1 大气环境质量现状调查与评价


395.2 地表水环境质量现状调查与评价


405.3 地下水环境质量现状调查与评价


415.4 声环境现状监测与评价


436、环境影响分析


436.1 施工期环境影响分析


486.2 营运期环境影响分析


527、环境风险分析


527.1 风险识别


557.2 环境风险防范措施


577.3应急预案


607.4风险评价结论


618、 污染防治措施分析


618.1 本项目污染防治措施分析


728.2 环保措施及环保验收汇总


749、清洁生产、达标排放及总量控制


749.1清洁生产


769.2 达标排放


779.3 总量控制


7810、选址可行性及平面布置可行性分析


7810.1选址可行性分析


8010.2平面布置可行性分析


8111、公众参与


8111.1 公众参与的目的


8111.2 公众参与对象


8111.3 参与方式及内容


8411.4 公众参与调查结果


8711.5公众参与四性分析


8811.6 建设单位对公众意见反馈


8811.6 结论与建议


8912、环境经济损益分析


8912.1 环境保护效益分析


9013、环境管理与监控计划


9013.1 环境管理


9013.2 环境监测计划


9214、评价结论与建议


9214.1 评价结论


9514.2 评价总结论


9614.3 评价建议




附件:

附件1  环评委托书
附件2  评价标准执行函
附件3  环境质量现状监测质量保证单
附件4  关于城步苗族自治县中医医院申请增加床位编制的批复
附件5  规划建设局关于中医医院选址初步意见
附件6  国土局关于项目用地初审意见

附件7  部分公众参与调查表

附图：
附图1  项目地理位置示意图
附图2  主要保护目标示意图
附图3  监测布点图

附图4  总平面布置图

附图5  项目周边水系图

附图6  大气评价范围图

附图7  声评价范围图

附表：
附表1 建设项目环境保护审批登记表
前   言
城步苗族自治县中医医院整体搬迁工程建设指挥部拟投资17929万元在城步苗族自治县儒林镇城北新区职业中专北侧建设城步苗族自治县中医医院。城步中医医院现院区位于儒林镇城西路28号，搬迁完成后原老院区将停止使用（由政府收回，另做它用），该项目占地56663 m2，总建筑面积为66589m2，分二期完成建设。其中第一期建设门急诊及医技综合楼、住院部、连廊、污水配电房、后勤楼等；第二期建设医养馆、康复中心、药剂加工楼。城步苗族自治县中医医院是一家集医疗、科研、教学为一体的以中医为主，中西结合，功能齐全的中医（综合）二级乙等医院，医院设置500张床位。城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类鼓励类三十六章、教育、文化、卫生、体育服务业29条医疗卫生服务设施，属于鼓励发展的建设项目。

环境影响评价工作大体分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要工作为研究有关文件，进行初步的工程分析和环境现状调查，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，其主要工作为进一步做工程分析和环境现状调查，并进行环境影响预测和评价环境影响；第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段所得资料和数据，给出结论，完成环境影响报告书的编制。

项目对环境的影响包括施工期和营运期环境影响。

施工期影响：主要有施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废弃物等。防治措施：使用商品混凝土；定期洒水抑尘；施工车辆减速慢行；合理安排作业时间；采用低噪设备，禁止强噪声设备夜间施工；设置临时声屏障；施工弃土及建筑垃圾合理覆盖、及时清运；施工废水沉淀后回用，生活污水经现有化粪池处理排入市政污水管道。项目在建设过程中严格按照环境影响报告书提出的污染防治措施，项目施工期产生的各类污染物对周围环境影响较小。且随着工程结束，施工影响将消失，不会造成长期不利影响。

营运期主要环境影响为废水、废气、噪声和固废对周边环境保护目标的影响，医疗废水经污水处理系统（处理工艺：一级强化处理+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，经市政污水管道排入城南污水处理厂，由污水处理厂处理达标后外排巫水；废气主要为污水处理站产生的恶臭、食堂油烟、汽车尾气和中药熬制废气。项目污水处理站设置在地下，一楼四周设置围墙封闭，周边环境感觉不到恶臭气体，食堂油烟经油烟净化器处理达标后屋顶排放，中药熬制废气由通风管道引至楼顶高空排放，地下车库汽车尾气通过机械通风强制外排，通过加强院内绿化，合理布局，废气对周边环境影响较小。营运期噪声主要为高压氧仓、空调机组、冷却塔、通风机组、生活水泵和污水站水泵等产生的设备噪声，通过采取设置设备房、选用低噪声设备、加强院内绿化、隔声减振等措施，厂界噪声能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4a类标准要求，对周边环境影响较小。固体废物主要有医疗固废、生活垃圾、污水处理站污泥以及中药熬制产生的药渣，其中医疗固废和污水处理站污泥为危险废物。医疗废物分类包装委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心进行处理；污水处理系统所产的污泥通过吸污车收集，委托有资质单位进行处理；生活垃圾和药渣置入垃圾站内，由环卫部门收集处理，各类固废均可得到妥善处置。
综上所述，本项目环境影响评价结论认为：城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目符合国家产业政策要求，具有良好的社会效益，项目选址可行，平面布局合理，在落实好本报告书提出的各项污染防治措施，可以实现污染物的达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。
1、总则

1.1 项目由来

城步苗族自治县中医医院始建于1958年，位于城步县儒林镇城西路28号，是一家集医疗、科研、教学为一体的以中医为主，中西结合，功能齐全的中医（综合）二级乙等医院。城步苗族自治县中医医院现有职工171人，其中临聘人员37人，副高级专业技术人员7人，中级专业技术人员36人，初级专业技术人员73人。现医院占地面积4.75亩，建筑面积5680平方米，编制床位数160张（开放100张）。

中医医院在基础设施条件及医疗设备方面也一直存在诸多问题，目前主要存在病床床位不足、业务用房面积远远不够、布局不合理、功能不完善、服务流程不科学、科室设置相对不足、设备陈旧，污水处理、垃圾处理、变配电等辅助设施不完善等。因待遇低，引进人才困难，留不住人才，带来医院的技术力量和技术水平不断下降。狭小的空间严重制约医院的发展。

根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》国办发[2015]38号文件精神，落实政府投入责任。政府作为公立医院出资人，应建立高效的政府办医体制，结合我县小康社会发展要求，县级中医医院床位数要达到384张，充分利用我省“十三五”发展规划大力扶持县级中医医院，提高县级中医医院能力建设契机。根据我县城北新区发展需要，将城北新区建设成集行政中心、文化医疗中心和居住中心，规划新建一家规模化医院的总体思路，今年以来，县委、县政府多次召开相关部门会议认真讨论与论证，分别于2016年2月23日第2次政府常务会议和3月9日县委常务会议研究决定县中医医院整体搬迁至城北新区新建，并将中医医院整体搬迁工程建设项目列入县重点建设项目。建设选址在城北新区职业中专学校以北、儒林大道以东地块。新建成的县中医医院将是以中医药特色为主、挖掘发展苗医苗药、中西并举、疗养结合、功能完善的公立县级医院。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价，城步苗族自治县中医医院整体搬迁工程建设指挥部委托湖南景玺环保科技有限公司承担《城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目环境影响报告书》的编制工作，接受委托后，我单位组织评价人员对项目所在地进行了实地踏勘和调查，收集了必要的资料，并同时开展了公众参与调查。根据工程相关基础设计资料和评价区环境质量现状监测结果，按照环评技术导则和有关规范要求，编制完成了《城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目环境影响报告书》。
1.2 编制依据

1.2.1 环保法律、法规、规章等规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月29日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日；

（7）《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年2月29日；

（9）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003年6月28日；

（10）《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令第380号，2003年6月；

（11）《建设项目环境保护管理条例》国务院第(1998)253号令，1998年11月29日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015年6月1日实施；

   （13）《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环保总局，环发[2006]28号2006年2月14日；

   （14）《国家危险废物名录》2016年8月1日实施；

   （15）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》国务院，国发[2005]39号2005年12月3日；

   （16）《国务院关于环境保护若干问题的决定》国务院，国发[1996]31号1996年8月3日；

   （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号；

   （18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 》环发(2012)98号；  

（19）《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行)；

   （20）《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号；

   （21）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日，卫生部令第36号发布）；

   （22）《医疗废物分类目录》，卫医发[2003]287号，2003年10月10日；

   （23）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改本）；
   （24）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》湖南省环保局、湖南省质量技术监督局DB43/023-2005，2005年7月1日；

   （25）《湖南省建设项目环境保护管理规定》湖南省人民政府令第100号1997年12月30日；

（26）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）；

（27）《医院废水处理技术指南》；

（28）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）。

1.2.2 环境影响评价技术导则

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)；
（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。
1.2.3 项目依据 

（1）项目环评委托书；

（2）城步县环境保护局“关于确认城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目环境影响报告书环评执行标准的函”；

（3）城步县环境保护监测站“关于城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目环境影响评价现状环境监测质量保证单”；

（4）建设单位其他资料。
1.3 环境影响因素识别和评价因子

本项目污染因子识别，详见表1.3-1：  

表1.3-1    污染因子识别列表

	    工程活动

环境要素
	施工期
	运营期

	
	土方开挖
	安装工程
	材料运输
	噪声
	固废
	废水
	废气
	噪声
	固体

废弃物

	环境空气
	-1SP
	
	
	
	-1SP
	
	-1LP
	
	-1LP

	声环境
	-2SP
	-1SP
	-1SP
	-1SP
	
	
	
	-1LP
	

	地表水
	-1SP
	
	
	
	
	-1LP
	
	
	

	说明
	+、–分别表示工程的正负效益；S、L分别代表暂时、长期的影响；1—影响较小，

2—影响中等，3—影响显著；P、W分别代表局部、大范围影响。


注：根据现场调查项目施工期已经结束，本项目污染因子识别主要考虑营运期。

由表1.3-1可知，工程施工过程中会对外环境特别是声环境造成一定的影响，但多为短期、局部影响，会随着施工期的结束而结束。
项目营运期产生的废水、废气以及固体废弃物会对区域环境产生一定的不利影响。
根据环境影响因素识别分析，确定本项目评价因子具体见下表：
表1.3-2  环境影响评价因子

	项目
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	SO2、PM10、NO2

	
	影响评价
	H2S 、NH3

	地表水环境
	现状评价
	pH、氨氮、SS、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群

	
	影响评价
	CODcr、氨氮、SS、BOD5、粪大肠菌群

	地下水环境
	现状评价
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群

	
	影响评价
	/

	噪声
	现状评价
	连续等效A声级

	
	影响评价
	

	固体废物
	影响评价
	医疗废物、一般废物(生活垃圾和药渣)、污水处理站所产生的污泥


1.4评价标准     

1.4.1 环境质量标准

根据城步县环境保护局“关于确认城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目环境影响报告书环评执行标准的函”，本次评价执行以下标准：   

表1.4-1    评价执行的环境质量标准

	环境

要素
	标准名称及级（类）别
	项  目
	标准值

	
	
	
	日均值

	环境

空气
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级
	PM10
	0.15 mg/m3

	
	
	SO2
	0.15 mg/m3

	
	
	NO2
	0.08 mg/m3

	
	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
	H2S
	0.01mg/m3

	
	
	NH3
	0.20mg/m3

	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（III类标准）
	pH
	6-9（无量纲）


	
	
	COD
	20 mg/L 

	
	
	氨氮
	1.0 mg/L

	
	
	总磷
	0.2 mg/L

	
	
	石油类
	0.05 mg/L 

	
	
	粪大肠菌群
	10000（个/L）

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类
	连续等效A声级
	昼间55dB(A)

	
	
	
	夜间45dB(A)

	
	
	
	昼间70dB(A)

	
	
	
	夜间55dB(A)


1.4.2 污染物排放标准

该项目污染物控制标准见表1.4-2所列内容。

表1.4-2    评价执行的污染物排放标准

	污染物
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准限值

	废

水
	医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
	pH
	6-9

	
	
	CODcr
	250mg/L 

	
	
	SS
	60mg/L 

	
	
	BOD5
	100mg/L

	
	
	粪大肠菌群数
	5000MPN/L

	
	
	NH3-N
	—

	废

气
	污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3
	H2S
	0.03 mg/m3

	
	
	氨气
	1.0mg/m3

	
	食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
	油烟
	2.0 mg/m3

	噪声
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	等效声级
	昼70dB(A)； 夜55dB(A)

	
	场界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a类
	等效声级
	昼55dB(A)； 夜45dB(A)
昼70dB(A)； 夜55dB(A)

	固废
	医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；污水处理站的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。


1.5 评价工作等级、范围

1.5.1 评价工作等级

（1）大气环境

本项目主要大气污染源为污水处理站恶臭、汽车尾气和食堂油烟。根据项目工程分析，项目大气污染物排放量较少，且主要为间歇性的非连续性排放污染物，
食堂油烟经油烟净化器处理达标排放，恶臭气体排放量较少，周边环境感觉不大气味。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)，本次大气评价等级为三级。
（2）地表水环境
本项目产生的废水主要为医疗废水，总排水量为330.12m3/d，经污水处理站处理达标排入城南污水处理厂，经城南污水处理厂处理后排入巫水。本项目纳污水体巫水年平均流量为43.5 m3 /s，属于中河，纳污河段水域功能区划为Ⅲ类，依据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993），地表水环境影响评价等级为三级。
（3）声环境

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、4a类标准。本项目建成后采用的医疗设备、配套设施等均属于小型低噪声设备，项目营运期主要噪声源为泵等设备噪声，工程建设前后噪声级增加小于3分贝，项目噪声影响人群数较少。根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则——声环境》的规定，评价等级为二级。本项目声环境影响评价等级确定的依据见表1.5-1。

表1.5-1   声环境影响评价等级确定标准

	项目
	内容

	周围环境适用标准
	GB3096-2008中1类、4a类

	周围环境受项目影响噪声增加量
	3dB（A）以内

	受影响人口数量变化情况
	变化不大

	评价工作等级
	二级


（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目地下水评价仅作简要分析。

（5）环境风险评价等级

本项目涉及的危险化学品包括盐酸、氯化钠以及各类药品等。贮存量较少，均未构成重大危险源。因此，本项目无重大危险源。本项目所在地不属于环境敏感地区。按照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169-2004)中的评价等级划分规定，本项目环境风险评价等级为二级。
（6）生态环境影响评价工作等级
该项目总用地面积为66589m2（85亩），远远小于20km2，且生物量的减少小于50%，对物种多样性影响较小，项目场地及其周边未发现国家珍稀濒危保护动植物，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19－2011）的工作等级依据，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

1.5.2 评价工作范围

本项目各环境要素评价范围详见下表1.5-2。
表1.5-2  项目评价范围

	环境要素
	评价范围

	大气环境
	以项目用地区为中心，直径为5km的圆形区域

	地表水环境
	拟建排污口上游500米至下游2000米

	声环境
	项目区及周边200米范围内

	风险评价
	项目周边3000米圆形区域


1.6评价重点和评价思路

1.6.1  评价重点

根据项目的污染特性及工程基础设施及环保设施的特点和区域环境质量现状情况，确定本次评价重点为：

工程及污染因素分析；

环境影响预测与评价； 

污染防治措施可行性分析；

公众参与。

1.6.2  评价思路

按照国家及地方有关环境法规的要求，最大限度地减少工程污染物的排放量，尽可能减少工程对环境的影响。

通过对项目产污环节分析，类比同类工程产污情况进行工程计算，确定废水、废气、噪声源强，对项目拟采取的环保措施进行可行性、可靠性论证。

通过对环境现状进行实际调查，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

根据本项目污染物的排放源强，在区域环境质量现状的基础上，对项目污染物产生的环境影响进行分析。

按照国家相关要求，进行公众参与，通过现场公示、调查问卷、当地媒体公示等方式了解周围居民对本项目的意见、要求和愿望，并提出拟采取的解决方法和措施。

依据以上分析，从环保角度对项目建设环境可行性做出明确结论。
1.7 环境特点及环境保护目标

1.7.1 环境特点

城步中医医院位于城北新区职业中专北侧，建设用地现状主要为水田和荒地，周边有居民楼分布，项目南面10m为职业中专，项目周边植被较少，多为荒地，地势较为平坦。本项目建成后废水经污水处理站处理后排入市政污水管道，由污水处理厂处理达标后排入巫水。

根据城步县环境保护监测站对本项目环境现状监测资料分析，项目所在区域环境质量基本满足标准要求。
1.7.2 项目主要保护目标

本项目位于城北新区职业中专北侧，根据对项目地址周围环境的调查，区域环境保护目标情况见表1.7-1。
表1.7-1    环境保护目标一览表

	环境要素
	保护对象名称
	相对位置
	功能及规模
	环境功能

	空气环境
	十里树村居民点
	东北面30-410m
	30户、120人
	GB3095-2012

二级

	
	十里树村居民点
	东南面250-600m
	 70户、280人
	

	
	城步职业中专
	南面10m
	300人
	

	
	城北学校
	南面250m
	3000人
	

	
	    城步县县人大
	南面550m
	30人
	

	
	勤俭村居民点
	北面20-400m
	20户、80人
	

	
	勤俭村居民点
	西北面500-600m
	60户、240人
	

	
	大竹坪村居民点
	北面400-600m
	15户、60人
	

	
	儒林镇居民
	南面800-2500m
	2万人
	

	水环境
	巫水
	南面5000m
	渔业用水
	GB3838-2002

Ⅲ类

	
	城南污水处理厂
	南面5000m
	处理规模1.0万m3/d
	/

	声环境
	十里树村居民点
	东北面30-200m
	20户、80人
	GB3096-2008

1类

	
	城步职业中专
	南面10m
	300人
	

	
	勤俭村居民点
	北面20-200m
	10户，40人
	GB3096-2008

4a类

	生态环境
	周边植被、农田
	项目周边200m范围内


1.8 评价目的、原则与工作程序

1.8.1 评价目的

(1) 通过实地踏勘、现场监测和收集资料，了解项目所在地区的自然环境、社会环境和环境质量现状，为本项目的环境影响分析提供依据；

(2) 给出本项目在建设施工过程可能产生的污染源和源强；

(3) 在对工程建设内容和污染源分析的基础上，对该项目的建设可能对环境造成的影响及周围环境对该项目的影响进行预测分析，阐明该项目建设过程中对周围环境的影响，并对该项目建设提出可行的消除或减轻污染的对策和建议，使该项目的建设对周围环境的不利影响降至最低；

(4) 通过公众参与让公众深入了解该项目的性质、功能定位，积极采纳公众意见；

(5) 对项目建设与环境可行性、市政配套完善性和布局合理性进行综合论证。

1.8.2 评价原则

建设项目环境影响评价的基本目的是贯彻“环境保护”这项基本国策。并以环境保护法律、法规和标准为依据、认真执行“以防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。

本建设项目环境影响评价的原则是通过对本项目所在地及周围地区的社会、经济、自然和环境等现状调查、监测，掌握项目所在地环境质量状况并指出该区域主要环境问题；预测本项目主要污染物产生情况及排放规律，预测污染物对环境的影响，提出有效的污染控制手段，为项目建设和环境有效管理提供可靠信息和依据；通过对区域环境调查和区域规划分析，从环境保护角度分析本项目区域选址合理性和开发建设的可行性；通过对废水、废气、噪声、固体废物处理处置技术分析，论证项目在环境保护角度的可行性、经济合理性；使本项目建设所产生的社会效益和经济效益得到充分发挥，对环境可能产生的负面影响降至最小。

（1）针对本工程的性质和所处位置的外环境特征，根据工程环境影响评价结果，对本工程的环保措施提出对策和建议，为环境管理提供依据。

（2）本工程环评工作应贯彻达标排放和污染物排放总量控制的原则。

（3）以环境保护目标为控制目标，以工程的噪声和大气环境影响评价为重点，对本工程所在地区的社会环境和生态环境影响作出评价结论。
18.3 工作程序

根据《环境影响评价技术导则》的要求，本项目的环境影响评价工作技术路线及工作程序见如图1.8-1所示：


[image: image1.emf]环境影响评价委托

1

、 研究相关技术文件和其他有关文件

2

、 进行初步工程分析

3

、 开展初步的环境状况调查

1.

研究国家和地方有关环境保护的法律法规 、 政策 、 标准

及相关规划等

2.

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

环境影响因素识别与评价因子筛选

1

、 明确评价重点和环境保护目标

2

、 确定工作等级 、 评价范围和评价标准

制定工作方案

公

众

参

与

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

建设项目

工程分析

评价范围内的环境状

况调查 、 监测与评价

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

1

、 提出环境保护措施 ， 进行技术经济论证

2

、 给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响评价文件

有

重

大

变

化


图1.8-1 环境影响评价工作程序框图
2、区域环境概况

2.1 区域自然环境概况

2.1.1 地理位置

城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58'～26°42'，东经109°58'～110°37'之间。东西直线横距65km，南北直线纵距83km，总面积 2647.07km 2 ，占湖南省总面积的 1.25%，占邵阳市面积的 12.8%。
本项目位于城步县城，东临儒林大道、位于城北新区职业中专学校北侧（东经110°19′25″，北纬27°23′56″）。项目地理位置图详见附图一。

2.1.2 地形地貌

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有 1000m 以上的山峰 657 座，大小溪河 816 条。全县平均海拔 696.8m。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占 90.78％，丘陵占 2.2％，岗地占 1.1％，溪谷平原占 2.7％，水域面积占 3.22％。

项目占地主要为农田，地势西高东低，高程在464~470之间，场内无需要保护的重要建、构筑物，无需保护的名木古树。
2.1.3 气候、气象

城步县地处亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨水少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999-2004年近六年年平均气温 17.7℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温－4.8℃；年平均相对湿度 77％，年降水量 918.9mm；年蒸发量 781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为 E 风，年出现频率为 7.9%。冬季（1 月）以 ENE 风为主，出现频率 11%；春季（4 月）以 E 风为主，出现频率 9.3%；夏季（7 月）以 SE 风为主，出现频率 10.9%；

秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率 9.7%。全年静风频率 28.4%，夏季静风频

率较低为 22.7%，其它季节为 30%左右（风向频率玫瑰图详见图 2-1）。
[image: image4]
图2-1  风向玫瑰频率图

2.1.4 水文及水资源

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长 106 公里，流域面积 1576.4 平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长 55.5 公里，流域面积 578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长 33 公里，流域面积 418 平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长 29.3 公里，流域面积 153平方公里。全县有大小溪河 816 条，总长 4036 公里，其中河长 5 公里、流域面积 10平方公里的干流及一至四级河流 77 条，长 1122 公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度 6.56 公里/平方公里，径流总量 24.89 亿立方米。

项目区域属于巫水上游。巫水，古称雄溪或熊溪，又名运水、竹舟江。为县境内最大的河流，系沅水的一级支流，属长江水系。源头分东、北两源，历史上常以发源于县东境巫山西南麓的巫山水为正源，东源候家水发源于金紫山林场风雨殿，向西南流入清源乡瑶人坪后，折向西流，于候家寨纳昌鲁水，袁家山纳黄山水，至大岭界转向北流，至兰蓉乡洪家园与北源汇合，折向西流。于白毛坪乡上江纳小言水，至白云洞乡高包洋纳平水后，折向西北，经县城儒林镇南，转向西南，于两河口纳界背水。经丹口乡沉江渡，纳扶城河，折向北，于柳寨乡大州纳寨头溪、枧头溪；北流至羊石乡信塘纳牛坡水，羊石田纳滥溪，至匡塘口入绥宁县境内。县境内宋溪、清溪两水在蒋坊乡大寨合流后，称岩背河，北流至县岩背汇入巫水。巫水在县境内干流长 106km，有大小支流 477 条，流域面积 1576.4km2。源头程1785m，至县界出口高程 326m，落差 1459m，平均坡降为 0.571%，河床平均宽度115m，水面平均宽度 98m，水深 1.2-1.6m，平均流量 43.50 立方米/秒。柳寨乡大州以上为中山、中低山峡谷区，谷深滩险，水流湍急，入羊石乡境内后，水流稍平缓。巫水在县境于绿杨湾至大州、大湾至匡塘段，还两度横切雪峰山脉。
本项目南面5km为巫水，项目废水经城南污水处理厂处理后排入巫水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），纳污巫水河段属于渔业用水区。
2.1.5 动、植物资源

县境内高山密箐，为野生动物提供良好的栖息环境。清光绪《城步乡土志》记载的野生动物油鹿、麋、獐、虎、豹、熊、野牛、猿猴等 22 种，随着人类活动的加剧和土地开发利用，大型凶猛动物已基本灭绝。1981 年全县农业区划调查及以后核查，县境内主要野生动物有 28 目 62 科 173 种。

县境内系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。由于地形起伏较大，植被呈一定的垂直分布状态。海拔 600m 以下的天然林，系以青冈栎、苦楮、樟、楠为主的常绿阔叶林、针叶林马尾松居多。600~1400m 的天然林，系甜楮、细叶青冈、银木荷、岭南柯、复序石栎为主的常绿阔叶林，针叶马尾松、杉占优势。1400m 以上的天然林，系以叶水青冈、多脉青冈、疏齿木荷为主的落叶、常绿阔叶林，针叶林以黄山松、粤松为主。海拔 1800m 以上中山山地、山原，植被以草丛为主，草花相间，卧草如垫。

根据资料，境内植物有 178 科、512 属、1046 种（包括变种和变型），其中以里白科、乌毛蕨科、木兰科、山茶科、蔷薇科、杜鹃科、柿树科、兰科、禾本科、松科等为多。树种以马尾松占绝对优势，荷木、枫香、大叶栋、稠木等组成的阔叶林占一定比重。灌木以桃金娘、扫枝群为主，油柑子、野牡丹、水杨梅次之；草坡以中生型的五节芒、铁芒箕群丛和旱生的野古草、黄茅草群为主，八月茅、狗尾蕨、东方乌毛蕨、巴茅等次之。人工林则以杉木为主，油茶、油桐、桉树、苦欄树等次之。

评价区域内由于人类活动频繁，区域内野生动物较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，以蛙类、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦、斑鸠等为主，还有种类和数量众

多的昆虫，未见珍稀野生动物。

2.2 社会环境概况

2.2.1 城步县社会经济概况

城步苗族自治县位于湖南省西南部，面积2647平方公里，南与桂粤接壤，北通楚天佳域，西衔贵州，地理位置适中。全县划分13个乡镇。县城设儒林镇。境内分布苗、汉、侗等13个民族，现有30万人口。

2015年全县GDP实现335383万元，按可比价格计算，同比增长9.2%。其中：第一产业增加值96830万元，增长4%；第二产业增加值116912万元，增长9.8%；第三产业增加值121641万元，增长12.6%。三次产业结构为28.8：34.9：36.3，一产业比重比逐年降低，三业比重不断上升，三次产业结构比不断优化。按可比价、常住人口计算，人均地区生产总值11828元。

财政收支快速增长。2015年全县实现财政总收入39518万元，同比增长12.14%，其中一般预算收入完成26963万元，同比增长3.66%。全县财政支出189531万元，同比增支8593万元，增长4.75%，做到了保重点、保民生、保稳定，其中教育、卫生和社保支出分别比上年同期增长了7.74%、11.19%、和6.41%。

重点民生实事项目全面推进，群众满意度高。2015年，全县实施省委、省政府重点民生实事项目19个考核项目涉及全县实施单位14家，所有项目都全面或超额完成目标任务，进一步改善了民生。

2015年全县上下各级各部门积极参与全面小康建设，小康实现程度不断提升，人民生活不断改善，全面实现程度达83.1%，比上年提升了2.9个百分点,特别是经济发展实现程度比上年提升了7.6个百分点，社会发展、民主法治和生态文明等三大指标实现程度都在90%以上。

全县农林牧渔业总产值161032万元，较上年增长7.8%。其中，农业产值64054万元，增长11.3%；林业产值16010万元，增长6%；牧业产值78611万元，增长5.3%；渔业产值931万元，增长14.8%，农林牧渔服务业产值1424万元，增长8.8%。

2015年，扶贫开发工作不断推进，开展了精准扶贫和城乡低保阳光行动，产业扶贫深入开展，全县贫困面貌大为改观，年内到位扶贫项目资金4575万元，按照“四个一批”、“五个突出”要求，加大资金整合力度，通过实施产业扶贫、雨露计划、危房改造、扶贫搬迁、大病扶助、低保救助等方式，带动贫困人口增收脱贫，2015年减贫12674人。

工业经济克服经济下行压力，稳中有进。全县26家规模工业实现增加值81069万元，增长10.1%，实现利润总额5017万元，企业亏损面为15.38%，较上年大幅下降。工业产品产销衔接良好，全年工业产品销售率99.12%，比上年同期上升0.35个百分点。主要工业产品：奶粉16790吨，增长22.7%；发电量3.6亿千瓦时，增长12.5%；水泥6.3万吨，增长1.3%；光电子器件1106万片，增长25.5%；铁合金0.35万吨，减少57.5%。

建筑业、房地产业持续保持较快增长。全年实现建筑业增加值10620万元，比上年增长16.7%。全县具有资质等级的建筑企业5家，完成建筑业总产值17.9亿元，完成房屋建筑施工面积12.3万平方米，竣工面积5.6万平方米。全县具有资质等级的房地产开发企业4家，完成投资10248万元，房屋施工面积118868平方米，竣工面积20000平方米，商品房销售面积78190平方米。

消费需求稳步增长，拉动全县三产业强势增长。全面贯彻落国家一系列惠民政策的实施，有效地刺激了城乡居民消费热情。全县实现社会消费品零售总额220111万元，比上年增长12.9%，其中县城183095万元，增长15.3%；占消费品零售总额的83.18%；县城以下37016万元，增长6.6%，占消费品零售总额的16.82%。分行业为：批发和零售业202788万元，占消费品零售总额的92.13%；住宿和餐饮业17323万元，占消费品零售总额的7.87%。完成大阳农贸市场和西岩河东市场2个标准化农贸市场改造，进一步繁荣了乡镇集市贸易，促进了县内贸易的发展。
2.2.2 区域污染源调查

本项目位于城步县城北新区职业中专学校北侧，根据现场踏勘，周边为农田、村庄以及学校，属于城镇建设新城区，项目周边无工业污染型企业分布，区域环境质量现状较好。周边污染源主要为儒林大道机动车产生的交通噪声、扬尘和汽车尾气，通过加强绿化、大气扩散后，对项目影响较小。
3、中医医院现状
3.1中医医院现有工程概况

3.1.1医院概况及组成

城步苗族自治县中医医院始建于1958年，位于城步县儒林镇城西路28号，是一家集医疗、科研、教学为一体的以中医为主，中西结合，功能齐全的中医（综合）二级乙等医院。
医院现有占地面积4.75亩，总建筑面积5680m2，其中医院门诊办公综合楼建筑面积为2586m2（4F），住院楼建筑面积3005m2（5F），食堂建筑面积89m2（1F）。医院批复编制床位为160张，实际开放床位100张。根据院方提供的数据，2015年中医医院共接收门急诊约2500人次，住院约1300人次。医院拥有CT机、X光机、全自动生化仪、电脑偏瘫治疗机、肛肠综合治疗仪、血液透析仪、彩超、CR成像系统、高频移动式手术X射线机等高精尖医疗设备数十台件。

医院现有组成见表3.1-1。

表3.1-1  医院现有工程组成表

	工程
	构筑物名称
	层数/位置
	建筑面积或规模
	备  注

	主体工程
	门诊办公综合楼
	4F
	2586m2
	 

	
	住院楼
	5F
	3005m2
	

	公用工程
	供水
	由城步自来水公司提供
	

	
	排水
	采用雨污分流，雨水排入城市下水管道，污水经化粪池处理后排入城南污水处理厂
	

	
	供电
	由城市电网提供
	

	
	供热
	电热水器
	

	
	停车场
	地上停车场，设有20个车位
	

	辅助工程
	食堂
	1F
	89m2
	

	环保工程
	废水处理系统
	化粪池
	3个，共50m3
	

	
	固废处理系统
	医疗垃圾暂存间
	位于医院进大门左侧，20m2
	

	
	废气处理系统
	油烟废气
	设有排气扇
	


3.1.2科室设置及楼层布置情况

     城步县中医医院是一家综合医院，医院设有放射科、妇产科、血液透析科、康复医学科、针灸科、内科、外科、医学影像科、预防保健科和中西医结合科等。医院未设置传染病区，一经发现立即送往其他医院治疗。楼层布置情况详见表3.1.2。
表3.1-2   楼层布置情况一览表

	序号
	建筑物
	楼层
	科室分布

	1
	综合楼
	1F
	急诊室、留观室、中西药房、医保办、门诊室

	
	
	2F
	化验科、B超室、心电图室、医生办

	
	
	3F
	针灸按摩室、康复科、治疗室、处置室

	
	
	4F
	血液净化中心

	2
	住院楼
	1F
	放射科

	
	
	2F
	妇产科、门诊

	
	
	3F
	内科

	
	
	4F
	外科

	
	
	5F
	手术室


3.1.3劳动定员
     该院现有职工171人，其中临聘人员37人，副高级专业技术人员7人，中级专业技术人员36人，初级专业技术人员73人。
3.2医院现有污染物排放分析
1、废水

医院废水分为医疗废水和生活污水，主要为医疗区废水和病人及其陪护家属、医务人员产生的生活污水，其中生活污水主要为医院食堂产生的污水。医院实行雨污分流，目前该院污水处理系统不完善，废水经化粪池简单处理后排入了城市污水管网，送城南污水处理厂处理。根据院方提供的资料，医院2015年总用水量约为23000t，废水产生量按照用水量的80%计，医院医疗废水产生量为18400m3/a，约50.4m3/d，废水经化粪池处理后直接排入了城市污水管网。根据城步县环境监测站对城步中医医院污染源监督性监测报告，医院废水排放情况见表3.2-1。
表3.2-1  中医医院现有污水出水情况
	项目
	pH
	COD
	BOD
	氨氮
	SS
	粪大肠菌群（个/L）

	废水量（t/a）
	18400

	出水浓度均值（mg/l）
	7.6
	420
	180
	120
	56
	≥15万

	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	6-9
	250
	100
	60
	—
	5000

	排放量(t/a)
	/
	7.73
	3.31
	2.21
	1.03
	/


   由上表可知，医院废水经化粪池处理后外排废水中各污染因子除氨氮外，其他均超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。目前医院废水直接进入城市污水管网，再进入城南污水处理厂处理，最终排入巫水。
   2、废气
    医院废气主要为食堂油烟废气和地面停车场废气。

   （1）食堂油烟废气：目前食堂设有1个灶头，使用液化石油气作为燃料，日均就餐人数约20人。大部分病人及家属在医院周边餐厅就餐，医护人员大多在自家就餐。按每人耗油25g/d计算，全年耗食用油量为0.18t/a，食用油炒做过程中油烟挥发量占用油量的2-4%，项目以2.5％的挥发量计，油烟产生量约为4.56kg/a，产生浓度为4.45 mg/m3，油烟通过排气扇直接外排。
   （2）停车场废气：现有停车位20个，以轻型机动车为主，根据相关资料，轻型机动车尾气中污染物排放参数为：NOx：0.91g/km，CO：9.13g/km。车速按20km/h，停车时间按2min辆·次，停车位使用率按20%计，经计算地面停车场汽车尾气污染物排放量为NOx：0.002kg/h，CO：0.02kg/h。汽车尾气排放的污染物较少，通过自然扩散后对周边环境影响较小。
3、固体废物
医院产生的固体废物包括医疗固废和生活垃圾。医疗固废主要包括一次性医疗用品、手术及诊疗过程中产生的病理性废物、医院针头及缝合针等。根据院方提供的资料，目前医疗废物的产生量约为19.8t/a，交由邵阳市医疗固废集中处置中心统一处理；生活垃圾产生量为38.3t/a，经统一收集后由县环卫部门处理。

4、现有污染物汇总
医院现有污染物排放情况见表3.2-2。

表3.2-2  现有污染物排放情况统计
	内容
	废水
	废气
	固废

	
	废水量t/a
	COD
t/a
	氨氮
t/a
	SS
t/a
	BOD

t/a
	粪大肠菌群个/L
	油烟

Kg/a
	医疗固废

t/a
	生活垃圾

t/a

	排放量
	18400
	7.73
	1.03
	2.21
	3.31
	≥15万
	4.56
	19.8
	38.3


3.3现存的主要环境问题及应采取的治理措施
1、中医医院目前废水处理系统不完善，医疗废水经化粪池简单处理后直接进入市政污水管网，不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。环评要求医院按照《医院污水处理工程技术规范》设置污水处理设施，医疗废水经处理达到预处理排放标准后排入市政污水管网。
2、医院食堂设置在医院大门右侧，现有油烟仅通过排气扇外排，无其他治理措施，外排油烟浓度为4.45 mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。环评要求医院安装油烟净化器处理油烟，油烟经处理后通过专用排烟管道屋顶排放。
4、项目概况及工程分析
4.1 项目概况

4.1.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：城步苗族自治县中医医院整体搬迁新建工程建设项目
建设单位：城步苗族自治县中医医院整体搬迁工程建设指挥部
建设性质：整体搬迁、新建
医院规模：500张床位 
建设地点：城步苗族自治县儒林镇城北新区职业中专北侧
建设期：2017年4月-2019年6月

4.1.2 建设单位基本情况及用地情况

（1）建设单位基本情况

城步苗族自治县中医医院始建于1958年，位于城步县儒林镇城西路28号，是一家集医疗、科研、教学为一体的以中医为主，中西结合，功能齐全的中医（综合）二级乙等医院。本项目承办单位为城步苗族自治县中医医院，为做好场地的征地和规划建设工作，经县委、县政府同意，成立了县中医医院整体搬迁工程建设指挥部，由县委副书记蔡灿辉任指挥长、副县长王新和两江峡谷管理处处长杨友文任副指挥长、县委办副主任谢国军任办公室主任、卫生和计划生育局局长任副主任的领导班子。

（2）用地情况

该项目由政府划拨土地85亩，位于城北新区职业中专北侧，根据现场踏勘，项目用地目前主要为农田及荒地，用地范围内地势平坦，项目属于新建，不存在原有污染情况。项目征地涉及拆迁户有11户，总拆迁面积为3000m2，征地、拆迁按照按照城步县相关规定进行补偿。
4.1.3 建设内容及规模

城步中医医院搬迁前位于儒林镇城西路28号，将整体搬迁至城北新区职业中专北侧，搬迁完成后原老院区将停止使用，由政府收回，另做它用。项目总占地面积为85亩，总建筑面积66589m2，分二期完成建设。其中第一期建设医疗区，包括门急诊及医技综合楼、住院部、连廊、污水配电房、后勤楼等；第二期建设康复区，包括医养馆、康复中心、药剂加工楼（用于中药熬制，不进行中药制剂生产）。项目建成后床位由原有批复的160张床位（实际开放100张）扩大至500张床位，设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、骨伤科、肛肠科、急诊科、中医科、放射科、CT室、血液净化室、手术室等临床科室。项目不设置传染科，一经发现传染病人立即送往其他医院治疗。项目组成见表4.1-1.
表4.1-1  项目组成情况表

	工程
	构筑物名称
	层数/位置
	建筑面积或规模
	备  注

	主体工程
	门急诊、医技综合楼
	1栋，6F
	14960 m2
	一期建设

	
	住院楼
	1栋，11F
	10920m2
	一期建设

	
	医养馆
	1栋，6F
	12362m2
	二期建设

	
	康复中心
	1栋，6F
	12000m2
	二期建设

	辅助工程
	药剂加工楼
	1栋，3F
	2100 m2
	二期建设

	
	污水、配电房
	1栋，4F
	2800 m2
	一期建设

	
	后勤楼
	   1栋，4F
	7327 m2
	一期建设

	
	连廊
	/
	760 m2
	一期建设

	公用工程
	供水
	由城步县自来水公司提供
	


	
	排水
	废水经污水处理系统处理后，排入市政污水管道
	

	
	供电
	采用一备一用两套线路，由城市电网提供
	

	
	供热
	电热水器
	

	
	供氧
	设中央供氧站
	

	
	空调系统
	设中央空调
	医技综合楼、住院楼各1套

	
	停车场
	地下车库2000m2
	地上车位213个，地下车位100个

	环保工程
	废水处理系统

	污水处理系统

（400m3/d）
	污水处理室
	700m2
	设置二氧化氯发生器

	
	
	
	地下
	根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），设计水量

最高日污水量为 400t/d

	
	
	特殊废水预处理
	检验室
	2m3
	收集中和池

	
	固废处理系统
	医疗垃圾暂存间
	医疗垃圾暂存间
	30m2
	位于住院楼1F

	
	
	地埋式垃圾站
	/
	6 m3
	/

	
	噪声
	泵等设备采取隔声、减震等措施，门窗、围墙隔声
	/

	
	废气
	油烟净化器、加强绿化、通风
	/


4.1.4主要楼层设置情况

医技综合楼、住院楼、医养馆、康复中心、后勤楼、配电房等建筑物功能布置情况见4.1-2。
表4.1-2  医院科室分布及主要楼层设置情况一览表

	序号
	建筑物
	楼层
	科室分布
	备注

	1
	医技综合楼
	负一层
	放射科（核磁共振室、X光、CT室）、消防等机电设备室、车库
	/

	
	
	一层
	门诊大厅、挂号收费处、急诊科、消防警卫室、中药房、西药房、输液室及急救中心等
	/

	
	
	二层
	内科、外科、产科、妇科门诊
	/

	
	
	三层
	骨伤科、五官、肠道、肾病门诊
	/

	
	
	四层
	检验科、功能科、专家门诊等
	/

	
	
	五层
	治未病中心、中医科、针灸医疗康复中心
	/

	
	
	六层
	B超、心电图室等
	/

	2
	住院楼
	一层
	大厅、住院管理处、收费处、病区药房、出入院手续办理室、供应消毒室
	/

	
	
	二~十层
	标准病区
	/

	
	
	十一层
	手术室
	/

	3
	医养馆
	/
	设中医肿瘤、肾病、消化、痛风、妇幼保健、颈肩腰腿痛疼、耳鼻喉等中医专科
	/

	4
	康复中心
	/
	设各类康复的辅助健身设施，有助于病人康复、娱乐和保持良好心态。
	/

	5
	后勤楼
	/
	设食堂、洗衣房、仓库等
	/


4.1.5 主要医疗设备

项目的主要医疗设备见表4.1-3。

表4.1-3   主要医疗设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	治疗车
	/
	辆
	1

	2
	洗胃机
	DFx一xw一E
	台
	1

	3
	心电监护仪
	NT3B、BT0-3
	台
	2

	4
	全自动生化仪
	BS一30
	台
	1

	5
	电解质分析仪
	IMS一972
	台
	1

	6
	尿液分析仪
	Uyiest一180
	台
	1

	7
	针灸治疗仪
	SD2-I1
	台
	8

	8
	抢救车
	CR
	辆
	2

	9
	肛肠综合冶疗仪
	ZZ-II500B
	台
	1

	10
	除颤仪
	M4735A
	台
	1

	11
	心电图机
	ECG-9122P
	台
	1

	12
	电子胃镜
	VME-98
	台
	1

	13
	纤维结肠镜
	XC-1300
	台
	1

	14
	单人血液透折机
	TR-8000
	台
	5

	15
	胎儿、母亲监护仪
	F6-EXPYeSS
	台
	1

	16
	彩超
	ELYING
	台
	1

	17
	数字心电图机
	ECG一9122P
	台
	1

	18
	X光机<300mA>
	F78-B双床双
	台
	1

	19
	CT机
	Briv0 325
	台
	1

	20
	中药煎药机
	YFYZ0B
	台
	2


   项目设有X光机、CT机等产生电离辐射的设备，环评要求另行单独开展电磁专项环评，不在本次评价范围之内。
4.1.6 配套工程

（1）供配电
本项目拟采用两套供电线路，一备一用，由城市电网提供，可避免停电影响医院正常运行，不需设置发电机。

（2）通讯

项目所在地已建成程控交换网、宽带互联网、长途数字传输网、移动通讯网、无线寻呼网等现代公用电信网络。

（3）供热、供暖
本项目不设锅炉房，采用电热水器供应热水；项目医技综合楼、住院楼各设一组中央空调，风机房、凉水塔均设置在屋顶；项目食堂燃料为为外购液化石油气。
（4）消毒

根据《医院消毒技术规范》，医护人员日常消毒、外围环境采用84液消毒；污水处理系统消毒过程采用二氧化氯消毒（污水处理室设有二氧化氯发生器）。

（5）给排水

A、给水工程

本项目水源由当地市政管网提供，拟从周边的市政给水管网上接入2根口径均为 DN200 的给水管，并在建筑物四周构成环状供水管网。

B、排水工程：
项目采用雨污分流制，雨水直接进入城市雨水管道。项目废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政污水管道，送城南污水处理厂处理，经污水处理厂处理达标后外排巫水。

（6）环保设施

1)污水处理系统
本项目建设污水处理系统，其主体工程位于地下，设调节池、沉淀池和消毒池等，二氧化氯发生器布置在污水处理室。项目建成后废水排放量为330.12m³/d，考虑留有20%的裕量，因此，项目建设的医疗污水处理站设计处理规模为400m3/d，采用“一级强化处理+消毒”工艺进行处理，在检验室设收集中和池，检验废水先经收集中和处理后排入污水处理系统。

2)医疗固废暂存间

本项目设有医废室，位于住院楼1F，面积为30 m2，做为暂时储存产生的医疗固废，并定期由邵阳市医疗固废处理处置中心收集处置。

3)生活垃圾收集系统

本项目设有地埋式垃圾站1个，位于场地东侧，具体位置详见平面布局图。

4.1.6劳动定员及工作制度
项目建成后，医院编制床位500张，拟配备500人，医务人员350人，行政人员40人，管理人员26人，工勤及其他人员84人。工作人员执行三班，每班八小时工作制度，全年运营 365 天。
4.1.7 项目总投资及筹借方式
项目总投资17929万元，其中企业自筹13929万元，申请中央财政资金4000万元。

4.2 工程分析

4.2.1 施工期污染源分析
项目施工期26个月，施工人数100人/天。施工期间的环境污染源主要为废水、扬尘、固废、噪声、水土流失等。
4.2.1.1大气污染源

项目施工阶段的大气污染源主要为土方开挖、设备运输及装卸过程中产生的扬尘，机械及运输车辆产生的燃烧废气。

（1）施工扬尘

施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等过程中会产生扬尘。施工期扬尘污染造成大气中 TSP 值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，在城区中施工当风速小于 3m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外 100m；当风速小于 4m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m；当风速小于 5m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外 500m。对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。

（2）燃烧废气
运输车辆及施工机械在运行过程中会有燃烧废气产生，其主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等。这类污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。

4.2.1.2水污染源

施工期废水主要为施工废水和生活废水。

施工废水：施工废水主要为洗车废水、混凝土养护废水、地面雨水等，废水主要污染物为 SS 和石油类，预计施工期施工废水量约为 5m3/d，在施工场地较低处设置一座10 m3的隔油沉淀池，施工废水经处理后主要回用场地洒水降尘等，不外排。

生活污水：经类比分析，预计本项目施工人员约 100 人，项目不设施工营地，按照施工工人每天用水量 60L，排污系数取 0.8 估算，施工人员生活污水平均产生量为 4.8m3 /d。污染物以 BOD5 、COD、SS、NH3-N 为主。其浓度分别为 120mg/l、300mg/l、250mg/l、30mg/l。生活污水利用周边居民现有设施处理，不会对周边地表水环境产生不利影响。

4.2.1.3噪声源

项目施工期噪声主要为施工作业设备噪声和施工车辆噪声等，其特点是间歇性，并具备流动性、噪声较高的特征。建设方采取机械拆除的方式拆除现有建筑，项目采用商品混凝土，不设置搅拌站施工期使用的机械设备主要有推土机、挖土机、运输车辆等，具体的噪声源强见下表：
表 4.2‑1   施工机械设备噪声源强

	序号
	施工设备
	测点距离施工设备距离(m)
	噪声级[dB(A)]

	1
	冲击钻
	1
	94

	2
	挖土机
	1
	95

	3
	电焊机
	1
	80

	4
	运输汽车
	1
	70-75

	5
	推土机
	1
	85

	6
	水泥震捣器
	5
	85

	7
	打桩机
	5
	105


4.2.1.4固体废弃物

施工期间产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾来源于施工过程中产生的废弃建筑材料如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，另外房屋拆除过程中也产生一定量的建筑垃圾，项目设计总拆迁面积为3000 m2，根据类比同类型工程，本项目施工期产生的建筑垃圾约为4500t。项目不设置施工营地，施工人员100人/天，按每人每日0.2kg计，则项目施工期生活垃圾的产生量约为15.6t。
4.2.2 运营期污染源分析
4.2.2.1水污染源

根据项目自身的特点，本项目营运后，涉及的水污染源包括医疗废水和生活污水，医院排放的废水主要有各科室、病房等排水，医院行政管理和医务人员排放的生活污水。本项目设置X光室，采用激光洗印，不产生洗印含银废水，项目涉及产生辐射的设备需进行专门的辐射评价，产生的放射性废水严格按照辐射评价要求进行处置，不属于本项目评价内容。根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中对医疗机构污水的定义，当医疗机构其他污水和门诊、病房、各类检验室等污水混合排出时一律视为医疗机构污水，因此，本次评价将医务人员及行政办公人员的生活污水和病区污水一同视为项目医疗废水。
项目设计床位500张，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中，大型医院（500床位以上），平均污水量为400~600 L/床·天，本次环评床位用水量取500 L/床·天，陪护人员人数按照住院病人量的一半计算，250人，医务人员数量500 人，一天的门诊量约120人，食堂每天约接待500人次（医务人员大多在自家就餐），污水排放系数按用水量的90%计，结合本项目医院的实际情况，项目用、排水情况见表4.2-2。
表4.2-2   医院用、排水量一览表     

	用水单位
	使用
人数
	用水标准
	用水量(日) m³
	排水量(日) m³

	住院病人
	500床
	500L/床·天
	250
	225

	陪护人员
	250人
	100L/人·天
	25
	22.5

	医务人员
	500人
	50L/人·天
	25
	22.5

	门诊
	120人
	15L/人·次
	1.8
	1.62

	食堂用水
	500人次
	50L/人·次
	25
	22.5

	洗衣房
	/
	/
	40
	36

	合计
	366.8
	330.12


[image: image5.png]


项目用水量366.8m3/d，即133882m3/a，主要为医疗用水和生活用水，由城步自来水公司提供，项目水量平衡图见图4.2-1。
项目拟在医院设一污水处理系统，根据项目周边排水条件，本项目营运期废水处理方式为：食堂废水先经隔油处理，化验室废水先经中和处理，再与其他医疗废水进入化粪池，然后经污水处理系统处理（污水处理工艺为：一级强化处理工艺，工艺流程详见图4.2-2），出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准后，经市政管道排入城南污水处理厂。
环评要求医院请有资质的单位按照《医院污水处理工程技术规范》对医院污水处理站进行设计施工。污水处理站工艺如下：
[image: image6.jpg]2016108178 28— #E | 28E | RSS= | TERas

i?(”*bé&%ﬁ%*“‘ﬁFQkﬁékig CREE VI H AR A KB S5

iﬁﬂi’&%ﬁ?xé} u@s%{ SEIREUE DRAR SRR AL R B RBEE AR A RIS AT] I 6
e it B P E BT RGBT R E  MME IR TIE, B AT PSR R B O I A R
Fobl TfE, B8 ORI ARZSEHTMNE (ERERAREE20062H 140, A% [2006]28%5) Y%
K, NWERABEZWFNAER, ERAGER, 20 H ARG E e H KAGE IS SR as, &
SN

< RV H 4R R R

VRGBT TR O i B R R PR RO E TR VR A

S N pAi SRR e L SRR e R R A S

e BRELE  SdEYE 1792977 SRR 20174E4H-20194F6

EEAENE R U Y HR56663 m2, RFTE A 66589m2, Ar MM, HPE - mEiE A

NP EEER G (EBERE. M. VKBRS, SRR SRR TR, ML, 25 AR b





医疗废水水质特征是：

■其中来自于医务人员、病人的生活污水成分比较简单，水质类似于生活污水，但粪大肠菌含量较高。本项目生活污水先经隔油池处理，再排入医院污水处理系统。
■含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、NH3-N、微生物等；含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等，不涉及重金属废水。
■医院检验室功能为常规三项检查，在检测过程中使用的药品、试剂量较小，所用试剂主要为非离子型表面活性剂、有机季铵盐、硼酸和乙二胺四乙酸钾等，无含重金属、铬、氰废水，为酸性医疗废水，试剂均购置成品试剂，不需现场调配。本项目检验科废水产生量较少，项目在检验室设收集中和池，足量后采用石灰中和，将pH值调节至7-8，再排入医院污水处理系统。

根据同类医院类比调查及结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水水质指标，污水中污染物产生浓度、产生量及排放量见表4.2-3。

表4.2-3  工程污水（120493.8m3/a）中污染物产生量及排放量

	污染物类别
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	粪大肠菌群(个/L)

	产生浓度

（mg/l）
	300
	150
	30
	100
	1.6*108

	产生量

（t/a）
	36.15
	18.07
	3.61
	12.05
	/

	《医疗机构水污染排放标准》预处理标准（mg/l）
	250
	100
	/
	60
	5000

	排放浓度

（mg/l）
	200
	80
	25
	30
	500

	排放量

（t/a）
	24.1
	9.64
	3.01
	3.61
	/


3.2.5.2大气污染源分析

本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭、食堂油烟废气、汽车尾气和中药熬制废气。

1、污水处理站恶臭气体

废水在处理过程中将产生部分恶臭气味，主要来源于调节池、混凝沉淀池和消毒池等，恶臭的主要成份有H2S和NH3等。项目污水处理系统选用成熟的设计工艺，一级强化处理+消毒工艺，将污水处理设施设置在污水、配电房地下，构筑物采用混凝土现浇加盖，污水、配电房一楼设置操作室，二氧化氯发生器等，四周墙体密封，废水处理站产生的恶臭气体较少，类比同类型项目，地面基本感觉不到恶臭气体。
2、食堂油烟

医院设食堂一个，大部分病人及家属在医院周边餐厅就餐，医务人员大多在自家就餐，食堂就餐人次约500人/d，按每人耗油量25g/d计算，全年耗食用油量为4.56t/a，食用油炒做过程中油烟挥发量占用油量的2-4%，项目以2.5％的挥发量计，油烟产生量约为114.06kg/a，灶头数为2个，每个灶头排风量为2000m3/h计（共4000m3/h），每天工作6小时，则厨房油烟产生浓度为4.14mg/m3，拟采油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，外排油烟浓度为1.66mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2要求，食堂油烟的排放量为45.63kg/a。灶头上方设置集烟罩，通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由专用烟道排出。
3、汽车尾气

本项目设有313个停车位（地上213个停车位、地下100个停车位）。

（1）地下停车位

本项目设100个地下停车位，车辆在行驶以及出入地下停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为 CO、NO 2 等，属无组织排放，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度详见表 4.2-4。

表4.2-4   汽车尾气中污染物浓度

	污染物
	浓度
	备注

	
	怠速
	慢速行驶
	

	CO
	4.9%
	3.5%
	容积比

	NO 2
	23ppm
	191ppm
	


汽车尾气中污染物排放系数参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅰ）》（GB18352.13-2001）及其它相关资料，单车排放 CO 和 NO 2 限值分别取 7.61g/min 和0.068g/min。根据停车场位置和出入口安排，按每辆车每日怠速平均行驶距离 200m、行驶时间 2 分钟，高峰时期（4h）平均每小时进出车辆按停车泊位 70%计，一般时间（14h）计平均每小时进出车辆按停车泊位 30%计，其他时间基本无车辆进出，可计算本项目汽车尾气污染物的排放量分别为 NO2 ：0.024t/a、CO：2.63t/a。
（2）地面停车位

本项目设地面停车位213个，由于地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，且在露天空旷条件下很容易扩散，对周围影响较小。

     4、中药熬制废气

项目药剂加工楼设有熬药室熬制中药（不进行制剂生产），中药熬制过程中不可避免产生异味气体，异味气体由通风管道引至楼顶高空排放。
4.2.5.3噪声源分析

本项目主要噪声为高压氧仓、空调机组、冷却塔、通风机组、生活水泵和污水站水泵等产生的设备噪声，噪声值在 65-95dB(A)之间，其噪声值见表4.2-5。 
表 4.2-5   主要噪声源及其噪声值     单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	所在位置
	噪声值

	1
	水泵
	污水、配电房
	70

	2
	高压氧仓
	供养站
	65

	3
	空调机组、冷却塔
	楼顶
	75

	4
	通风机组
	地下车库
	80

	5
	车辆
	院内
	65


3.2.5.4固体废物

1、固体废弃物种类

本项目固体废弃物种类主要有三大类：一是医疗废物；二是一般生活垃圾；三是废水处理站产生的污泥；四是中药熬制产生的药渣。各类固废的产生及处置情况如下：

①医疗废物。医疗废物来源广泛、成份复杂，如各科室产生的医疗垃圾，以及化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室2008年3月），本项目为大型医院，产生的医疗废物按照0.51kg/d·床计算，医疗废物产生量为93.1t/a，医疗废物往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，被《国家危险废物名录（2008）》列为HW01类危险废物，医院各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由专人打包收集至医疗固废暂存室，委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心进行外运处理。

②一般生活垃圾。主要来自办公室、公共区等处，另外还包括部分无毒无害的医药包装材料等，产生量约180t/a，由环卫部门统一清运处理。

③废水处理站产生的污泥。属于危险废物，类比同类项目，污泥产生量约为8t/a,定期（半年一次）通过吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理。

 eq \o\ac(○,4)中药熬制产生的药渣。中药药渣主要来自煎药房，主要是中药熬制过程产生，其年产生量为 2t/a，为一般固体废弃物。
项目建设完成后，固体废物产生情况见表4.2-6。
表4.2-6      固体废物产生量一览表

	污染物种类
	产生量

（t/a）
	排放量

（t/a）
	处置途径

	危险

固废
	医疗废物
	93.1
	0
	收集至医疗固废暂存间，委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心进行处理

	
	废水处理污泥
	8
	0
	通过吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理

	一般固废
	一般生活垃圾
	180
	0
	环卫部门，清运处理

	
	药渣
	2
	0
	


4.2.3项目建成前、后污染物排放“三本账”

本项目为整体搬迁、新建项目，整体搬迁、新建前后“三本帐”核算情况见表

4.2-7。
表4.2-7   项目建成前、后污染物排放“三本账”   单位：t/a

	类型
	内容
	原有工程排放量
	“以新带老”消减量
	整体搬迁后排放量
	建成前、后污染物排放增减量

	废水污染物
	废水量
	18400
	0
	120493.8
	+102093.8

	
	COD
	7.73
	0
	24.1
	+16.37

	
	BOD5
	3.31
	0
	9.64
	+6.33

	
	氨氮
	2.21
	0
	3.01
	+0.8

	
	SS
	1.03
	0
	3.61
	+2.58

	废气污染物
	油烟（kg/a）
	4.56
	0
	45.63
	+41.07

	
	NO2
	少量
	0
	0.024
	+0.024

	
	CO
	少量
	0
	2.63
	+2.63

	
	NH3
	少量
	0
	少量
	/

	
	H2S
	少量
	0
	少量
	/

	固体废弃物
	生活垃圾
	38.3
	0
	180
	+141.7

	
	医疗固废
	19.8
	0
	93.1
	+73.3

	
	药渣
	0
	0
	2
	+2

	
	污泥
	0
	0
	8
	+8


4.2.4 污染源产排情况汇总
本项目施工期及营运期污染源产排情况见表4.2-8。

表4.2-8   污染源产排情况一览表

	时段
	项目
	污染源
	污染物
	产生量及浓度
	排放量及浓度

	施

工

期
	废气
	施工扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	燃烧废气
	CO、NOX
	少量
	少量

	
	废水
	生活污水
	COD、NH3-N等
	少量
	少量

	
	噪声
	施工机械、车辆
	Leq
	70-105B（A）
	昼间＜70dB(A)

夜间＜50dB(A)

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	15.6t
	交由环卫部门处理

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	4500t
	按城建部门要求处置

	营

运

期
	废

水
	医疗废水

120493.8t/a
	COD
	36.15t/a，300mg/l
	24.1t/a，200mg/l

	
	
	
	BOD
	18.07t/a，150mg/l
	9.64t/a，80mg/l

	
	
	
	NH3-N
	3.61t/a，30mg/l
	3.01t/a，25mg/l

	
	
	
	SS
	12.05t/a，100mg/l
	3.61t/a，30mg/l

	
	
	
	粪大肠菌群
	1.68×108个/l
	500个/l

	
	废气
	食堂油烟
	油烟
	114.06kg/a 4.13mg/m3
	45.63kg/a 

1.66mg/m3

	
	
	汽车尾气
	CO、NOX
	少量
	少量

	
	
	污水处理站恶臭
	H2S、NH3
	少量
	少量

	
	
	中药熬制废气
	异味
	少量
	少量

	
	噪声
	空调机组、水泵、风机等
	噪声
	65-95dB（A）
	昼间＜55dB(A)

夜间＜45dB(A)

	
	固废
	诊疗、检验
	医疗垃圾
	93.1t/a
	由邵阳市医疗废物集中处理处置中心处理

	
	
	污水处理
	污泥
	8t/a
	由有资质的单位处理

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	180t/a
	由当地环卫部门处理

	
	
	熬制室
	药渣
	2t/a
	


5、环境质量现状监测与评价

5.1 大气环境质量现状调查与评价

1. 监测布点

本项目设2个环境空气质量现状监测点，分别为项目北面550m勤俭村居民房和南面550m城步县县人大。

2.评价项目

环境空气评价项目为：SO2、PM10、NO2。

3.监测单位

城步苗族自治县环境监测站。
4.监测时间及采样频次

监测时间：2016年7月28日-8月10日。

监测周期和频率：进行一期监测，连续监测7天，其中SO2、PM10、NO2监测日均浓度。

5.监测及分析方法

采样方法按《环境空气质量监测（试行）规范》（国家环保总局公告2007年第四号）执行。分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

6.监测结果与评价

根据监测结果作出统计，对照评价标准，采用超标率、超标倍数的方法作出评价，结果见5-1。

表5-1   环境空气监测和评价结果表  单位：mg/m3
	G1
	北面550m勤俭村居民房

	监测因子
	PM10
	NO2
	SO2

	监测时间
	2016年7月28日-8月3日

	浓度范围
	0.034-0.077
	0.012-0.015
	0.010-0.011

	平均浓度
	0.047
	0.014
	0.0105

	超标率%
	0
	0
	0

	超标倍数（倍）
	/
	/
	/

	（GB3095-2012）中二级标准
	0.15
	0.08
	0.15

	G2
	南面550m县人大

	监测因子
	PM10
	NO2
	SO2

	监测时间
	2016年8月4日-8月10日

	浓度范围
	0.024-0.062
	0.012-0.014
	0.007-0.011

	平均浓度
	0.041
	0.013
	0.009

	超标率（%）
	0
	0
	0

	超标倍数（倍）
	/
	/
	/

	（GB3095-2012）中二级标准
	0.15
	0.08
	0.15


由上表可知，项目各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，评价区大气环境质量较好。

5.2 地表水环境质量现状调查与评价

1、监测断面

在巫水设置两个断面，分别为：S1：城步污水处理厂排污口上游500m巫水断面；S2：城步污水处理厂排污口下游1000m巫水断面。

2、评价项目

pH、氨氮、SS、COD、总磷、石油类、粪大肠菌群。

3.监测单位

城步苗族自治县环境监测站
4、监测时间

监测时间为2016年8月3日-5日，连续监测三天。

5、监测分析方法

按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。

6、监测结果见表5-2。
表5-2  地表水水质监测数据监测结果统计表   单位：mg/l

	监测因子

监测断面
	pH
	CODCr
	氨氮
	SS
	总磷
	石油类
	粪大肠菌群

	GB3838-2002 Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤1.0
	/
	≤0.2
	≤0.05
	10000（个/L）

	排污口口上游500m（S1）
	浓度范围
	6.48-7.61
	6
	0.057-0.085
	7-14
	0.04-0.06
	＜0.01
	35000-92000

	
	超标率(%)
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	100

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	9.2

	GB3838-2002  Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤1.0
	/
	≤0.2
	≤0.05
	10000（个/L）

	排污口下游1000m（S2）
	浓度范围
	6.46-7.75
	6-9
	0.045-0.076
	7-15
	0.03-0.06
	＜0.01
	22000-54000

	
	超标率(%)
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	100

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	5.4


注：“＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。

根据监测结果可知，监测断面S1、S2中粪大肠菌群都超标，超标原因可能为取样口周边居民生活污水未经处理排入巫水河，其他各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水质量较好。
5.3 地下水环境质量现状调查与评价

本项目地下水环境质量现状监测设置2个监测点位，为职业中专内水井和东北面100m十里树村居民水井，监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群，监测时间为2016年8月3日~2016年8月5日。

（1）评价标准及评价方法

评价方法采用超标率、最大超标倍数法进行评价。

（2）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表5-3。
表5-3  地下水环境水质现状监测结果统计    单位：除pH外，其余为mg/L
	监测断面
	项目
	监测值
	标准限值
	最大超标倍数
	超标率（％）

	职业中专水井
	pH
	6.74-7.43
	6.5～8.5
	0
	0

	
	氨氮
	0.058-0.063
	0.2
	0
	0

	
	硝酸盐
	0.33-2.49
	20
	0
	0

	
	亚硝酸盐
	＜0.003
	0.02
	0
	0

	
	总硬度
	15.7-141
	450
	0
	0

	
	总大肠菌群（个/L）
	490-1000
	3
	334
	100

	十里树村居民水井
	pH
	7.03-7.44
	6.5～8.5
	0
	

	
	氨氮
	0.065-0.146
	0.2
	0
	

	
	硝酸盐
	2.49-3.44
	20
	0
	

	
	亚硝酸盐
	＜0.003
	0.02
	0
	

	
	总硬度
	128-165
	450
	0
	

	
	总大肠菌群（个/L）
	500-1200
	3
	400
	100


注：“＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。
由上表可知，项目所在地区域水井总大肠菌群均超过标准值，最大超标倍数为400倍，超标原因可能为区域地下水受到生活源的污染，其他各监测因子均未超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，区域地下水轻微污染，地下水环境质量一般。
5.4 声环境现状监测与评价

1、现状监测

监测因子：等效连续A声级（Leq (A)）。

监测单位：城步苗族自治县环境监测站
监测时间：2016年8月1日-8月2日

监测点位：在项目区域进行监测，监测点位见附图。

监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。

监测方法：噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

2、监测结果及评价

评价区声环境质量现状监测结果详见表5-4。

表5-4   声环境质量现状监测结果一览表  单位：dB(A)
	                    项目

点位
	LeqdB(A)
	评价标准
	达标情况

	1#：项目所在地场界东面1m处
	2016.8.1
	昼间
	44.1
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.2
	45
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	43.1
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.6
	45
	达标

	2#：项目所在地场界南面1m处
	2016.8.1
	昼间
	43.5
	55
	达标

	
	
	夜间
	37.0
	45
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	45.0
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.8
	45
	达标

	3#：项目所在地场界西面1m处
	2016.8.1
	昼间
	54.3
	70
	达标

	
	
	夜间
	41.3
	55
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	53.5
	70
	达标

	
	
	夜间
	39.7
	55
	达标

	4#：项目所在地场界北面1m处
	2016.8.1
	昼间
	45.6
	55
	达标

	
	
	夜间
	39.1
	45
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	42.2
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.4
	45
	达标

	5#：北面20m勤俭村居民房
	2016.8.1
	昼间
	44.4
	70
	达标

	
	
	夜间
	36.6
	55
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	47.2
	70
	达标

	
	
	夜间
	38.0
	55
	达标

	6#：东北面30m十里树村居民房
	2016.8.1
	昼间
	43.6
	55
	达标

	
	
	夜间
	35.5
	45
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	44.1
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.5
	45
	达标

	7#：南面10m职业中专教学楼4F
	2016.8.1
	昼间
	40.3
	55
	达标

	
	
	夜间
	36.8
	45
	达标

	
	2016.8.2
	昼间
	47.1
	55
	达标

	
	
	夜间
	38.1
	45
	达标


从表5-4声环境质量现状监测结果看出：各监测点位均能满足相应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，区域声环境质量较好。

6、环境影响分析

6.1 施工期环境影响分析

本项目占地面积85亩，总建筑面积66589m2 ，施工内容包括场地的平整、原建筑拆除、土建、建筑物构建，设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。其在建设期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：

1）建设期间，各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，会对周围的大气环境造成

一定的影响；

2）施工过程中施工人员的生活污水排放和施工废水；

3）建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；

4）因房屋拆迁和建筑过程产生的建筑垃圾，必须转运到城建部门指定堆放场。
6.1.1 施工期大气环境影响分析

（1）污染源及污染物

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于建设期间的地表结构破坏，使砂土裸露，从而会引起局部环境空气的扬尘污染。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等诸多因素有关。施工扬尘的来源主要有以下几方面：

A. 土方的挖掘、低洼处回填土堆存时产生的扬尘；

B. 土方运输、建筑材料的运输及堆放扬尘；

C. 施工垃圾的清理及堆放扬尘；

D. 运输车辆造成的道路扬尘。

此外，工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等由于大都以燃油为动力，在作业时发动机也会产生燃油废气。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image2.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，Km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表6.1-1      在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·km

	P

车速
	0.1

(kg/m2)
	0.2

(kg/m2)
	0.3

(kg/m2)
	0.4

(kg/m2)
	0.5

(kg/m2)
	1

(kg/m2)

	5(km/hr)
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10(km/hr)
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15(km/hr)
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25(km/hr)
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image3.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

)

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据城步县长期气象资料，主导风向为北风，因此施工扬尘主要影响为施工点西南区域。由周边环境示意图可知，本项目西南面250m无居民点，在施工区并设置施工围墙，经分析，施工扬尘对外界影响较小。

表6.1-2    不同粒径尘粒的沉降速度

	粒径，μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度，m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径，μm
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度，m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径，μm
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度，m/s
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


（2）控制措施

减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行国家环境保护总局《城市扬尘污染防治技术规范（征求意见稿）》，在施工中采取以下措施：

1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。建筑工地应封闭管理，围墙高度不低于1.8米，外墙要进行美化。

2）施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。

3）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须采取加盖毡布等措施以减少扬尘。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。车辆行驶路线应首选郊区道路，尽量避开集中居民区。

4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，四级风禁止土石方施工。

5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

6）施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

7）工地堆放的灰、砂、石、料和工程渣土要采取集中堆放压实，洒水或密目网覆盖等防尘措施，不得造成扬尘污染；工地闲置地必须采取密目网等有效措施，不得黄土裸露。

8）水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放。

9）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，有效的减少尾气中污染物的产生及排放。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响较小，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

6.1.2 施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和生活废水。

施工废水主要为洗车废水、挖钻废水、混凝土养护废水、地面雨水等，废水主要污染物为 SS 和石油类，预计施工期施工废水量约为 5m3/d，在施工场地较低处设置一座10 m3的隔油沉淀池，施工废水经处理后主要回用场地洒水降尘等，不外排。项目不设置施工营地，施工人员约100人，产生的生活污水为4.8m3 /d，依托居民楼现有化粪池处理后排入市政污水管道，对周边水环境影响较小。

6.1.3 施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源强

施工期的噪声主要可分为设备噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。设备噪声主要主要为推土机、挖土机、打钻机等，多为点声源；施工作业噪声主要指敲打声、设备拆装等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在70～105dB(A)，具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特点。

（2）施工期厂界噪声影响预测

施工过程施工机械产生的噪声多属中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减和墙体隔音。施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：
[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

A

Ai

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中LA(r)—距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)－距离声源r0米处的声压级，dB(A)；

r0－参考位置，m；

r－预测点到声源的距离，m；

LA－合成声压级，dB(A)；

LAi－第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。

根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见下表6.1-3。
表6.1-3    主要施工机械噪声影响范围    单位：dB(A)

	声级

设备
	噪声

源强
	预测点距噪声源距离（m）
	限制标准
	达标距离(m)

	
	
	20
	40
	60
	80
	100
	150
	200
	400
	昼
	夜
	昼
	夜

	推土机
	94
	68
	62
	58
	56
	54
	50
	48
	42
	70
	55
	15
	90

	挖掘机
	95
	69
	63
	59
	57
	55
	51
	49
	43
	
	
	18
	100

	打桩机
	105
	79
	73
	69
	67
	65
	61
	59
	53
	
	
	50
	300

	振捣机
	94
	68
	62
	58
	56
	54
	50
	48
	42
	
	
	15
	90


由上表可知，施工设备噪声经自然衰减后，达标距离为昼间距离噪声源50m，夜间100m（打钻机夜间不施工）。项目南面10m为职业中专，北面10-50m内有8栋居民楼，施工噪声会对居民产生一定的影响。为避免施工期噪声对周边居民的影响，环评要求建设方在施工区域设置围墙，合理安排施工时间，夜间禁止打钻作业，尽量采用低噪声设备，同时加强管理，尽量降低工程施工对周边敏感点的影响，并与周边环境保护目标充分沟通，使其能理解项目施工期噪声影响的短暂性。。
6.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期间产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾来源于施工过程中产生的废弃建筑材料如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，另外房屋拆除过程中也产生一定量的建筑垃圾，项目设计总拆迁面积为3000 m2，根据类比同类型工程，本项目施工期产生的建筑垃圾约为4500t。项目不设置施工营地，施工人员100人/天，按每人每日0.2kg计，则项目施工期生活垃圾的产生量约为15.6t。

建筑垃圾通过分类、部分回收外售，部分按当地城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，应及时运到当地城建部门指定的建筑垃圾处置场所进行处置；施工人员产生的生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。

项目施工期固体废物通过及时收集、清运，对当地环境产生影响较小。
6.1.5 生态环境影响分析

项目占地85亩，经现场踏勘，项目用地范围内地势平坦，主要为农田以及少量荒地，周边为居民区，无珍稀动植物分布。项目施工会造成地表裸露，产生一定量的水土流失，通过加强管理，及时清运土石方，设置沉淀池等措施，可有效减少水土流失，随着项目建成，通过加强院内绿化，种植景观植被，能有效防止水土流失。项目土石方产生量不大，通过采取措施后对周边生态环境影响较小。
6.2 营运期环境影响分析

6.2.1 大气环境影响分析

本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭、食堂油烟废气、汽油尾气和中药熬制废气。

1、污水处理站臭气

废水在处理过程中将产生部分恶臭气味，主要来源于调节池、沉淀池和消毒池等，恶臭的主要成份有H2S和NH3等。污水处理设施设置在地下，构筑物采用混凝土现浇加盖，四周设置有墙体，经同类污水处理工艺、方式的类比调查，恶臭气体不超过《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边最高允许浓度（H2S：0.03 mg/m3；氨气：1.0mg/m3），地面基本感觉不到恶臭气体，对周边大气环境影响较小。
2、食堂油烟

由工程分析可知：厨房油烟产生浓度为4.14mg/m3，拟采取油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，外排油烟浓度为1.66mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2要求，对周围环境影响不大。
3、汽车尾气
本项目设有313个停车位，其中地上213个停车位、地下100个停车位。

项目地下停车库产生的尾气污染物的排放量分别为 NO2 ：0.024t/a、CO：2.63t/a。地下停车场设置排风口，汽车尾气经机械排风机换风，同时合理设计排气口数量和高度，且排气口远离进气口，设置在主导风向的下风向，尽量避开居民和人群经常活动和出入的地方，地下车库汽车尾气对周围环境影响较小。项目设地面停车位213个，由于地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，且在露天空旷条件下很容易扩散，所以对周围影响较小。

4、中药熬制废气

项目药剂加工楼设置有熬药室熬制中药，中药熬制过程中不可避免产生异味气体，异味气体由通风管道引至楼顶高空排放，对周围环境较小。
6.2.2 地表水环境影响分析

由工程分析可知：本项目医疗废水产生量为120493.8m3/a。污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30 mg/L、SS 100mg/L。医疗废水（食堂废水先经隔油池处理、检验废水中和池处理后排入自建污水处理系统）经污水处理系统处理后排入市政污水管网。

本项目在检验室设收集中和池，收集和中和检验废水，将调节检验废水pH值至7-8，再排入自建的污水处理系统；污水处理系统设计处理规模为400m3/d，处理工艺为一级强化处理+消毒工艺（格栅＋调节池＋混凝沉淀池+二氧化氯消毒），出水水质为：COD：200mg/L、BOD5：80mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：30mg/L，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合性医疗机构污水预处理标准要求。由医院总排污口经市政污水管网排入城南污水处理厂，处理达标后，最终排入巫水。
本项目外排的废水能得到妥善处理，且能实现达标排放，对周边地表水环境影响较小。

6.2.3 地下水环境影响分析

项目污水处理系统、排水管道均按国家要求采取防渗措施，并设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。项目废水经处理后符合达标排放，通过采取防渗措施后污水下渗的可能性较小，对区域地下水环境影响较小。
6.2.4 声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目营运期噪声主要为高压氧仓、空调机组、冷却塔、通风机组、生活水泵和污水站水泵等产生的设备噪声噪声值在 65-95dB(A)之间，其噪声值见表6.2-1。
表 6.2-1   主要噪声源及其噪声值     单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	所在位置
	噪声值

	1
	水泵
	污水、配电房
	70

	2
	高压氧仓
	供养站
	65

	3
	空调机组、冷却塔
	楼顶
	75

	4
	通风机组
	地下车库
	80

	5
	车辆
	院内
	65


（2）预测模式

根据营运期各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》

(HJ2.4-2009)的要求，可分别选用点声源预测模式模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

[image: image8.png]15 () A (n)
; s, s

10 (m)
magE. 0.3




本项目营运期主要泵、空调及油烟净化器均属点声源，可选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化规律。

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级；

      L1——点声源在参考点产生的声压级；

      r2——预测点距生源的距离；r1——参考点距声源的距离；

 ∆L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收、围墙等引起的衰减）。
（2）预测结果及评价

本项目各噪声源经减振隔声等措施后，采用上述模式进行预测，厂界噪声贡献值见表6.2-2。

表6.2-2  噪声预测结果表   单位：dB(A)
	序

号
	预测点位
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	厂界东外1m
	53.2
	43.1
	55
	45
	达标
	达标

	2
	厂界南外1m
	52.3
	42.9
	55
	45
	达标
	达标

	3
	厂界西外1m
	58.6
	49.6
	70
	55
	达标
	达标

	4
	厂界北外1m
	52.2
	42.2
	55
	45
	达标
	达标


由表6.2-2可知，项目主要设备都设置在室内，在采取选用低噪声设备、医院四周设置围墙等措施下，厂界噪声能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4a类标准要求，对周边环境影响较小。

6.2.5 固体废物环境影响分析

本工程固体废物主要有医疗固废、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥和中药熬制产生的药渣，其中医疗固废和污泥为危险废物。本项目产生的医疗废物93.1t/a，污水处理站产生污泥8t/a；生活垃圾产生量为180t/a，中药熬制产生的药渣2t/a。
本工程产生的固体废物纳入固废处理系统进行处理，其中，医疗废物分类包装委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心进行处理；污水处理系统所产的污泥通过吸污车收集（先经消毒处理），委托有资质单位进行处理；生活垃圾和药渣置入垃圾站内，日产日清，由环卫部门收集处理。

综上所述，本工程产生的各种固体废物均能够得到安全处置，对环境影响很小。

6.2.6 外环境对本项目影响分析

本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据调查，本项目评价范围内无工业企业，四周为居民楼和学校，外环境对本项目影响主要来源于项目西面的儒林大道产生的交通噪声。

根据声环境质量现状监测数据可知，项目区域声环境现状良好。项目综合大楼、住院楼离儒林大道约50m，通过加强绿化，限值车辆时速，限值鸣笛等措施后能有效减少儒林大道交通噪声对医院的影响。
综上分析，外环境噪声对本项目影响较小。

7、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价工作重点是事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

本项目医疗机构是大型医院，日常的医疗过程存在着病毒交叉感染的风险、污水处理站设备故障可能引发的医疗未经消毒而外排的风险环境风险、医疗废物储存可能引发的环境风险等。 

7.1 风险识别

7.1.1
病毒交叉感染的风险

由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，医院血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。考虑到医院在治疗传染性病人的能力不足，一经发现有疑似病例应立即转移。

7.1.2污水处理站设备故障可能引发的环境风险

医院污水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理而直接外排。 

7.1.3 医疗废物储存可能引发的环境风险

医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 

7.1.4危险化学品可能引发的环境风险

本项目涉及到的化学品主要是污水处理系统所用的消毒剂（二氧化氯），通过二氧化氯发生器采用盐酸和氯酸钠生成。项目污水设计加二氧化氯量为10mg/l，当生产1g二氧化氯要消耗氯酸钠1.67g，消耗31%浓度的盐酸1.74g，日处理400t污水，则每日消耗氯酸钠6.7kg，消耗盐酸6.96kg。项目拟储存30天药剂量，则氯酸钠的最大储量为201kg，盐酸的最大储量为208.8kg。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），氯酸钠属于氧化性物质第Ⅱ类包装，最大临界储量为200t，该项目氯酸钠储量远远小于临界量，不属于重大危险源。主要存在的风险为盐酸泄露对周边的物体造成腐蚀或灼伤和氯酸钠与有机物发生氧化放热引发火灾。本项目存在的主要危险化学品理化性质及毒理性质见表7.1-1。

表7.1-1  危险化学品理化性质及毒理性质

	名称
	理化特性
	燃烧爆炸性
	毒性毒理
	贮运注意事项及救援措施

	氯

酸
钠
	氯酸钠分 子 为 NaClO3 ，分子量10 6.4。通常为白色或微黄色等轴晶体。在介稳定状态呈晶体或斜方晶体，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300 ℃ 以上分解出氧气。易吸潮结块
	强无机氧化剂，不稳定。单独存在并不会自燃，但遇下列物质具有爆炸的可能： 1、有机

物，如油脂、沥青、面粉、木屑、煤粉、碳粉、有机溶剂其它有机物；2、金属粉末、镁粉、铝粉、铁粉、锌粉等；

3、浓硫酸、盐酸 4、还原性物质，如硫、磷等。
	它经消化道吸入进入体内，大部分以原形经肾排出。它对消化道粘膜有刺激作用，可使血红蛋白变为高铁血红蛋白，使 红细胞溶解，产生大量组织胺，大量的组织胺可使内脏毛细 管扩张，渗透性增加，而引起肾小管肿胀、变

性、坏死。氯酸钠对人的致死中量（LD50）为 15～25 克，致死原因为高铁血红蛋白血症以及急性肾功能衰竭。

中毒症状中毒者表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头昏、乏力、怕冷、四肢麻木、

呼吸困难、紫绀、尿少等，严重时出现谵妄、痉挛、休克、肝肿大、黄疸、急性肾功能衰竭等。
	在贮存和运输过程中，严禁与一些物质同贮同运。搬运时要小心轻放，严禁拖曳，保持包装件的完好和清洁，遇燃烧可以用水扑救。

	盐

酸
	分子式为 Hcl，无色有刺激性的气味；易溶于水。
	能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成。有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。对牙齿特别是门齿可产生酸蚀症。
	盐酸泄漏后，能污染地面及水体，要实行隔离，限制出入，及时进行处置。

	二

氧

化

氯
	二氧化氯 的 分子式为 ClO2，是一种

随温度升高颜色由黄绿色到橙色的气体，具有与氯气相似的刺激性气味。沸点11℃，凝固点-59℃，临界点 153℃。易溶于 水 ， 常 温 下（25℃）、1.1×104pa分压下，溶解度为 8克/升。二氧化氯的化学性质非常活泼，一般在酸性条件下具有很强的氧化性，仅次于臭氧。
	纯二氧化氯的液体与气体性质极不稳定，在空气中二氧化氯浓度超过 10%时就有很高的爆炸性。由于二氧化氯的化学性质非常活泼，见光或受热而分解时或与易被氧化的物质接触时往往会发生爆炸。
	/
	临时就地制造使用，则可大大降低其危险性



7.1.5物质危险性识别

（1）物质危险性判断标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）附录 A 表 1，物质危险性判断标准见表7.1-2。

表7.1-2   物质危险性判断标准

	物质

类别
	等级
	LD50(大鼠经口) mg/kg
	LD50(大鼠经皮)mg/kg
	LC 50（小鼠吸入，4 小时）mg/L

	有毒物质
	1
	< 5
	< 1
	< 0.01

	
	2
	5 < LD 50 < 25
	10 < LD 50 < 50
	0.1 < LC 50 < 0.5

	
	3
	25 < LD 50 < 200
	50 < LD 50 < 400
	0.5 < LC 50 < 2

	易燃物质
	1
	可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或 20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体，闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质

	
	3
	可燃液体，闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


注：a、有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物。

b、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）主要物料及性质

本项目生产、贮存、运输过程中涉及的危险、有害物质主要有：盐酸、氯酸钠、二氧化氯等。

根据《危险货物品名表》（GB12268-2012）的分类规定：氯酸钠属第5 类第1 项

中氧化性物质，危险货物编号为 51030；盐酸属第 8 类第 1 项中酸性腐蚀品，危险货物编号为 81013；二氧化氯属第 5 类第 1 项氧化性物质。本项目涉及的主要危险化学品理化性质及毒理性质见表7.1-1。

（3）本项目物质危险性识别结果

根据物质危险性判断标准（见表 7.1-2），对本项目涉及的有关物质进行风险识别，风险识别结果见表7.1-3。

表7.1-3    物质风险识别结果

	物质识别
	LD50
	沸点
	闪点
	爆炸
	识别结果

	氯酸钠
	大鼠经口：1200 mg/kg
	
	/
	强氧化剂
	低于一般毒性物质属爆炸性强氧化剂

	盐酸
	兔经口：900mg/kg
	108.6℃
	/
	/
	低于一般毒性物质属腐蚀性液体

	二氧化氯
	/
	11℃
	/
	浓度超过10%时就有很高的爆炸性
	属爆炸性氧化剂


7.2 环境风险防范措施

7.2.1污水处理站

根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》中 12.4.1“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。感染病楼污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理事故池容积不小于日排放量的 30%。”本项目不设置传染病科，环评要求设置一个容积为120m3的废水应急池，作为缓解废水发生事故排放时的暂存空间，能满足规范要求，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。

污水处理站的稳定运行与管网及水泵的维护关系密切。应十分重视管网及水泵的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

对于设备应设有专人负责，平日加强对设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 

污水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： 

（1）水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 

（3）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 

（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性，根据废水量合理设置废水应急池容积，并做好污水处理站各单元的防渗。 

（5）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站负责人的理论知识和操作技能进行培训和检查。 

（6）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（7）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 
7.2.2危险化学品存储和使用

本项目涉及到的化学品主要是污水处理系统所用的消毒剂（二氧化氯），通过二氧化氯发生器采用盐酸和氯酸钠生成。项目污水设计加二氧化氯量为10mg/l，当生产1g二氧化氯要消耗氯酸钠1.67g，日处理400t污水，则每日消耗氯酸钠6.7kg，消耗盐酸6.96kg。项目拟储存30天药剂量，则氯酸钠的最大储量为201kg，盐酸的最大储量为208.8kg。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），氯酸钠属于氧化性物质第Ⅱ类包装，最大临界储量为200t，该项目氯酸钠储量远远小于临界量，不属于重大危险源。
为了降低盐酸泄露对周边的物体造成腐蚀或灼伤和氯酸钠与有机物发生氧化放热引发火灾，应采取下述措施：

（1）应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》（第344令）的规定，氯酸钠不得用有机物包装，不得与其他有机物储存在同一库房，本项目氯酸钠单独存放。

（2）盐酸具有腐蚀性，必须建立严格的储存使用制度，由专人负责管理。

（3）在使用氯酸钠和盐酸时，操作人员应穿戴好防护用品，并严格按照规范操作。

7.2.3医疗垃圾收集、贮存

（1）医疗废物暂存场所的选址、安全间距、防护距离要求 

医疗废物暂存场所的选址应根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中的有关规定建设： 

a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； 

b.必须与人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； 

c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

d.地面和 1.0m 高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

e.暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存间的清洗用； 

f.应有良好的照明设备和通风条件； 

g.暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h.应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 

医院及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，院应当建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物。
（2）卫生要求和管理制度 

a.医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒。

b.医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。 

c.应防止医疗废物在暂存间和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 

d.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25°C 时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20°C，时间最长不超过 48 小时。 

e.医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 

f.医疗卫生机构的暂存间应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 

7.3应急预案

医院应根据危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定风险应急预案，以便在发生紧急事故的第一时间内，可迅速确定风险的来源，并及时启动应急预案，采取行动。 

7.3.1应急组织

（1）人员组织

a.在人员组织方面，医院应对于医疗废物（包括废水、固体废物）管理成立专门的管理组，进行详细的人员分工，职责分明。 

b.对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 

c.在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保医院所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人。 

（2）物料器材配备

a.贮存一定量的消毒药剂和可移动消毒器，以备应急时使用； 

b.配备个人防护用品，以备应急时使用。 

（3）职责

a.制订污水处理站、医疗垃圾收集和储存环境污染等事故应急预案；

b.制订化学品贮存应急预案； 

c.建立医院应急管理、报警体系； 

d.负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 

7.3.2 应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标。

当发生医疗废水、医疗废物、危险化学品泄漏事故时，周围的地表水和地下水应为应急保护目标；

7.3.3 应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。 

当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。 

突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。 

应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 

7.3.4 应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 

（1）医疗废水泄漏处置方法

立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。 

（2）污水处理站失效处置方法

立即关闭医院排污口，禁止向周边雨水管道排放未经处理废水，使废水进入应急池，直接人工投加消毒剂，及时查明污水处理站失效原因，并及时修复。

（3）医疗废物泄漏处置方法

医疗垃圾在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 

（4）危险化学品泄漏处置方法

当盐酸发生泄漏，采取用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，清除干净后，用水冲洗。建议在污水处理室内设围堰，对围堰进行防渗处理。

（5）火灾

发生火灾时，应迅速组织人员疏散并报警，扑救时，施救人员应佩戴防毒面具，采用水或泡沫灭火器进行灭火。

7.3.5 应急撤离

根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 

应急撤离应注意以下几点： 

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

（2）除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

（3）应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区； 

（4）不要在低洼处滞留；

（5）要查清是否有人留在污染区与着火区；

（6）为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

7.3.6 应急设施、设备与器材

（1）配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

（2）应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式。

7.3.7 应急医疗救护组织

应急医疗救护组织包括医院内医疗救护组织和医院外医疗机构。负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 

积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。
7.4风险评价结论

综上所述，本项目发生风险的几率较低，通过加强管理，采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定相应的应急预案等措施，本项目风险处于完全可接受水平，从防范风险角度分析是可行的。 

8、 污染防治措施分析

污染防治措施是针对项目所排放的污染物进行有针对性的治理，使其污染物的排放最终能够满足排放标准的要求。根据工程分析的相关内容，本项目产生的污染物有废水、废气、噪声以及固体废物，评价将针对本项目污染物的产生特征，对工程各类污染物处理措施的可行性进行分析。

8.1 本项目污染防治措施分析

8.1.1 施工期污染防治措施

8.1.1.1 施工期扬尘污染防治措施

（1）扬尘的主要来源

施工扬尘的来源主要有土方的挖掘时产生的扬尘，土方运输、建筑材料的运输及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘以及运输车辆造成的道路扬尘。

（2）扬尘的污染控制措施

1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。建筑工地应封闭管理，围墙高度不低于1.8米，外墙要进行美化。

2）施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。

3）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须采取加盖毡布等措施以减少扬尘。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。车辆行驶路线应尽量避开集中居民区和城镇中心区。

4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。
5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

6）施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

7）工地堆放的灰、砂、石、料和工程渣土要采取集中堆放压实，洒水或密目网覆盖等防尘措施，不得造成扬尘污染；工地闲置地必须采取密目网等有效措施，不得黄土裸露，闲置半年的空地要进行绿化。

8）施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。

9）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效的减少尾气中污染物的产生及排放。

（3）达标评价

本项目施工期通过采取以上污染控制措施，可以有效的控制施工时扬尘对周围大气环境的影响。通过对施工期大气环境影响分析，能够达到原国家环境保护总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）中的规定，对周围环境保护目标影响较小，同时其对周围环境的影响也将随施工的结束而消失。

8.1.1.2 施工期水污染防治措施分析

（1）施工期废水的来源

本项目施工期产生的废水主要来源于施工人员生活废水以及施工废水。

施工废水主要为洗车废水、挖钻废水、混凝土养护废水、地面雨水等，废水主要污染物为 SS 和石油类，预计施工期施工废水量约为 5m3/d。项目不设置施工营地，施工人员约100人，产生的生活污水为4.8m3 /d。
（2）施工期水污染控制措施

1）混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后用于洒水降尘；

2）在基础施工阶段产生的泥浆水，要设置沉淀池经充分沉淀后用于场地洒水降尘，不得外排。

3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体；

4）施工人员的生活污水通过化粪池处理后，依托现有市政污水管网排入城南污水处理厂。
5）土石方阶段尽量避开雨季施工。若需雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池，雨水经初步沉淀后方能排入城市雨水管网，避免泥砂堵塞城市雨水管网。

（3）达标评价

生活废水产生量较小，经居民楼现有的化粪池处理后排入市政污水管网，进入城南污水处理厂处理；施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排，不会对周围水环境造成影响。
8.1.1.3 施工期噪声防治措施分析

（1）噪声的主要来源

施工期的噪声主要可分为设备噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。设备噪声主要主要为推土机、挖土机、打钻机等，多为点声源；施工作业噪声主要指敲打声、设备拆装等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在70～105dB(A)，具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特点。
（2）噪声的污染控制措施

本项目南面10m 为职业中专，东面、西面均由居民楼分布，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，并在施工期取得周边群众理解。拟采取以下防治措施：

①项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工。

②对本项目的施工进行合理布局，避免局部噪声过高。

③按照政府规定运输路线及运输时间运输建筑垃圾和建筑材料，适当限制大型载重车的车速，尤其进入城镇居民集中区、学校、医院等敏感区域时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护。

④合理安排施工时间，夜间不施工。在中午（12：00—14：00），禁止产生高噪声污染的施工作业。
⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

⑥运输物料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放。

⑦选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应用减震机座，降低噪声。
 eq \o\ac(○,8)在施工区域设置施工屏障，减少噪声对周边居民的影响。

（3）达标分析

施工噪声经自然衰减后，昼间达标距离为距离噪声源50m，夜间不施工。项目南面10m为职业中专，北面10-50m内有8栋居民楼，施工噪声会对居民产生一定的影响。环评要求施工单位在施工过程中要合理安排施工时间、严格落实施工屏障，在场地四周设置围墙，尽量将噪声对周边居民的影响降到最低。施工噪声经施工屏障、自然衰减、围墙阻隔后可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周边声环境影响有限。
采取上述措施后，施工期噪声可达标排放，对周围环境影响较小，措施可行。

8.2.1.4 施工期固体废物防治措施分析

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

①建筑垃圾

建筑垃圾来源于施工过程中产生的废弃建筑材料如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，另外房屋拆除过程中也产生一定量的建筑垃圾，施工期产生的建筑垃圾约为4500t。环评要求对建筑垃圾进行分类，部分可以回收利用，其它的收集后统一清运至指定地点处理，建筑垃圾在清运过程中必须密封、覆盖，不得沿途撒漏。

②生活垃圾

施工期工人产生的生活垃圾如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。为避免这些问题，对施工中产生的生活垃圾必须及时处理。本项目施工期生活垃圾产生量共为15.6t，统一收集后由环卫部门清运处理。

采取以上措施处理，施工期固体废物均可得到妥善处置，并避免二次污染的产生，措施可行。

8.1.2 营运期污染防治措施
8.1.2.1废气防治措施分析

本项目废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、汽车尾气以及中药熬制废气。

本项目废水处理系统选用成熟的设计工艺，为一级处理强化工艺，将废水处理系统设置在污水、配电房的地下，一楼并设有墙体，通过类比调查同类污水处理工程运行情况，医院废水处理系统产生的恶臭气体较少，地面基本感觉不到恶臭气味，臭气无组织散发对周边环境影响较小。           

为进一步降低臭气对周边敏感点的影响，环评建议院方加强污水站房四周绿化，同时，医院应加强污水处理站运行管理，确保稳定高效运行，避免检修时臭气非正常排放。采取上述措施后，污水站恶臭对外环境敏感点影响较小，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 限值要求。

根据工程分析可知，食堂产生油烟浓度约为 4.14mg/m3，食堂安装油烟净化器，目前该类净化设备工艺技术成熟，处理效率较高，一般对油烟去除率可达60%以上，食堂油烟经净化处理后排放浓度为1.66mg/m3，通过排烟管道屋顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001），措施可行。
项目设有313个停车位，其中地上213个停车位、地下100个停车位。项目地下停车库产生的尾气污染物的排放量分别为 NO2 ：0.024t/a、CO：2.63t/a。项目设地面停车位213个，由于地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，且在露天空旷条件下很容易扩散。环评要求地下停车场设置排风口，汽车尾气经机械排风机换风，换气频率保持在6次/h以上，保持地下停车场的空气流通，同时合理设计排气口数量和高度，且排气口远离进气口，设置在主导风向的下风向，尽量避开居民和人群经常活动和出入的地方，加强停车场周边绿化。项目停车场废气产生量较小，通过采取上述措施后，汽车尾气对周边环境影响较小，措施可行。

项目药剂加工楼设置有熬药室熬制中药，中药熬制过程中不可避免产生异味气体，异味气体由通风管道引至楼顶高空排放，对周围环境较小。
综上所述，项目营运期产生的废气在采取上述措施后，可以做到达标排放，对周边环境影响较小，措施可行。

8.1.2.2 废水防治措施

（1）医院污水特点

本项目属于大型综合类医院，根据医院各功能科室的设置情况分析，本医院废水主要来源于各科室、病房、检验室等排水，另外还有医院医务人员生活污水等。其中，门诊和病房污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有一定的传染性。以上废水具有空间污染、急性感染和潜伏性污染等特征，不经有效处理会成为疫病扩散的重要途径并严重污染环境。

（2）医院污水处理的原则

①根据《医院废水处理技术指南》相关内容，处理出水排入城市污水管网（设有城南污水处理厂）的综合医院推荐采用“一级强化处理+消毒”，对采用处理工艺的必须加强处理效果。为了保证医院废水长期稳定达标排放，本次评价建议医院采用 “一级强化处理+消毒”工艺。

②根据医院废水的收集要求，医院废水采取雨污分流，医疗废水经污水处理系统处理后排入市政污水管道，由城南污水处理厂处理达标后排入巫水。

③项目采用二氧化氯进行消毒。

④检验废水先经收集中和处理、食堂废水先经隔油池排入自建污水处理系统。

⑤医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施，各种构筑物位于地下，加盖密封。以减少二次污染。 
（3）医院污水处理工艺选择

根据《医院污水处理技术指南》相关要求，该项目污水处理站采用“一级强化处理+消毒”，工艺流程为“格栅＋调节池＋混凝沉淀池+二氧化氯消毒”。本项目拟建污水处理系统工艺流程见图8-1。
[image: image9.jpg]‘\:\‘\‘\\w E#ﬁé/,/;
* ==

fesh |




（4）污水处理设施可行性分析

①污水处理规模

本工程医疗废水量为330.12m3/d，本评价为适合水量波动和考虑事故废水的处理，设计水量考虑20%的裕量，污水处理站设计的处理能力为400m3/d，能够满足处理水量的要求。根据《医院污水处理技术指南》，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的 10%~20%，项目取20%裕量，以适应最不利情况下污水处理需要，因此污水处理站设计规模合理可行。

②污水处理工艺技术可行性分析

本项目营运期产生的废水主要为医疗废水，废水中主要污染物为 PH、COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数等。考虑到项目生活污水跟医疗废水混合排出，本次环评将医务人员生活污水与医疗污水统一视为医疗废水。食堂生活污水先经隔油池处理、检验科废水经中和池处理后，统一排放至污水处理系统。

本项目医疗废水经污水处理系统处理后排入市政污水管网（设有城南污水处理厂），根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中相关要求，医院污水处理站应采取“一级强化处理+消毒”工艺（格栅＋调节池＋混凝沉淀池+二氧化氯消毒），查阅相关资料，该污水处理系统抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；运行管理简单，技术上成熟、可靠。本项目医疗废水经污水处理站处理后，出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。综上分析，本项目医疗废水经上述措施处理后，可以做到达标排放，污水处理工艺可行。

③消毒工艺可行性分析
医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。各种消毒方法的综合比较见表8.1-1。

表8.1-1       常用消毒方法比较

	消毒方法
	优点
	缺点
	消毒效果

	氯

Cl2
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

	次氯酸钠

NaOCl
	无毒，运行、管理无危险性。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。
	与Cl2杀菌效果相同。

	二氧化氯

ClO2
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。
	ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
	较Cl2杀菌效果好。

	臭氧

O3
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
	效果好


本选评价认为，采用二氧化氯消毒工艺，具有简单便捷、高效、便于管理和实现自动化等优点。二氧化氯对大肠杆菌、细菌等有很好的杀灭作用，且二氧化氯具有强氧化性，可对污水中某些化学物质有效氧化，可进一步改善水质和除臭除异味。类比 ClO 2 处理株洲市二医院污水，通过调节发生器的原料进料量控制 ClO 2的发生量为8mg/l污水，接触时间为 0.5 ～ 1h ，不仅具有很强的杀菌能力，而且对降解污水中的有机物 (CODCr 和 BOD5) 也有一定作用，废水处理效果较好。实际操作中医院应根据实际处理效果和污水性质进行适当调整用量。当出水中余氯含量过高时，为防止污水中余氯含量过高对水生生物的伤害，建议增设脱氯设施进行脱氯，控制总余氯 <0.5mg/L。
综上所述，本项目消毒工艺合理可行。

8.1.2.3 噪声防治措施分析

医院内噪声主要为各种设备的机械噪声和人员嘈杂声，针对项目噪声特点，采取的噪声防治措施有：

（1）尽可能选择低噪声设备：如空调机组、泵设备等尽可能选用高效、低转速、低噪声设备。

（2）针对不同的高噪声设备，采取加强减震基础、装消声器等措施。如污水处理站各种泵类等设备设置减震措施并安装在设备房内。

（3）加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

（4）在医院醒目位置张贴禁止喧哗、禁止吵闹等标语，提供病人一个安静的休养环境。
采取以上措施后，项目营运期噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a类标准，措施可行。
8.1.2.4 固体废物治理措施

医院固体废物主要有生活垃圾、中药熬制药渣、医疗固体废物和污水处理站污泥，产生情况详见工程分析表4.2-6。均有可靠的处理处置方法，不会造成二次污染。具体处置情况见表8.1-2。
表8.1-2    项目固体废物处置情况一览表

	固废名称
	拟采取的处置措施

	生活垃圾
	由环卫部门统一收集处理

	药渣
	

	医疗固体废物
	分类收集，定期交由邵阳市医疗废物集中处理处置中心处理

	污水处理站污泥
	通过吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理


（1）生活垃圾、药渣的处置

生活垃圾应实行分类收集、袋装化处理，生活垃圾和药渣经统一收集后，堆放在院区垃圾站，交由当地环卫部门进行处理。

（2）医疗废物处置措施建议

评价建议建设单位应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类名录》和《危险废物贮存控制污染标准》的要求，做到医疗废物的无害化处理。本项目产生的医疗固废均属于编号为HW01类危险废物，按照国家规定应集中进行无害化处理，本医院产生的各种医疗废物拟送邵阳市医疗废物集中处理处置中心处理。为确保医疗固废的安全处置，国家对医院从固废源头控制、暂存、移交等方面均有相关的管理措施和要求，结合本医院实际情况具体如下：

 eq \o\ac(○,1)医疗废物管理的一般规定

医院建立、健全医疗废物管理责任制，切实履行职责，同时应制定相应的事故应急预案，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等的工作人员进行培训，并配备相应的职业卫生防护措施。对本医院产生的医疗废物实行登记制。登记内容编包括医疗废物的来源、种类、重量、数量、交接时间、处置方法、最终去向及经办人等项目、。

医疗废物的具体管理措施和要求

a、收集方法

分类收集是减少危害和安全处理的前堤。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。本项目医疗固废主要包括各种感染性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。

感染性废物：主要分布在门诊、化验和病房等。根据要求，各诊室应分别配备专用的废物塑料袋和专用密闭的容器，将各种易收集的如化验标本、各种敷料等感染性废物收集于专用的塑料袋中，废物塑料袋应有清晰的颜色标志和注明用途，并放在相应的污物桶中。需高压灭菌（或其他消毒处理）的废物袋应采用合适的材料制造，并作颜色标记，可加有标志以显示是否经过所规定的处理程序（如高压消毒指示袋等），袋子上还应有清晰的文字标志，如“需消毒废物”或“无危害标志”。高压灭菌（或其他消毒处理）后的废物袋小容器应放入另一种颜色标记的袋子或容器中，以便进行下一步的处置。

锐器（主要是指用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、解剖刀、手术刀片及其他可能引起切伤刺伤的器物）不应与其它废物混放，用后应稳妥安全地置入密闭的锐器容器中。锐器容器应标以适当的颜色，并用文字清晰标明专用，并以国际标志符号标志，如“只能用于锐器”、“生物危险品”。

病理性废物：主要分布在产房、诊室等，主要为如人体组织等废物。医院应在此区设置废物收集设施，该类废物应使用双层废物袋，应用密封与处理的废物桶（如聚乙烯或聚丙烯塑料桶，容量30～60L），装满之后应立即封闭。

所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或污物桶中，在装满3/4时有人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。医院中有传染性和有害的污物不能混在一起，若混在一起则应按有害废物处理。

b、废物袋的搬运与集中

污物袋要定期收集。废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全并防止泄漏。

封好的锐器容器或圆形废物桶搬出病房或科室之前应有明确标志。

废物袋应及时更换，任何情况下都不能用普通袋代替有害废物袋。病房中应同时有2种类型的废物袋。

废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋，工作人员应确保废物离开病房或科室时装入颜色相符的袋子中。

医院内废物应在病区、科室与废物中心存放地之间设计规定转运路径，以缩短医院内废物通过病区与其它清洁区的路线。使用专用手推车将废物袋（箱）运至医疗废物暂存间时，手推车应是专门设计的，外形美观，装卸方便，有任何泄漏时均应彻底清洁与消毒。

 eq \o\ac(○,2)医疗废物暂存

废物袋（箱）在交由邵阳市医疗废物集中处理处置中心之前，需在医院暂存，该暂存间位于污水处理室旁。医疗废物在医院内的暂存时间不得超过2天，应和普通垃圾分开存放，设醒目的标牌，易于识别。

本项目医疗固废产生量为15.2t/a，设有7.5m2的医疗废物暂存间，能满足日常的医疗废物的贮存需要。医疗废物暂存间应严格按照《危险废物贮存控制污染标准》的要求进行建设，暂存库基础应防渗，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，暂存间应设计建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到废物堆里，满足“防风、防雨、防晒等三防”要求。此外该医疗废物暂存间应定期进行消毒和清洁。

 eq \o\ac(○,3)移交

本项目产生的各种医疗废物拟委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心集中收集处理，按照《医疗废物管理条例》相关要求，医院在医疗废物的转移方面应依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，严格执行危险废物转移联单管理制度。即医院在转移危险废物在运营过程中具体应做到：

A、在转移医疗废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

B、企业每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。

C、企业应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

D、联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物的贮存期限相同。

（3）污水处理站所产生的污泥污染防治措施

污水处理站产生的污泥主要是由调节池、沉淀池等设施所产生的污泥，对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），医院废水处理站污泥属于危险固废，评价建议：对污水处理站污泥采用定期由吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理；双方应严格执行转移报告单制度，加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。

采取以上措施后，本项目固体废物均能得到妥善处置，对医院内及外环境的影响较低，措施可行。
8.2 环保措施及环保验收汇总

本项目各污染防治措施和投资费用估算见表8.2-1。项目总投资17929万元，其中环保投资440万元，占总投资的2.45%，主要用于污水处理站、噪声控制系统、固体废物收集、场内绿化等。

表8.2-1  本项目污染物防治措施及环保投资一览表

	工程项目
	处理（保护）措施
	控制措施及效果
	投资

(万元)

	施工期
	水污染
防治
	生活废水经化粪池（现有）
	定期清掏用作农肥
	/

	
	扬尘

防治
	施工扬尘采取封闭式施工，在施工现场设置围档
	将施工扬尘降到最低程度，禁止有风条件作业
	15

	
	
	运输通道及时清扫、冲洗；车辆上应覆盖篷布；卸车时采取喷雾降尘等措施
	定时洒水，有效抑制扬尘产生
	

	
	噪声

防治
	选用低噪声设备、合理安排场地及施工时间、采用隔声屏等降噪措施
	最大限度地建设施工噪声对周围居民的影响
	20

	
	固废

防治
	建筑垃圾集中外运至城建部门指定地点或综合利用；生活垃圾由环卫部门处理
	采取收集后外运或综合利用，对周围环境影响很小
	30

	营运期
	水污染防治
	医疗废水（检验废水先经中和池处理）经自建污水处理站进行处理（设应急池），排入城南污水处理厂
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合性医疗机构污水预处理标准
	120

	
	废气

防治
	油烟净化器+食堂油烟排气筒
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
	10

	
	
	汽车尾气，地下停车场加强排风；地上停车场加强绿化
	/
	10

	
	
	污水处理站加强绿化，减轻恶臭气体影响
	达到《医疗机构水污染物排放标准》表3限值要求
	10

	
	
	中药熬制废气、排放扇+通风管道，屋顶排放
	/
	5

	
	噪声

防治
	空调机组、水泵、消防泵等高噪声设备应布置在设备间内，设备间使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器
	达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a标准
	40

	
	固废

防治
	设置垃圾站，并及时收集、清运
	交由环卫部门清运处理
	30

	
	
	医疗固废经收集、暂存后交由邵阳市医疗废物集中处理处置中心，污水处理站所产生的污泥通过吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理
	医疗垃圾达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；污水处理站的污泥达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准
	

	
	绿化
	绿化、管理
	/
	150

	合  计
	
	440


本项目竣工环保设施验收一览表见表8.2-2。

表8.2-2      本项目竣工环保设施验收一览表
	序号
	项目内容
	环保措施
	验收部门

	1
	废水治理
	医疗废水
	雨污分流、污水处理站（处理能力：400m3/d）、废水应急池（120 m3）
	当

地

环

保

部

门

	2
	废气治理
	食堂
	油烟净化器+排烟管道
	

	
	
	汽车尾气
	排风扇
	

	
	
	中药熬制废气
	排风扇+通风管道
	

	3
	噪声治理
	空调机组、水泵、消防泵等高噪声设备应布置在设备间内，设备间使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器
	

	4
	固废治理
	生活垃圾、药渣
	垃圾桶、地埋式垃圾站
	

	
	
	医疗垃圾
	医疗废物暂存室
	


9、清洁生产、达标排放及总量控制

9.1清洁生产

《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条给出清洁生产的定义：“本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。”清洁生产评价指标主要可分为四大类：原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标。

9.1.1清洁生产的意义

清洁生产是兼顾企业发展与环境资源保护的双赢策略，成为当今世界工业企业治理污染的管理技术潮流，也是实现工业污染防治由末端控制模式向源头控制模式的转变，即最大限度的减少原料和能源消耗，污染物排放达到最小量，减轻外界处理压力，降低治污成本。清洁生产实质是一种原料、能源消耗最少的企业经营的规划和管理，是通过产品设计、原料选择、技术革新、设备更新、工艺改造、生产过程管理和物料内部循环利用等环节变革，包括清洁的生产过程和清洁的产品两方面内容，不仅要实现生产过程的无污染或少污染，而且生产出来的产品在使用和最终报废处理过程中也不对环境造成损害。

通过采用清洁生产技术，可明显减少企业生产对环境的影响，提高原材料及能源的使用效率，减少资源的使用，降低生产成本，减少污染物的产生量和排放量，促进企业的技术进步，提高企业的经济效益及管理水平。

9.1.2 清洁生产分析思路

结合本项目特点，在医院中推行清洁生产，主要从原料选择、技术革新、设备更新、生产过程管理等环节来分析医院的清洁生产水平，提出切实可行的清洁生产措施，并提出持续清洁生产的建议。

9.1.3 清洁生产分析对象

本次评价清洁生产对象是城步中医医院。

9.1.4 清洁生产分析的主要内容

结合医院特点，本次清洁生产分析内容主要从原料选择、技术革新、设备更新，生产过程管理等环节对医院清洁生产水平进行分析。清洁生产分析的重点内容如下：

 （1）根据项目工程使用原料、技术、主要设备及管理等情况，明确工程清洁生产方案；

 （2）提出持续清洁生产的建议。

9.1.5 清洁生产方案分析

依据本次工程实际情况，进行详细分析，提出相应的清洁生产方案，评价筛选出本工程采用的清洁生产方案具体内容见表9.1-1。

表9.1-1    清洁生产方案汇总一览表

	分类类别
	内容
	意义及效益

	平面布置
	布局设计先进、减污、节能、减耗
	提高工作效率

	设备选择
	选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施
	减少噪声对周边及病人的影响

	原辅材料及能源
	采取电作为供热系统
	可大大减少大气污染物的产生量

	
	加强备品备件的贮存管理
	提高工作效率，减少事故排放发生概率

	环境管理
	固体废物分类收集、分类处理。危险废物交给有危险废物处理资质的企业处理
	避免二次污染、交叉感染，保护了环境

	
	对相关环保职工进行系统的岗位培训


	提高职工技能，熟练掌握相关知识



	
	加强设备的维护保养


	节约成本，避免事故事件发生




综上所述，通过采取上述措施，能有效的减少能源的消耗，从而间接的产生经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，减低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目符合清洁生产的要求。
9.2 达标排放

（1）废气

本项目营运期产生的废气主要包括污水处理站废气、食堂油烟废气、汽车尾气和中药熬制废气。

本项目废水处理系统设置在地下，通过类比同类医院的废水处理站运行情况，废水处理系统产生的恶臭气体较少，地面基本感觉不到恶臭气味，环评建议加强污水处理站运行管理，确保稳定高效运行，避免检修时臭气非正常排放，在项目周边种植花草树木，设置绿化隔离带，可以起到吸收恶臭因子，美化环境的作用，则臭气排放可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3限值要求；食堂油烟废气经静电油烟净化器处理后，通过排油烟管道于屋顶排放，排放浓度约 1.66mg/m 3 ，符合《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）。汽车尾气通过排风扇外排，通过加强院内绿化，能有效降低尾气对周边环境的影响；中药熬制废气通过排放扇和通风管道经屋顶排放，对周边环境影响。
（2）废水

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)及区域排水条件，本项目营运期废水处理方式为：食堂废水先经隔油处理，化验室废水先经中和处理，再与其他医疗废水进入化粪池，然后经污水处理站处理（污水处理工艺为：一级强化处理+消毒，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准后，排入城南污水处理厂，经污水厂处理达标后排入巫水。

（3）噪声

本项目营运期产生噪声主要为高压氧仓、空调机组、冷却塔、通风机等设备噪声以及医患人员嘈杂声。本项目尽量采用低噪声设备，通过采取隔声、减振、消声处理后，设备噪声对室内外环境的影响较小。院方制定严格的规章制度，医院张贴禁止喧哗的标语，给病人一个安静的休养环境，噪声将不会对周围环境及医院本身产生明显影响。
采取上述降噪措施后，本项目营运期噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、4a类标准。

（4）固体废物

本项目对医疗垃圾和生活垃圾实行分类收集，分类管理，医疗垃圾按《医疗废物管理条例》的规定收集、储存和运送，在医院内设临时医疗废物存放间，指派专人管理，定期消毒，医疗废物定期由邵阳市医疗废物集中处理处置中心收集处置。生活垃圾由环卫人员收集后统一送至生活垃圾填埋场卫生填埋。

综上述，本项目营运期产生的废气、废水、噪声以及各类固废在采取适当措施后，均可实现达标排放或妥善处置。

9.3 总量控制

按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

根据工程分析结果，本项目涉及总量控制的污染物为CODcr、NH3-N。项目废水经自建污水处理站处理后排入城南污水处理厂。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），城南污水处理厂出水COD浓度为60mg/m3：氨氮浓度为8mg/m3，本项目废水量为120493.8m3/a，相应COD排放量为7.23t/a，NH3-N排放量为0.96t/a。
因此，本项目需向城步苗族自治县环境保护局申请的总量控制建议指标为COD：7.23t/a、NH3-N：0.96t/a。

10、选址可行性及平面布置可行性分析

10.1选址可行性分析
10.1.1 产业政策符合性
根据 2013 年2月16日国家发展改革委第 21 号令公布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 修正）》，本项目属于该目录中鼓励发展的第 36 大类第29 子项“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策。
10.1.2与城市规划的符合性

    根据城步苗族自治县规划建设局关于“城步苗族自治县中医医院整体搬迁工程建设项目选址初步意见”的文件（详见附件5），该项目符合国家、地方政府的正常要求，符合城步苗族自治县县城总体规划（2013-2020年）要求，初步同意项目的选址方案。
项目符合城步苗族自治县县城总体规划。

10.1.3 建址条件

项目位于儒林镇城北新区职业中专北侧，占地约85亩。场址西面为儒林大道，区域交通较为便利。项目周边给水、供电、通讯等基础设施较为完善，各方面建设条件优越。建址地地势平坦，附近无工业企业分布，周边环境安静，区域环境质量良好，建址条件较好。

10.1.4 周围环境概况

项目建设用地现状主要为水田和荒地，周边有居民楼分布，项目南面10m为职业中专，项目周边植被较少，多为荒地，地势较为平坦。区域周边情况详见主要保护目标图及第2.2.2章区域污染调查，外环境影响分析详见第5.2.6章。

根据城步县环境保护监测站对本项目进行监测，监测数据表明：

① 环境空气：项目各大气监测点的各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

② 声环境：项目场界噪声监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准。
 eq \o\ac(○,3)地表水：监测断面S1、S2中粪大肠菌群都超标，超标原因可能为取样口周边居民生活污水未经处理排入巫水河，其他各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水质量较好。
 eq \o\ac(○,4)地下水：项目所在地区域水井总大肠菌群均超过标准值，最大超标倍数为400倍，超标原因可能为区域地下水受到生活源的污染，其他各监测因子均未超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，区域地下水轻微污染，地下水环境质量一般。

综上，项目区域大气环境、声环境质量现状较好，区域水体环境受生活污染源轻微污染，地表水、地下水环境质量现状一般。

10.1.5 工程对场址周围的环境影响较小

根据工程污染防治措施及环境影响预测与评价的章节内容可知：

（1）环境空气：本项目正常运营过程中产生的废气主要是污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟废气、汽车尾气和中药熬制废气，类比同类项目，污水处理站位于地下，通过加强污水站周边绿化，能有效降低恶臭气体对周边环境的影响；食堂油烟经油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；中药熬制废气经通风管道从屋顶排放，汽车尾气产生量较少，通过加强院内绿化，对周边环境影响较小。
（2）项目产生的医疗废水经污水处理站处理后，废水排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准要求，经市政污水管道排入城南污水处理厂，经污水处理厂处理达标后外排巫水，项目废水产生量较小，对巫水水质不会造成明显影响。

（3）固体废物：项目固体废物主要有生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站污泥和药渣。其中生活垃圾、中药熬制药渣属一般废物，由环卫部门统一处理；医疗废物、污水处理站污泥属危险固废，医疗废物分类收集，定期送邵阳市医疗废物集中处理处置中心集中处置，污水处理站污泥定期由吸污车收集（先经消毒处理），交由有资质单位进行处理。

（4）噪声：工程建设拟选取低噪声生产设备设施和合理布局。

10.1.6 项目场址可行性分析总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及当地卫生部门医疗机构相关设置要求，具有良好的社会效益，项目所在地区域基础设施较为完善、周边环境质量现状较好，采取相应的防治措施后施工期和营运期所产生的各类污染物均能实现达标排放，对区域环境影响较小，因此，本项目选址可行。
10.2平面布置可行性分析

10.2.1 布置原则

（1）依据国家有关规划、建筑、环保、防火、抗震、劳动安全及工业卫生的规范和标准进行设计；

（2）规划建筑保持合理的功能分区，洁污路线清晰，避免或减少交叉感染；

（3）对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法律、法规的规定；

（4）充分考虑日照通风、向阳避阴等重要的自然因素，在满足安全疏散和功能科学合理的前提下，建筑设计与组合尽量紧凑，减少空间浪费。

10.2.2 本项目平面布置分析

根据城步中医医院平面布置图（详见附图）可知，项目位于职业中专北侧，西面为儒林大道，交通方便。医院综合楼、住院楼布置在场地西面，康复中心设置在场地东面，远离城市道路，医养馆位于综合楼东面，后勤楼、污水处理站、药剂加工楼布置在医养馆东面，具体平面布置见附图。

综合楼、住院楼布置在西面，靠近儒林大道，方便病患就医；综合楼与住院楼之间设置连廊，能有效保证人流，车流畅通，方便患者就医；污水处理站设置在场地东南角，位于医院下风向且位于职业中专的侧风向，有效减少了污水处理站臭气对医院及周边敏感点的影响；项目中央空调机组设置在楼顶，风机、水泵等设备布置在设备房内，且采取了减振措施，可有效减少设备噪声对医院内及外环境的影响。
综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的总平面布置合理可行。

11、公众参与

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，公众参与是环境影响评价中的重要工作内容之一。

11.1 公众参与的目的

“公众参与”（Public Participation）从社会学角度讲，是指社会群众、社会组织、单位或个人作为主体，在其权利义务范围内有目的的社会行动。公众参与环境保护，有助于推动环境决策的民主化与科学化，广泛凝聚社会各界的智慧，为构建环境友好型社会提供坚实的群众基础。公众参与环境保护的程度，直接体现着一个国家环境意识、生态文明的发育程度。

公众参与是项目建设单位和环评单位就项目建设的环境影响同公众之间的一种双向交流，是公众对建设项目的环境知情权和参与权的体现。建设单位应采取多种方式（如公共媒体、网站、特定场所等）公告项目名称和概要、建设单位和环评机构的名称及联系方式等信息、建设项目可能对环境造成的影响、提供报告书简本等；其目的是在向公众介绍工程概况的基础，了解公众尤其是直接受工程建设影响的地区的人民群众和企事业单位对工程建设的意见以及他们关心的主要环境问题，将公众的意愿综合反映在环境影响评价中，提请建设单位和有关部门在工程实施中予以足够重视，从而减少工程可能产生的社会环境影响。

11.2 公众参与对象

本次公众参与的对象主要为项目周围的居民、单位。

11.3 参与方式及内容

根据环发2006[28号]《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》，编制环境影响报告书的建设项目、建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，环境保护行政主管部门在审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应当依照本办法的规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。公众参与以公开环境信息及征求公众意见两种形式体现。

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》中的规定，采取了调查方法有项目所在地现场公示，在当地现场、媒体上公示，发放个人和团体公众参与调查表。实际工作中采取现场发放《公众意见征询表》形式收集项目所在地区直接受影响公众的意见，在发放调查表过程中，简要介绍本项目实施可能产生的主要环境问题以及拟采取的减缓环境影响的措施等，然后收集调查表。

（1）现场公示：根据本项目的实际情况，本阶段的公众参与一方面在项目所在地村委会发布环境影响评价第一次公示（见图11-1），并通过电话、邮件等方式接收公众反应的意见；另一方面是直接走访线路所经地区的群众，说明工程可能带来的环境影响，了解项目建设对他们切身利益的影响和要求。

（2）网络公示：建设单位于2016年10月8日在城步县政府网站上发布本工程环境影响评价第二次公示，公示信息见图11-2。

（3）发放调查表：建设单位采用发放个人和团体公众参与调查表的方式进行公参。

公示照片：

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]




图11-1
网上公示照片：

图11-2   网上公示

11.4 公众参与调查结果

本次公众调查意见由建设单位向当地居民或企事业单位发放问卷共52份，收回52份，回收率100%，有效率为100%。其中个人调查问卷45份，团体调查问卷7份。参与问卷被调查对象基本信息见表11-1、11-2。包括不同年龄、性别、职业、职务等，见表11-3。

11-1   被调查对象基本信息表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	职业（职务）
	住址
	电话
	是否支持

	1
	何聪慧
	女
	34
	本科
	政协主任
	儒林镇政府
	15007397988
	支持

	2
	刘尚华
	男
	48
	大专
	计生办主任
	儒林镇政府
	13036747726
	支持

	3
	肖和英
	女
	35
	大专
	计生办干部
	儒林镇政府
	13349697679
	支持

	4
	吕在聪
	男
	34
	本科
	工作人员
	县文体中心
	13647399255
	支持

	5
	肖牡钰
	女
	23
	大专
	学生
	南门街77号
	15399731126
	支持

	6
	安国志
	男
	28
	大专
	办公室
	城步县环卫局家务楼
	13548782627
	支持

	7


	刘永兴
	男
	49
	大学
	教师
	城步职中
	15343292797
	支持

	8
	杨学武
	男
	41
	本科
	教师
	城步
	15173935678
	支持

	9
	吴友君
	男
	51
	本科
	政级
	城步职中
	15973936268
	支持

	10
	刘大勇
	男
	51
	本科
	教师
	城步职中
	13203251965
	支持

	11
	杨温花
	女
	49
	本科
	工会副主席
	城步职中
	15973915763
	支持

	12
	陈量平
	女
	50
	大专
	干部
	县人大办
	13367392971
	支持

	13
	刘笠萍
	男
	36
	本科
	干部
	县人大办
	14786669826
	支持

	14
	张充显
	男
	62
	中专
	退休
	勤俭村2组
	15873756872
	支持

	15
	刘本体
	男
	46
	大专
	文书
	勤俭村2组
	15367652409
	支持

	16
	肖明呈
	男
	54
	初中
	务农
	勤俭村8组
	15675938273
	支持

	17
	吴正福
	男
	43
	初中
	务农
	勤俭村14组
	13367399332
	支持

	18
	肖明强
	男
	41
	高中
	村主任
	勤俭村8组
	15367638833
	支持

	19
	吴伦标
	男
	55
	中学
	组长
	勤俭村10组
	13337399162
	支持

	20


	吴伦泽
	男
	61
	高中
	务农
	勤俭村8组
	18273919399
	支持

	21
	刘天中
	男
	28
	初中
	务农
	勤俭村5组
	15842955661
	支持

	22
	张光军
	男
	73
	初中
	务农
	勤俭村4组
	13117397067
	支持

	23
	王南峰
	女
	40
	高中
	计育专干
	勤俭村9组
	13874241869
	支持

	24肖伟
	刘群志
	男
	56
	高中
	书记
	勤俭村3组
	13257390923
	支持

	25
	吴伦曦
	男
	48
	高中
	务农
	勤俭村9组
	15073960302
	支持

	26
	龙美珍
	女
	49
	初中
	务农
	十里村1组
	13203269566
	支持

	27
	兰桂娥
	女
	50
	高中
	务农
	十里村2组
	15526060386
	支持

	28
	龙铠岩
	男
	42
	初中
	务农
	十里村3组
	15774092356
	支持

	29
	王国凯
	男
	59
	中专
	务农
	十里村4组
	13975956611
	支持

	30
	王运忠
	男
	47
	高中
	务农
	十里村4组
	1354918297
	支持

	31
	陈顺娣碲、、郤、
	女
	53
	初中
	务农
	十里村1组
	13170498468
	支持

	32
	杨本利
	男
	47
	高中
	村支书
	大竹坪村7组
	13786991289
	支持

	33


	杨振国
	男
	33
	初中
	务农
	大竹坪村7组
	15367294516
	支持

	34
	熊娩娥
	女
	45
	高中
	计育专干
	大竹坪村12组
	15873983781
	支持

	35
	王承勇
	男
	59
	高中
	主任
	大竹坪村6组
	13574989479
	支持

	36
	杨云福
	男
	64
	中专
	教师
	大竹坪村2组
	13487618476
	支持

	37
	杨小勇
	男
	41
	初中
	务农
	大竹坪村12组
	13874257610
	支持

	38
	杨爱国
	男
	42
	高中
	务农
	大竹坪村11组
	13187381996
	支持

	39
	张如清
	男
	50
	高中
	务农
	大竹坪村
	13574933534
	支持

	40
	王润伶
	男
	47
	高中
	文秘
	大竹坪村5组
	13203269817
	支持

	41
	杨运海
	男
	63
	高中
	务农
	大竹坪村2组
	13203280682
	支持

	42
	伍英庄
	男
	51
	高中
	务农
	十里村1组
	13637399653
	支持

	43
	康国定
	男
	54
	高中
	务农
	十里村1组
	15526051400
	支持

	44
	王玉香
	女
	50
	初中
	务农
	十里村1组
	15973991654
	支持

	45
	张爱娣
	女
	41
	初中
	务农
	十里村1组
	14773919225
	支持


11-2  公众参与单位基本信息表

	序号
	单位名称
	联系电话
	是否支持

	1
	儒林镇人民政府
	07397361653
	支持

	2
	城步苗族自治县人大常委会
	07397362626
	支持

	3
	城步职业中专
	07397363645
	支持

	4
	勤俭村民委员会
	15362652419
	支持

	5
	大竹坪村民委员会
	13203269817
	支持

	6
	湖南南山国际旅游发展有限公司
	07397435888
	支持

	7
	杨氏官厅文艺有限公司
	15873983781
	支持


11-3  被基本人情况统计一览表

	项目
	调查基本情况统计

	性别
	男
	人数
	女
	人数

	
	
	33
	
	12

	年龄
	20~39岁
	40~49岁
	50~59
	60岁以上

	
	8
	18
	14
	5

	文化程度
	高中及高中以下
	中专及以上

	
	28
	17

	职业
	农民
	教师
	干部
	职员
	其他

	
	22
	4
	13
	6
	0


表11-4  参与调查结果统计表

	项目
	内容
	人数
	比例%

	1、您对本项目建设持何种态度
	a、支持
	45
	100

	
	b、不支持
	0
	0

	2、本项目建设对您的生活的影响
	a、有利
	43
	95.56

	
	b、无影响
	2
	4.44

	
	c、不利
	0
	0

	3、您对本项目建设最关心的是
	a、对环境的影响
	37
	82.22

	
	b、经济效益
	9
	20

	
	c、社会效益
	9
	20

	
	d、不关心
	0
	0

	4、您认为项目建设最主要的环境问题是哪些方面?
	a、地表水污染
	30
	66.67

	
	b、空气污染
	18
	40

	
	c、噪声污染
	11
	24.44

	
	d、生态环境破坏
	10
	22.22

	
	e、固体废弃物
	7
	15.56

	5您认为本项目建设有哪些有利影响
	a、改善医疗环境
	38
	84.44

	
	b、促进经济发展
	18
	40

	
	c、其他
	0
	0

	6您对项目环保措施和管理最担心的是
	a、无措施
	12
	26.67

	
	b、有措施不用
	8
	17.78

	
	c、管理不严
	31
	68.89

	
	d、设备故障
	1
	2.22


注：部分选项为多选。
个人公众参与调查主要意见和建议有：

1）被调查者中100%的人支持本项目的建设；

2）95.56%被调查者认为项目建设是有利影响，4.44%被调查者认为无影响；

3）82.22%被调查者主要关注项目建设对环境的影响，20%被调查者主要关注项目建设的经济效益；

4）66.67%被调查者认为项目建设最主要环境问题为地表水污染；40%被调查者认为项目建设最主要的环境问题为空气污染；
5）84.44%的被调查者认为项目建设能善当地医疗环境，40%的被调查者认为项目建设能促进当地经济发展；

6）26.67%、17.78%、68.89%的被调查者分别担心本项目无环保设备、环保设施有措施不用、管理不严。

项目还进行了网上公示，在此期间，环评单位和建设单位均未接到任何公众或团体单位对本项目反馈的建议或意见。

针对本项目的建设实施，调查对象提出了一些意见和建议，主要有采取措施防治施工期噪声污染、防治施工期扬尘污染等，建设单位应在建设过程中认真对待，对合理建议进行采纳。

本项目在施工过程中采取了一系列环保措施，施工单位严格按照环评所提措施执行后，能有效减少噪声、粉尘对周围环境的影响。针对营运期噪声对周围居民的影响，采取合理规、加强绿化等措施减少对敏感目标的影响。
11.5公众参与四性分析

11.5.1 公众参与程序的合法性
在本工程环境影响报告书编制过程中严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发［ 2006］28 号）要求进行公示和公参调查工作。上述现场公示、网络公示以及现场问卷调查均符合相关要求。
11.5.2 公众参与形式的有效性
项目建设和环评信息采取现场公示、网站公示等形式发布后，附近居民通过调查问卷积极参与发表意见和建议，说明项目环评信息的发布是有效的。调查问卷涵盖了项目周边附近的居民，问卷调查是有效的。

11.5.3 公众参与调查对象的代表性

本工程位于儒林镇，所调查对象为项目周边勤俭村居民、十里树村居民、大竹坪村居民、儒林镇人民政府、城步职业中专、城步县人大常委会等，发放个人有效调查表45 份，团体调查表 7份，调查问卷涵盖了项目周边的敏感点，调查问卷具有代表性。

11.5.4 公众参与调查结果的真实性

环评公众参与采取的现场公示、网站公示以及调查问卷均为真实的材料，不存在造假和掩盖行为，公众参与的整个过程是真实的。在公示各个期间，附近居民和团体单位均对本项目的建设持支持态度。
11.6 建设单位对公众意见反馈

通过对现场征求意见和问卷式调查结果可知，当地各级领导和居民对该项目的建设均持支持态度，认为该项目的建设对发展当地经济、方便当地居民就医具有积极作用。但公众同时也对项目的建设提出了要求和希望，希望建设单位加快本项目的建设，同时希望建设单位加强环保方面的管理，具有一定的应急措施，严格按照国家有关规定处理各种污染物，保证污染治理设施的正常运行，做到达标排放，把污染物降到最低限度。评价单位将这些意见和建议反馈给建设单位后，建设单位表示在本项目的实施过程中，保证严格按设计要求实施，确保各种污染物的稳定达标排放。并承诺：会尽快地加大本项目的建设力度，争取早日投入运营。严格按照“三同时”原则和环评的具体要求，保证落实相应的污染防治措施，确保治理设施的正常运行，做到各污染物稳定达标排放，最大可能的减少对周围环境的污染。同时进一步的注重环保工作、关注公众问题、提高该医院的社会公众形象。

11.6 结论与建议

综上所述，本次公众参与程序严格按照国家环保总局2006年2月14日颁布的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》，调查的问题贯穿项目的始终，具有较强的针对性，收集的意见也较为客观，能够代表走访地点大多数公众的意见，从总体上看，公众对此项目的建设表示出支持和理解。建设方应高度重视本评价公众参与结果，尊重公众意愿，切实做好施工期和营运期污染防治措施，以解决公众的顾虑。

12、环境经济损益分析

12.1 环境保护效益分析

12.1.1 环保投资估算

本项目总投资为17929万元，其中环保投资约为440万元，约占总投资的2.45%。采取污染防治措施后，对周围环境的影响较小。

本项目的建设可促进医疗卫生事业发展，提高人民生活水平，具有较高的社会、经济、环境效益。

12.1.2 环境效益分析

本项目位于儒林镇城北新区职业中专北侧。项目建成后，项目用地将从荒地水田变成美丽和谐的综合医院，为病人提供良好的诊断治疗环境，全部建成后将形成优美的人文景观。项目产生的各种污染物经处理后都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。

12.2 经济效益分析

本项目投入总资金17929万元，其中企业自筹13929万元，申请中央财政资金4000万元，具有良好的经济效益，抗风险能力强，经济效益较好，项目建成后使整个区域的医疗能力更加完善，促进当地医疗事业全面发展，同时促进当地经济的快速发展，经济效益明显。
12.3 社会效益分析

本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目的建设可为项目所在区域的人民提供服务，为治疗疾病、保护身体健康提供人力、物力保障。首先，健康是生命的基础，人民群众的健康有了保证，便可提高生活质量和健康水平，间接提高人民群众的收入，促进生产力发展，促进我省社会经济发展和社会进步；其次，该项目建设，可扩大接待能力，增加服务功能，可保证和提高医院的医疗水平，为当地老百姓创造安全、稳定的社会环境，对城步地区的卫生、文化、教育发展等都具有良好的促进作用。

综上，本项目的建设具有良好的经济效益及显著的社会效益，同时对环境不会造成明显影响。

13、环境管理与监控计划

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

13.1 环境管理

13.1.1 环境管理方法
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
环境管理水平的高低直接关系到污染的轻重程度。通过类比调查同类工程的环保管理经验和有关资料，建议采用如下方法：

（1）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入日常工作，以行政手段督促、检查和奖惩。促使各部门和岗位按要求完成环境保护任务。

（2）技术手段：在工程设计和设备选择等工作中，把环境保护的要求考虑在内。

（3）教育手段：通过环境教育，提高全体职工的环保意识和技术水平，自觉控制人为污染。

13.2 环境监测计划

环境监测是搞好环境管理工作的基础，为确保达到预期的环境保护目标，应建立相应的环境监测制度，实行环境监测与生产结合。

本项目环境监测工作包括施工期和营运期两个阶段。施工期建议委托有资质的环境监测单位承担；营运期由主管环保监测部门承担环境监测工作。

13.2.1主要监测内容
（1）废水：废水流量、pH、COD、氨氮、余氯、SS、动植物油、粪大肠菌群数。
（2）废气：氨、硫化氢。

（3）噪声：场界东、南、西、北边界。

（4）固废：分类贮存及处置情况。

13.2.2监测地点和频率

（1）废水：各污染物采样点一律在排污单位的外排口。建设方需按照规范设置外排口，设置相关的标志，并预留便于监测采样的采样口。

粪大肠菌群数每季度监测不得少于 1 次；采用含氯消毒剂消毒时，接触池出口总余氯每日监测不得少于 2 次（采用间歇式消毒处理的，每次排放前监测）；pH每日监测不少于2次，COD和SS每周监测 1 次，其他污染物每季度监测不少于 1 次。

（2）废气：根据风向在上风向设1个监测点，下风向设2个监测点。监测点设于厂界，每季度监测一次。
（3）噪声：场界设4个监测点，每季度监测一次。
（4）固废：贮存及处置情况检查，每月一次。

14、评价结论与建议

14.1 评价结论

14.1.1 项目概述

城步中医医院现院区位于儒林镇城西路28号，将整体搬迁至城北新区职业中专北侧，搬迁完成后原老院区将停止使用，由政府收回，另做它用。项目总占地面积为85亩，总建筑面积66589m2，分二期完成建设。其中第一期建设医疗区，包括门急诊及医技综合楼、住院部、连廊、污水配电房、后勤楼等；第二期建设康复区，包括医养馆、康复中心、药剂加工楼（用于中药熬制，不进行中药制剂生产）。项目建成后床位由原有批复的160张床位（实际开放100张）扩大至500张床位，设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、骨伤科、肛肠科、急诊科、中医科、放射科、CT室、血液净化室、手术室等临床科室。
14.1.2 选址可行性分析

本项目符合国家产业政策及当地卫生部门医疗机构相关设置要求，符合城步苗族自治县县城总体规划（2013-2020年）要求，具有良好的社会效益，项目所在地区域环境质量现状较好，采取相应的防治措施后施工期和营运期所产生的各类污染物均能实现达标排放，对区域环境影响较小，因此，本项目选址可行。

14.1.3 评价区环境质量现状

①环境空气：项目各大气监测点的各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

②地表水：监测断面S1、S2中粪大肠菌群都超标，超标原因可能为取样口周边居民生活污水未经处理排入巫水河，其他各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水质量较好。
③地下水：项目所在地区域水井总大肠菌群均超过标准值，最大超标倍数为400倍，超标原因可能为区域地下水受到生活源的污染，其他各监测因子均未超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，区域地下水轻微污染，地下水环境质量一般。
 eq \o\ac(○,4)声环境：项目场界噪声监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a标准。
综上，项目区域大气环境、声环境质量现状较好，区域水体环境受生活污染源轻微污染，地表水、地下水环境质量现状一般。

14.1.4 环境治理措施和影响评价结论

1、施工期环境影响

施工期的环境影响主要为：施工废气、生活污水、施工废水、施工噪声、施工固体废弃物，其影响是短期的、局部的，将采取加强管理、生活污水经现有化粪池处理排入市政污水管网、施工废水通过沉淀池处理后用于场内洒水抑尘、控制高噪声施工设备的施工时段和合理处置固废等措施，可有效控制施工期污染影响。随着施工活动结束，施工期的环境影响也将结束。
由于项目东侧、西侧居民点距离项目厂界较近，南面紧邻职业中专，评价要求，建设单位在采取评价提出的环保措施的前提下，在项目开工前，还应加强与项目周边居民、单位的交流、沟通，公告施工信息，包括施工时间、作业内容等，会同居委会等出面协调，以取得周围居民的谅解和支持。

2、营运期环境影响

（1）污水治理措施和水环境影响

本项目废水包括床位废水、陪护人员及医务人员产生的生活污水、食堂废水以及洗衣房废水等，排放量为330.12m3/d。医疗废水经（食堂废水先经隔油池，检验废水先经中和处理）污水处理站处理达标后排入市政污水管道，由城南污水处理厂处理达标后排入巫水。污水处理站设计处理规模为400m3/d，处理工艺为“一级强化处理+消毒”，出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。环评要求院方请有设计资质的单位对污水处理站进行设计施工，满足污水处理能力。本项目外排的废水经污水处理系统处理后，可实现达标排放，对周边地表水环境影响较小。
（2）废气治理措施和大气环境质量影响

本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭、食堂油烟、汽车尾气和中药熬制废气。

 eq \o\ac(○,1)污水处理站无组织排放废气

废水在处理过程中将产生部分恶臭气味，主要来源于调节池、混凝沉淀池和消毒池等，恶臭的主要成份有H2S和NH3等。项目污水处理系统选用成熟的设计工艺，一级强化处理工艺，将污水处理设施设置在污水、配电房地下，构筑物采用混凝土现浇加盖，污水、配电房一楼设置操作室，二氧化氯发生器等，四周墙体密封，类比同类型项目，周边环境感觉不到恶臭气体，通过合理布局、加强周边绿化，对周边大气环境影响较小。

 eq \o\ac(○,2)油烟废气

厨房油烟产生浓度为4.14mg/m3，采取油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，外排油烟浓度为1.66mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2要求，对周围环境影响不大。
 eq \o\ac(○,3)汽车尾气
项目设有313个停车位，其中地上213个停车位、地下100个停车位。项目地下停车库产生的尾气污染物的排放量分别为 NO2 ：0.024t/a、CO：2.63t/a。项目设地面停车位213个，由于地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，且在露天空旷条件下很容易扩散。环评要求地下停车场设置排风口，汽车尾气经机械排风机换风，换气频率保持在6次/h以上，保持地下停车场的空气流通，同时合理设计排气口数量和高度，且排气口远离进气口，设置在主导风向的下风向，尽量避开居民和人群经常活动和出入的地方，加强停车场周边绿化。项目停车场废气产生量较小，通过采取上述措施后，汽车尾气对周边环境影响较小。

 eq \o\ac(○,4)中药熬制废气

项目药剂加工楼设置有熬药室熬制中药，中药熬制过程中不可避免产生异味气体，异味气体由通风管道引至楼顶高空排放，对周围环境较小。
（3）噪声治理措施和声环境影响

项目营运期噪声主要为高压氧仓、空调机组、冷却塔、通风机组、生活水泵和污水站水泵等产生的设备噪声噪声值在 65-80dB(A)之间，通过采取设置设备房、选用低噪声设备、加强院内绿化、隔声减振等措施，厂界噪声能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4a类标准要求，对周边环境影响较小。
（4）固废治理措施和环境影响

本项目固体废物主要有医疗固废、生活垃圾、污水处理站污泥以及中药熬制产生的药渣，其中医疗固废和污水处理站污泥为危险废物。本工程产生的固体废物纳入固废处理系统进行处理，其中，医疗废物分类包装委托邵阳市医疗废物集中处理处置中心进行处理；污水处理系统所产的污泥通过吸污车收集（先经消毒处理），委托有资质单位进行处理；生活垃圾和药渣置入垃圾站内，日产日清，由环卫部门收集处理。

综上所述，本工程产生的各种固体废物均能够得到安全处置，对环境影响很小。
14.1.5 环保投资

本项目总投资为17929万元，其中环保投资为440万元，约占总投资的2.45%。
14.1.6 总量控制

根据国家环保部“十二五”期间实施总量控制的要求，结合本工程的特点，确定本项目总量控制因子为：COD 、NH3-N。

项目废水经自建污水处理站处理后排入城南污水处理厂。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），城南污水处理厂出水COD浓度为60mg/m3：氨氮浓度为8mg/m3，本项目废水量为120493.8m3/a，相应COD排放量为7.23t/a，NH3-N排放量为0.96t/a。因此，本项目总量控制建议指标为COD：7.23t/a、NH3-N：0.96t/a。建议向城步苗族自治县环境保护局申请总量控制指标。
14.1.7 环境管理与监测计划

（1）制定环境管理计划，明确环境管理机构、环境监督机构的职责；

（2）按有关规程定期对污水处理站水质进行监测，建立环保档案；负责有关环保文件、技术资料的收集建档；

（3）及时发现新出现的环境问题，提出改善措施；

（4）强化污水处理站排污口规范管理。

14.1.8 公众参与

100%的公众支持该项目的建设，大部分公众认为本工程的建设可给患者提供较好的就医环境，更好的满足广大人民群众就医的需要，公众对该项目总体上持赞成和支持态度，希望该项目严格落实各项环保治理措施，并认真加强运行管理，最大限度的降低污染物排放量，减小工程对环境的影响，使项目在取得良好经济效益的同时具有良好的社会、环境效益。
14.2 评价总结论

本项目符合国家产业政策要求，具有良好的社会效益，项目选址可行，平面布局合理，在落实好本报告书提出的各项污染防治措施，可以实现污染物的达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

14.3 评价建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度。

（2）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护，确保其长期在正常安全状态下运行和废物达标排放，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。

（3）项目运营过程中，院方应进一步加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

（4）建设单位应请有资质单位对污水处理站进行设计施工。

（5）建设项目施工期产生的噪声应严格控制，特别是夜间禁止施工，以防发生噪声扰民纠纷。
门诊





食堂废水





其他医疗废水





消毒





隔油池





先经消毒，由吸污车转运





污泥池





隔油池





住院病人





化粪池





陪护人员





医务人员





格栅





其他医疗废水





化验室废水





中和池





格栅





调节池





混凝沉淀池





化粪池





中和池





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





25





250





洗衣房





食堂





25





2.5





2.5





25





1.8





0.18





2.5





25





4





40





366.8





225

































































图8-1  污水处理系统工艺流程图





城南污水处理厂





污泥处置





消毒





先经消毒，由吸污车转运





污泥池





混凝沉淀池





调节池





图4.2-2   污水处理系统工艺流程图





城南污水处理厂





污泥处置





图4.2-1  项目水平衡图（单位：t/a）





城南污水处理厂





污水处理系统





300.12





1.62





36





22.5





22.5





22.5





化验室废水





食堂废水








_1164025277.unknown

_1234567890.vsd
环境影响评价委托


1、研究相关技术文件和其他有关文件
2、进行初步工程分析
3、开展初步的环境状况调查


1.研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等
2.依据相关规定确定环境影响评价文件类型


环境影响因素识别与评价因子筛选


1、明确评价重点和环境保护目标
2、确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


建设项目
工程分析


评价范围内的环境状况调查、监测与评价


各环境要素环境影响预测与评价
各专题环境影响分析与评价


1、提出环境保护措施，进行技术经济论证
2、给出建设项目环境可行性的评价结论


公
众
参
与


编制环境影响评价文件


第�

第
二
阶
段


第
三
阶
段


有
重
大
变
化



_1234567891.unknown

_1164025050.unknown

