
建设项目环境影响报告表

项目名称：  城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程      
建设单位（盖章）： 城步苗族自治县城南污水处理厂二期工程建设指挥部 
湖南绿鸿环境科技有限责任公司
编制日期：2018 年 2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

- 1 -

一、
建设项目基本情况

- 1 -

二、
建设项目所在地自然环境、社会环境简况

- 23 -

三、
环境质量状况

- 31 -

四、
评价适用标准

- 34 -

五、
建设项目工程分析

- 42 -

六、
主要污染物产生及预计排放情况

- 43 -

七、
环境影响分析

- 71 -

八、
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

- 72 -

九、
结论与建议



附件：

附件1  委托书

附件2  湖南省城步县10000m3/d污水处理工程环评报告表批复
附件3  湖南省城步县10000m3/d污水处理工程竣工验收批复
附件4  项目用地文件
附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置示意图

附图3   污水管道总布置图
附图4   污水分区图
附图5   城南污水处理厂厂址周边关系示意图

附图6   城北污水提升泵站厂址周边外环境关系示意图

附图7   卫生防护距离包络线图

附图8   城南污水处理厂环境空气、噪声监测布点图

附图9   城南污水处理厂地表水及地下水监测点位布设图

附图10  城北污水提升泵站监测点位布设图

附图11  城步苗族自治县县城总体规划－土地利用规划图

附图12  项目周边环境照片

1、 建设项目基本情况
	项目名称
	城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程

	建设单位
	城步苗族自治县城南污水处理厂二期工程建设指挥部

	法人代表
	李宪
	联系人
	钟伦强

	通讯地址
	城步苗族自治县儒林镇

	联系电话
	18908427077
	传真
	/
	邮政编码
	422500

	建设地点
	城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处
东经110.299039°、北纬26.357249°

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	(新建(改扩建

(技改
	行业类别及代码
	污水处理及其再生利用
D4620

	占地面积（m2）
	20003
	绿化面积（m2）
	3859

	总投资（万元）
	11502.27
	环保投资（万元）
	368
	环保投资占总投资比例
	3.2%

	评价经费（万元）
	/
	预计投产日期
	2018年12月

	项目内容及规模

1 项目由来

城步苗族自治县城南污水处理厂一期处理规模为1 万m3/d，厂址位于城步苗族自治县巫水河以南（原荣贵竹木加工厂），出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B 标准，于2009 年9 月开工建设，2010 年4 月建成并投入试运行，2010年5月31日通过环保竣工验收（环验[2010]JB01号）投入运行。

随着城市的发展和县城区域污水的增多，城步苗族自治县城南污水处理厂目前已接近污水处理厂最大日处理能力，亟需扩建二期工程以满足城市污水处理的需要，且县城部分地区污水管网建设滞后，导致城北片区的污水未收集接入污水截污干管，直接排入了城北排水渠。另外，目前污水处理厂一期工程的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，污染物有进一步削减的必要。

城步苗族自治县城南污水处理厂二期工程建设指挥部拟在城步苗族自治县城南污水处理厂一期工程东面预留用地内扩建二期工程，同时对一期工程进行提质改造，将尾水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》由一级B标准提高到一级A 标准；并进一步完善城北片区污水管网，新建污水管道长度为 25051m；在城北增设1处污水提升泵站，泵站规模1万m3/d。项目建成后，城南污水处理厂日处理规模将达到3 万m3/d。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价，城步苗族自治县城南污水处理厂二期工程建设指挥部现委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担《城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程环境影响报告表》的编制工作（委托书见附件1），接受委托后，我单位组织评价人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。
2 一期工程回顾
2.1 一期工程概况

①工程名称：湖南省城步县10000m3/d污水处理工程

②建设内容：10000m3/d污水处理厂1座，污水提升泵1座，配套污水管道总长43280 米（其中一级干管 20712 米，二级干管 22568 米），尾水排放口一个。

③建设地点：城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处

④占地面积：12976.2m2
⑤总投资：5042.67万元 

⑥设计进出水标准

表 1  一期工程设计进水、出水水质和去除率
项目

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质(mg/L)
270

130

200

40

40

15

出水水质(mg/L) 

(一级B标准)
≤60

≤20

≤20

≤8(15)

≤20

≤1.0

去除率（%）

≥78

≥85

≥90

≥47

≥26

≥72

注：氨氮括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
⑦尾水排放口设置：尾水排放口设置在厂区西北侧，尾水排入巫水。

⑧服务范围：八角路以南的老城区，八角路以北、成兴路以南的新建城区。

2.2 一期工程污水处理工艺流程图

一期工程污水处理采用改良氧化沟工艺，污水经粗格栅由提升泵提升，先后经过细格栅和旋流沉砂池，进入氧化沟，依次经过进水/曝气、排水阶段，然后进入二沉池沉淀，最后进入紫外线消毒，出水排入巫水河，工艺流程图见图 1。

2.3 一期工程主要构筑物和设备清单

表 2  一期工程主要构筑物和设备表
序号

名称

设计规模

主要设备

备注

1

粗格栅间

土建：3.0×104m3/d

设备：3.0×104m3/d
回转式机械格栅除污机2台

无轴螺旋输送机1台

闸门4台

格栅渠宽:0.8m

栅条间隙: 5 mm

格栅倾角：75°

2

进水泵房

土建：3.0×104m3/d

设备：3.0×104m3/d

潜水离心泵3台(1大2小)

大泵性能参数：H=16-13-11M，N=37kw WQ2290-431，Q=280-400-480m³/h

小泵性能参数：H=16-13-11M，N=22kw

3

细格栅间

土建：3.0×104m3/d

设备：3.0×104m3/d
回转式细格栅2台(互备)

格栅渠宽: 1.28m

栅条间隙: 5 mm

格栅倾角：75°

4

旋流沉砂池

土建：3.0×104m3/d

设备：3.0×104m3/d
旋流除砂机2台
螺旋式砂水分离器1台

鼓风机2台

直径3.05m

表面负荷: 150m3/(m2·h)

5

改良型氧化沟

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
倒伞型表面曝气器3台

高速潜水搅拌推进器 2 台

低速潜水搅拌推进器 6 台

回流控制门及旋转装置 1 台旋转式调节堰门及启闭机 1 台

靠壁式圆闸门及启闭机 1 套
污泥负荷: 0.08kgBOD5/kgMLSS·d

泥龄:12.3d

总水力停留时间:12.078h

占地面积: 65m*28m

有效水深: 4.2m

单池有效容积5109.9 m3
6

二沉池

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
周边进水周边出水

周边传动刮泥机1台

直径26m

有效水深4.2m

表面负荷: 0.8m3/(m2·h)

水力停留时间3.5h

8

紫外光消毒池

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
深井泵2台

低压高强紫外灯管

紫外光消毒模块渠道1条

半地下式钢筋混凝土矩形渠道

9

回流、剩余污泥泵站

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
回流污泥泵3台（2用1备）

剩余污泥泵2台（1用1备）

回流污泥泵站与剩余污泥泵站共用一个泵井

10

污泥贮泥池

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
潜水搅拌机1台

超声波液位计1台

地上式钢筋砼池

11

污泥脱水机房

土建：1.0×104m3/d

设备：1.0×104m3/d
带式浓缩压滤机2台(1用1备)

反冲洗水泵及空压机2套

污泥螺杆泵2套(1用1备)

2.4 一期工程平面设计

平面布置

一期工程根据污水生产工艺特点按功能分区原则划分为生产区、厂前区。

生产区包括：粗格栅及进水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、剩余及回流污泥泵站、贮泥池、污泥脱水及加药间、紫外光消毒池、中控室兼变配电间。

厂前区包括：综合楼（含办公室、化验室、中控室、宿舍）及门卫室。厂前区位于厂区东南部，靠城南路一侧，顺应人流进厂方向，处于夏季最高风向频率的上风侧。

生产区按工艺流程布置，粗格栅及细格栅布置在厂区北中部，进厂管线顺畅、管线标高适合。改良型氧化沟、二沉池由北向南顺序布置，消毒系统位于厂区北部，二沉池的出水经过消毒处理后就近排入巫水。
2.5 一期工程配套管网

城步县城污水管网全长 26020m。其中，污水处理厂配套建设的儒林大道两侧主干管及巫水北岸城南路下截污主干管长度总计为 9279m，城区内其余合流制管道总计为 16741m。一期工程已经建成管网情况见表 3。
表 3  一期工程已建成管网情况
一

截污干管
序号

管径(mm)

管长(m)

管材

备注

1

D600-D1400
8200
钢筋混凝土管

儒林大道两侧
2

D800
171
钢筋混凝土管

污水北岸城南路
3
D1200
482
钢筋混凝土管

污水北岸城南路

4
D1000
426
钢筋混凝土管

过河倒虹管
二

其余合流制管道
1

D300-D500
16741
钢筋混凝土管

2.6 防洪

城步污水处理厂段巫水河按照20年一遇的洪水位为429.5m、按照10年一遇的洪水位为428.8m，厂区内现状地坪标高在427.6-429.5m左右，县城城区巫水上游已经建了白云水库，起了蓄洪作用，提高了县城的防洪能力，厂区不会受到洪水威胁。

2.7 一期工程药剂消耗量和污泥外运量

一期工程使用PAC（聚合氯化铝）140 吨/年，使用PAM（聚丙烯酰胺）4吨/年。

一期工程外运格栅渣500吨/年，外运旋流沉砂池沉砂200 吨/年，外运脱水干污泥 2200吨/年（含水率约80%）。
3 二期工程

3.1 二期工程概况

二期基本情况

项目名称：城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程
建设单位：城步苗族自治县城南污水处理厂二期工程建设指挥部
建设地点：城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处
建设性质：改扩建
项目总投资：11502.27万元 
排水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准

根据现场调查，污水处理厂二期工程拟建地为污水处理厂预留用地，用地范围内主要为农作物及杂草；污水提升泵站拟建地为荒地，用地范围内主要为灌木和杂草。污水管道改建部分位于城市道路下方， 新建管道占地主要为荒地、旱地、耕地，主要植被为农作物、杂草，计划与城市道路同步铺设。
纳污范围

本项目建成后，纳污范围为城步县城整个区域，可划分为 2个大排水片区，4 个小纳污区，纳污面积总计 10.0km2。

（1）老城区纳污区（包括 WI、WII、WIII 3 个小纳污区）

本纳污区主要负担城兴路南侧的所有县城规划区。该区域为老城区，以南北向人和路与城东路为界，界限西侧为已建截流式合流制区域，东侧现状则为无序散排区域。本规划近期保留该区原有截流式合流制管道，仅在东侧新建分流制污水管道，新建污水管道在城南路处接入原有截流干管，老城区所有污水在截污干管汇合后由原有过河倒虹管倒虹过河进入县城污水处理厂处理。

（2）新城区纳污区（WIV 纳污区）

本纳污区主要负担城兴路以北的所有县城规划区。本区均为新城区，为县城行政中心所在区域。总规中该区应直接建设为分流制区域，污水送至北侧城北污水提升泵站。但由于城步县城发展速度较快，该区排水系统在没有系统的专项规划下，已建成区域已被建成合流制，且未建污水处理厂，雨污水直排就近水体，所以该区近期急需建设服务本区的污水处理设施。该区新建区域直接建成分流制，部分已建成合流制区域则逐步改造为分流制。该区污水从西南向东北汇集进入规划城北污水提升泵站。

项目纳污范围见附图4。

表 4  城步县城纳污范围污水分区一览表
编号

名称

排水体制

纳污面积(km2)
WI 区

老城区主纳污区

近期：合流制和分流制远期：分流制

3.58
WII 区

老城区东南角纳污区

分流制

0.94
WIII 区

沙坪底纳污区

分流制

0.16
WIV 区

新城区纳污区

近期：合流制和分流制远期：分流制

5.32
合 计

10.0
主要建设内容
本次提标改造、扩建及配套管网工程主要包括以下内容：

①提标改造：新增污水深度处理工艺及构筑物，使得排水水质从“一级B标准”提升至“一级A标准”。
②扩建：沿用现有改良氧化沟工艺，新增2.0×104m3/d 的污水处理构筑物；在城北建设1座1.0×104m3/d 的污水提升泵站；建成后，污水处理总规模达到3.0×104m3/d。二期工程在城步县城南污水处理厂现状厂址及预留用地内完成，不需要另行增地。
③配套管网工程：分两期建设，近期（2020年）建设污水管道长度为 25051m，保留已有污水管道长度为 26020m，污水管网总长度共计 51071m（该总长度包括新城区蓝玉路至城北污水提升泵站的环城东路下进泵站长度）；至远期（2030年）时，城步县城近、远期新建和改造污水管道长度共计 58543m，保留原有城南路长度为 1079m 的截污干管，城区污水管网总长度合计 59622m。

3.2 污水处理规模论证

城市污水量预测

本工程可行性报告采用单位人口综合用水量指标法和单位建设用地综合用水量指标法对城步苗族自治县县城用水量、污水量进行预测并相互校核，预测结果分别见表 5、表 6。
表 5  单位人口综合用水量指标法污水量预测

序号
名称
2017年
2020年
1

规划人口（万人）
11.78

13.74

2

人均综合生活用水定额（L/（人·d））
350
360
3

平均日用水量（万m³/d）
4.1
4.95
4

日变化系数
1.4

1.5

5

污水排放系数
0.8
0.85
6

污水量预测（万m³/d）
2.26
2.63
表 6   单位建设用地综合用水量指标法污水量预测

序号
名称
2017年
2020年
1

城市单位建设用地面积（平方公里）
11.78

13.74

2

用水量指标万m³/（k㎡.d）
0.45
0.48
3

平均日用水量（万m³/d）
5.3
6.59
4

日变化系数
1.4

1.5

5

污水排放系数
0.80
0.85
6

污水量预测（万m³/d）
3.2
3.74
根据可研报告，城步苗族自治县城的预测污水量取两张方法计算的平均值，故2017年预测污水量为（2.26+3.2）/2=2.73万m³/d；2020年预测污水量为（2.63+3.74）/2=3.19万m³/d。

因此，城步苗族自治县污水处理建设规模为：近期（2017-2020年）2.7万m³/d，远期（2020-2030年）3.2万m³/d。

工程建设规模确定

通过以上分析计算并结合实际情况，确定城步县提标扩建污水处理工程建设期限分为近、远两期，近期：2017－2020年；远期：2020－2030年。

本次城步县污水处理提标、扩建及管网工程近期（2017-2020年）建设规模为3万m3/d（即本次扩建2万m3/d），管网按3万m3/d规模配套实施近期建设部分，并预留远期发展的余地。

3.3 设计进、出水水质论证
设计进水水质

城步县城南污水处理厂已于2010年投产运行，本工程通过参照城南污水处理厂进水水质情况，并结合本工程服务范围及污水来源，分析确定进水水质。城南污水处理厂2016年1月至2017年6月期间的月平均进水水质情况如表 7所示。
表 7  城南污水厂一期工程设计及实际平均进水水质

水  质
项  目

城南污水厂一期工程
设计进水水质（mg/L）

城南污水厂一期工程
实际平均进水水质（mg/L）

CODcr
270

101.40
BOD5
130

50.45
SS

200

96.77
NH3-N

40
22.82
TP

3.5

4.27
从进水实测资料可以看出，BOD5平均值为50.45，CODcr平均值为101.40，则平均B/C值约为0.5。总的来看，污水的可生化性较好。对比实际进水水质和设计进水水质，可以看出实际进水负荷率均处在38%左右，处于偏低水平。污水处理厂的进水水质负荷率的高低一定程度与县城合流制排水体制有关。

参照城步县城南污水厂的实测进水资料，考虑到城步县县城尤其是城北新区基础设施逐步完善，新建管网采用分流制等因素，生活污水中污染物浓度将会有所增加。并且城南污水厂会接纳城北工业园的工业废水（约占进水总量的10%），城北工业园产业类型主要有竹木加工、农副产品加工及仓储物流等，均为轻污染类工业，工业废水中的污染物与生活污水类似，但浓度含量较高，主要污染物是CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。企业工业废水需经企业自行处理，达到本工程污水处理厂设计进水水质，方可纳入本厂处理。
污水处理厂设计出水水质

根据国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）及其他相关水环境保护政策，为相应污染减排政策，提高巫水、城北排水渠的水环境质量，保障区域用水安全。本项目城步县城南污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。

本工程设计进出水水质

综上分析预测，本次城步县城南污水处理厂提标改造、扩建工程的设计进出水水质及处理程度见表 8。
表 8  预测提标扩建后，污水厂设计进出水水质及处理程度     单位：mg/L
指标
污水处理厂设计

进水水质
现有污水厂出水标准

（一级B）
提质后出水标准

（一级A）
去除率
BOD5（mg/L）
≤180

20

10

94.4
COD（mg/L）
≤260
60

50

80.8
SS（mg/L）
≤180

20

10

94.4
NH3-N （mg/L）
≤25

20

10

60

TP（mg/L）
≤4

1.5

0.5

87.5

3.4 污水处理工艺论证
根据本工程进出水水质要求和拟建场地条件，并考虑工程投资等因素，项目可行性研究报告提出两种工艺方案。以下是对该两种备选工艺方案进行综合对比比较，详见下表：
表 9  综合技术经济比较表

序号
比较内容
项  目
1#改良型氧化沟工艺
2#CASS工艺
方案比较
1

工艺
效果
工艺流程
简单
简单
两方案同
2

出水水质
好
好
两方案同
3

除磷脱氮
好
好
两方案同
4

流量变化影响
小
小
两方案同
5

抗冲击负荷能力
强
强
两方案同
6

运行管理
对自动控制的依赖程度
低
高
1＃方案优
7

对操作人员技术水平要求
低
高
1＃方案优
8

回流设备
设外污泥回流泵站
不需设置外污泥回流
2＃方案优
9

后期维护维修
成熟、简单
成熟、简单
两方案同
10

环境影响
臭气问题
池体敞开，气体
对周围环境
有一定的影响
池体敞开，气体
对周围环境有一定的影响
两方案同
11

噪音问题
采用倒伞曝气器，有一定的噪音
需鼓风机，采用高效低噪风机，噪音问题较小
2＃方案优
12
土建投资
鼓风机房

采用倒伞曝气器，无需修建鼓风机房

需修建鼓风机房

1＃方案优

根据对1＃方案（改良型氧化沟）和2＃（CASS工艺）方案工艺进行比较。以上两种工艺都属于活性污泥法，生物处理效果都较好，在运行成本相当的情况下，CASS工艺操作对设备仪表的可靠性要求较高，同时也要求操作管理人员具有较高的技术水平。

本次提标、扩建工程位于城南污水处理厂现有厂区及预留用地内，不新增用地。由于城步县污水运营技术型人才相对欠缺，采用1#方案-氧化沟工艺，在该场地条件下可以发挥较大优势，降低运行管理困难，保证出水水质，保证工程环保效益的发挥。另考虑到县城污水管网将逐步完善，并逐渐由合流制改为分流制，县城污水处理厂污水水量、水质变化大对运行要求较高，而氧化沟工艺流程简单可靠，运行稳定，设备种类少，具有维护管理方便、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定的特点。同时，氧化沟工艺污泥龄长，恶臭污染源强较小，在采取废气防治措施后，对周边环境影响可接受；剩余污泥经调理压滤脱水后运至填埋场填埋，不会产生二次污染。此外考虑到城步县城南污水处理厂现有工艺为氧化沟工艺，操作运行较为成熟，为便于运营管理，本评价同意将改良型氧化沟工艺作为本工程污水处理工艺。

3.5 工程建设内容
本项目位于城南污水处理厂二期预留用地内，考虑污水出水水质要求、处理工艺流畅性等问题后，新增了污水深度处理工艺，对现有污水处理厂总体布局进行的部分调整。
项目建设内容为：拆除现有综合楼（1栋），并在厂内新建1栋综合楼；改造现有中控室配电间（1栋）、污泥脱水及加药间（1栋）、紫外线消毒池（1座），使其处理规模达到30000m3/d；新增1座氧化沟（20000 m3/d）、1座二沉池（20000 m3/d）、1座纤维滤布滤池（30000m3/d）、1座回流污泥泵站（20000m3/d），其他依托现有构筑物及设备。具体见表 10。
表 10  提标改造、扩建工程的新增建构筑物一览表
序号
名称
设计规模
单位
数量
备注
1

氧化沟
20000 m3/d
座
1
新建
2

二沉池
20000 m3/d
座
1
新建
3

纤维滤布滤池
30000 m3/d

座
1
新建
4
紫外线消毒池

30000 m3/d
座
1
改造
5
回流污泥泵站
20000 m3/d
座
1
新建
6
中控室配电间

30000 m3/d
栋
1
改造

7
污泥脱水及加药间
30000 m3/d
栋
1
改造

8
综合楼
2880 m2
栋
1
新建
项目建成后与现有工程的依托关系见表 11。
表 11  本项目与现有工程依托关系一览表
工程

工程内容

与现有工程的依托关系

主体工程

污水处理构筑物

依托现有工程构筑物并对现有设备进行改造：粗格栅与提升泵、细格栅与旋流沉砂池，污泥脱水及加药间
新建构筑物：按20000m3/d规模建设，1座氧化沟、1座二沉池
新建构筑物：按30000m3/d规模建设，1座纤维滤布滤池、1座紫外光消毒池（原有构筑物拆除，在原址建设）
辅助工程

贮泥池

依托现有工程污泥池

污泥回流泵站

依托现有工程污泥回流泵站，并对现有设备进行改造升级

新建1座污泥回流泵站

污泥调理池

新建1座污泥调理池

污泥脱水及加药间

依托现有工程污泥脱水及加药间，并对现有设备进行改造升级

污泥干化场

新建1座污泥干化场

配套工程

综合楼

拆除现有综合楼，在二期预留用地东部新建1栋综合楼，含办公室、化验室、员工食堂、员工宿舍等。

门卫

拆除现有门卫室，在二期预留用地内新建。

公用工程

给水

依托现有工程给水

排水

依托现有工程排水，厂内雨污分流

供电

依托现有工程供电线路，新增变配电设备

环保工程

生产废水处理设施

不依托（现有工程酸碱中和池均位于综合楼化验室，本工程拟对拆除现有综合楼）

新建酸碱中和池

生活污水处理设施

不依托（现有工程化粪池、隔油池均位于综合楼楼下，本工程拟对拆除现有综合楼）

新建化粪池、隔油池

食堂油烟处理

不依托（现有食堂位于综合楼，本工程拟对拆除现有综合楼）

新增油烟净化器和油烟排放管道

臭气处理

不依托（现有工程未设置除臭系统），本工程拟新增CYYF全过程生物除臭工艺

固体废物处理设施

依托现有工程污泥脱水及加药间（提质改造、扩建后污泥量增加，新增了脱水设备，并增加了污泥干化场），处理后的污泥（含水率低于60%）运至垃圾填埋场进行卫生填埋。

设备噪声治理措施

对新增设备采取封闭、隔声、减震等措施

建构筑物
（1）粗格栅与提升泵房

一期工程粗格栅间土建及设备已经按照总规模 3×104m3/d 规模建设，无需扩建。 污水提升泵房土建已按3×104m3/d建设，仅需增加 1 台潜污泵。潜污泵参数：Q=870m3/h, H=13m，N=55kw，数量：1 台。

（2）细格栅及旋流沉砂池

一期工程细格栅以及旋流沉砂池的土建以及设备均按3×104m3/d规模实施，无需扩建，本次工艺方案变更也不对细格栅及旋流沉砂池进行调整，维持现状不变。

（3）改良氧化沟

一期工程已建1 组改良氧化沟，设计规模为1×104m3/d。现有氧化沟采用转碟曝气设备的，此次改造升级统一为倒伞型表面曝气。
本次工程将新增 1 组改良氧化沟，设计规模为2×104m3/d。平面尺寸86 m×30m，有效水深4.2m，钢筋混凝土结构。污泥负荷Fw＝0.08kgBOD5/kgMLSS·d，悬浮固体浓度MLSS＝4000mg/L，泥龄t＝10d，产泥率Y＝0.6kgDS/kgBOD5，总水力停留时间t＝30.2h，单池有效容积V＝7740m3，单池剩余污泥量1500kg/d，单池实际需氧量209.6kgO2/hr。氧化沟采用倒伞型表面曝气器，其动力效率为1.8kgO2/（kW·h），选用3台叶轮直径1400mm，电机功率11kW倒伞型曝气器，两台恒速，一台变速运行。

（4）二沉池

一期工程已建1 座二沉池，设计规模为1×104m3/d。
本次工程将新增 1座二沉池，设计规模为2×104m3/d。钢筋混凝土结构，采用周边进水，周边出水沉淀池。出水采用双面三角形齿形堰的矩形集水槽，吸刮泥机设备采用中心传动单管吸泥机。直径36m，有效水深4.2m，平均表面负荷 q=0.82m3/m2·h，最大表面负荷 q=1.15m3/m2·h，。配ZXJ-36中心传动单管吸泥机1台。排泥：重力排泥。

（5）回流污泥泵站（新建）
现有1座回流污泥泵站，设计规模为1×104m3/d，拟对其设备改造升级。

拟新建1座回流污泥泵站，设计规模为2×104m3/d，与剩余污泥泵站共用一个泵井，占地面积：L×B=8m×7m，设计规模2.0×104m3/d。

污泥回流泵采用3台，2用1备，单台性能为：50WQ/C475-5.5，Q=143~205~246m³/h，H=9~7.4~6.9M，N=5.5KW，污泥回流量可在50％～100％调节。剩余污泥泵采用潜污泵，设2台，一用一备。单台水泵性能为：50WQ/C240-0.75，Q=14~20~24 m³/h，H=7.3~6.4~5.2M，N=0.75KW。

（6）污泥脱水车及加药间

现有1栋污泥脱水车间，配备1套日处理量1万吨污泥的带式压滤机。

本工程对现有污水脱水车间进行改造，新增2套日处理量1万吨污泥的带式压滤机。

（7）污泥干化场

新建，1栋，尺寸：L×B =40m×18m。

（8）纤维滤布滤池

新建，2 座，单座设计规模为1.5×104m3/d，设计总规模为3×104m3/d，土建及设备均按 3×104m3/d规模设计。尺寸：长10m宽9m深4m。采用滤后水作为反冲洗水源，利用反冲洗泵，对滤池进行清洗。

（9）紫外消毒池

拆除现有紫外消毒池，原址新建1座3×104m3/d紫外消毒池，尺寸：L×B×H=10m×2.2m×3m。选用 UV3000PLUS系统，两个UV灯组，每组9个模块，每个模块6根灯管。
（10）辅助设施

①中控室兼变配电间
一期工程设备已按1×104m3/d 建设，按3×104m3/d规模对其设备进行改造。

②生产管理用房（综合楼）

拆除现有综合楼，新建1栋2F综合楼，建筑面积1440m2，使用功能不变，为办公室、化验室、会议室食堂、宿舍。 

③门卫室
拆除现有综合楼，新建1间门卫室，保卫用。

（14）除臭系统（新建）

本项目可研报告中没有提出除臭工艺，对产生恶臭污染物的构筑物未进行封闭，恶臭气体未设置收集装置和除臭装置，本评价认为应增加除臭工艺，建议采取CYYF全过程生物除臭工艺。
二期工程主要建构筑物情况见表 12。
表 12  主要构建筑物情况一览表
序号

建构筑物名称

本工程提标改造及扩建内容
备注
1
粗格栅
利用一期工程构建筑物
2
提升泵房
利用一期工程构建筑物
土建工程已在一期建成，设备扩容至3×104m3/d
3

细格栅

利用一期工程构建筑物

4

旋流沉砂池

利用一期工程构建筑物
5

氧化沟

新建1座2×104m3/d氧化沟，并对现有1×104m3/d氧化沟进行技术改造

将现有氧化沟曝气设备由转碟曝气设备改造升级为倒伞型表面曝气设备。
6

二沉池

利用现有1座1×104m3/d二沉池

新建1座2×104m3/d二沉池
7

纤维滤布滤池

新建2座1.5×104m3/d纤维滤布滤池，设计总规模达3×104m3/d
8
紫外光消毒池

拆除现有紫外光消毒池，原址新建1座3×104m3/d紫外消毒池
9
回流污泥泵站
利用现有1座1×104m3/d回流污泥泵站

新建1座2×104m3/d回流污泥泵站
10

污泥调理池

新建

11

污泥脱水及加药间
现有1栋污泥脱水车间，配备1套日处理量1万吨污泥的带式压滤机。
对现有污水脱水车间进行改造，新增2套日处理量1万吨污泥的带式压滤机。

12

污泥干化场

新建

13

中控室兼配电间

依托一期工程构建筑物

设备扩容

14

综合楼

拆除现有综合楼，在二期预留用地东部新建1栋综合楼

15

门卫室

拆除现有门卫室，在二期预留用地东南部新建1间门卫室

主要设备
项目提标改造及扩建的主要设备见表 13。
表 13  提标改造及扩建的主要设备清单

序号
名称
设计参数
单位
数量
备注
一、污水提升泵站
1
提升泵

WQ2100-616，Q=560-800-960m³/h，H=14-12-10M

,N=37KW
台
1

泵坑

二、氧化沟
1

潜水搅拌推流器
GQTO22*Φ325，

Φ=325mm，n=750rpm

台
2

N=2.2kw

2

潜水搅拌推流器
DQTO40*1400，

Φ=1400mm,N=4kw

台
2

3

潜水搅拌推流器
DQTO05X2500，

Φ=2500mm，n=44rpm

台
3

N=7.5KW

4

倒伞曝气机

JJB-1400，功率11kw
台

3
5

回流污泥泵
50WQ/C475-5.5，Q=143~205~246m³/h，H=9~7.4~6.9M，N=5.5KW

台
3
6

剩余污泥泵
50WQ/C240-0.75，Q=14~20~24 m³/h，H=7.3~6.4~5.2M，
套
2
N=0.75KW

三、 二沉池
1

中心传动单管吸泥机主轴
Φ=36m，H池边水深4.0m，池深4m，N=2.2KW

台
1

2

出水三角堰
B=250mm，L=69m，δ=3mm

套
1

3

浮渣挡板
B=300mm，L=68m，δ=3mm

套
1

4

挡水挡板
B≥600mm，L=75m，δ=3mm

套
1

5

配水孔管及挡板
DN100*150

套
1

6

排渣堰门
B*H=500*500

个
1

7

排渣斗
个
1

四 紫外线消毒池
1

紫外线模块
UV3000PLUS，两个UV灯组，每组9个模块，每个模块6根灯管
套
2
2

配电中心
N=5.3KW

台
2
3

系统控制中心
N=5A，120V

台
1

4

深水泵
Q=20m³/h，H=75m，N=7.5KW

台
2

五 滤布滤池
纤维滤布滤池系统

套

2

1

滤片数
出水悬浮物≤10ｍｇ／ｌ，滤布公称直径：≤10ｕｍ；滤布尺寸：LｘH＝１ｘ１ｍ
片
120
2

行车平台系统
汉驱动装置、驱动齿轮、驱动滑轮等
套
1

3

驱动电机
单台功率≤0.6kW

套
2
4

反冲洗系统
含抽吸总管、反冲洗管、支撑件、弹簧定位件、压力表等
套
1

5

反冲洗水泵
Q=60m3/h，H=21m，N=3.7Kw

台
2

1用1备
6

中央控制系统
控制箱电缆
套
1

7

液位控制系统
高位浮球开关、液位感应器
个
5

8

进水堰板
L×H=0.25m×0.25m

套
1

9

出水堰板
L×H=500×400

套
1

304材质
10

润滑剂
系统配套
套
2

304材质
六、中控室兼配电间
1

高压配电柜
台
若干

2

低压配电柜
台
若干
3

在线监测
台
若干
七、污泥脱水及加药间
1

带式压滤一体机
过滤面积A=100m2
单机功率：3.7kW

套
3
2

压榨泵
单泵流量:  15m3/h

扬程：     2.0MPa

单台功率： 5.5kW

套
3
3

冲洗水泵
单泵流量:   170L/min扬程：      6.0MPa

单台功率：  功率：1.5kW

套
3
4

螺旋输送机
规格：B=420  L=12m

功率：3kW

套
3
5
倾斜无轴螺旋输送机
B=420  L=6m

功率： 3kW

套
1

6

冷干机
单机气量： 1.0m3/min

单台功率： 1.5kw

套
1

7
空压机

单机气量： 1.0m3/min

单台功率： 1.5kw
套
1

8

干粉药剂装置
材质：碳钢防腐
容积：20m3总N=4.87kW

套
1

9

轴流风机
功率：0.55kw

套
2

主要原辅材料消耗

本项目建成后（总处理规模3万m3/d），厂区主要原辅材料消耗见表 14。
表 14  主要原辅材料消耗表   
序号

名称

总消耗量 （t/a）

理化性质

用途

贮存
方式

贮存
位置

1

PAC（聚合氯化铝）
350

一种水溶性无机高分子聚合物，白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色粉末，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性。

混凝剂
25kg
袋装

加药间

2

PAM（聚丙烯酰胺）
12

一种水溶性无机高分子聚合物，白色或淡黄色粉末，易溶于水，难溶于有机溶剂，温度超过120 ℃时分解。中性，无毒，无腐蚀性。
絮凝剂
25kg袋装

加药间

3

FeCl3·6H2O

720

黄色或橙黄色晶体，熔点37℃，相对密度1.82，极易潮解。溶于水、醇、丙酮，醚和甘油等。水溶液呈酸性，能使蛋白质凝固，具有腐蚀性。

除磷剂
25kg袋装

加药间

4

CaO

2300

白色无定形粉末，分子量56.08，沸点2850℃，熔点2580℃，难溶于水，不溶于醇，溶于酸、甘油，较稳定，具有腐蚀性
25kg袋装

加药间

3.6 总平面布置

根据污水生产工艺特点，项目建成后按功能分区原则划分为厂前区及生产区。

厂前区综合楼和门卫室调整至二期预留用地东部；

生产区中粗格栅及提升泵、细格栅及沉砂池、紫外光消毒池、污泥泵站、污泥脱水及加药间、排污口位置不变，在原综合楼位置新建1座20000m3/d氧化沟，在其北面新建1座20000m3/d二沉池，使得厂内氧化沟（2座）、二沉池（2座）基本平行；在现有二沉池北面新建1座纤维过滤池。
具体平面布置见附图2。
3.7 项目公用工程

给水：污水处理厂用水节点主要有污水处理厂员工生活用水、各构筑物的冲洗水、冲洗地面及绿化用水、消防用水等，由当地自来水厂供应。二期工程完全依托现有给水设施。一期工程处理后尾水排入巫水，二期工程依托一期工程管道排水。

（2）供配电

污水处理厂高压电源采用双回路 10kV 进线，其供电电压为 10kV，采用电缆埋地方式引入。厂内现有用电负荷均为低压设备，厂区变配电间选用 10kv/0.4kv 油浸式变压器。二期工程依托原有变配电间，新增加一台 10kv/0.4kv 油浸式变压器容量和一套低压配电系统，对二期工程新增动力进行配电。

（3）节能

①通过合理的总体设计节能本项目将二期工程的氧化沟、二沉池与一期工程的氧化沟、二沉池平行布置，使处理构筑物流程布置顺畅，紧凑，连接管路尽可能简短。

②在高程布置上，合理利用地形，尽可能减少提升，降低能耗。

③ 本项目选择可变频的水泵，可使其大部分时间在高效率区工作。定期对水泵进行维护，减少摩擦，从而减少水泵管路水头损失。

④采用淹没堰设计，减小落差。

⑤在电气设计中，变压器选用低损耗的节能型变压器，厂区内配电线路全部采用低阻抗的铜导体以降低线路损耗，提高传输能力。

⑥建筑设计中将按规范采用节能措施。
（4）防洪

城步污水处理厂段巫水河按照20年一遇的洪水位为429.5m、按照10年一遇的洪水位为428.8m，厂区内现状地坪标高在427.6-429.5m左右，县城城区巫水上游已经建了白云水库，起了蓄洪作用，提高了县城的防洪能力，厂区不会受到洪水威胁。

（5）消防

污水处理厂生产性建筑物一般是一层的砖混结构建筑，消防问题在污水处理厂中不是十分突出，但消防问题也必须引起高度重视。厂内按照消防要求，按规范规定设置足够的消火栓。厂区总图设计时，各生产区域、装置及建筑物均留有足够的防火安全间距；主干道构成环状，主干道宽度为6米，转弯半径为 9米，以满足消防车辆行驶的要求。在必要的路口设置地面式消火栓，在房屋的必要之处按消防规范放置干式灭火器和室内消火栓。厂区电缆沟每隔 100m 设置防火隔墙。

需要消防的建筑物为：

变配电间 ： 丙类消防；

加药间、脱水间： 丁类消防；

综合楼、传达 : 戊类消防。

（6）厂区绿化和景观

为了改善厂区环境，厂界设立较宽阔的绿化带 ，在格栅井、沉砂池周围采用常青灌木类花卉和乔木等高大树种进行分隔，其余部位建、构筑周围及前区大部分位置均种植草皮及草木类花卉，尽可能减少污水处理厂的气味对周围环境的影响。项目绿化面积为3859m2。
3.8 项目劳动定员
城南污水厂一期工程现有管理人员、技术人员、其他人员 24人，二期工程建成后，新增6人，污水处理厂年运行 365 天，生产班制为 3 班制 24 小时。
3.9 项目建设进度及人员安排

本项目预计于2018年3月动工，至2018年12月投入使用，总工期10个月，施工人员约为30人，施工人员不在施工场地内食宿。

（1）可研报告编制与报批：2017年1—2017年8月；

（2）初步设计和审批：2017 年 10 月；

（3）施工图设计与招标：2018 年 2 月；

（4）土建工程及设备安装：2018 年 3—12 月。

	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

城步县城南污水处理厂一期工程于 2009年9月份动工，2010年3月建成并投入运行，2010年5月通过邵阳市环境保护局的验收，其验收、运行和存在的主要环境问题如下：

4 主要污染情况及环保措施
（1）噪声污染

污水处理厂高噪声设备主要有鼓风机、污水泵、污泥泵等，一期工程采取的措施选用低噪声的机械设备，采取相应的减震、消声措施。

（2）废水污染

污水处理厂营运过程有废水产生，如厂区卫生设施、化验室废水、污泥脱水车间产生的废水等。一期工程采取的废水污染控制措施主要有：雨污分流，污泥脱水车间废水回流到旋流沉砂池，化验室废水酸碱中和后排入厂内污水提升泵站进入污水处理厂处理，食堂废水隔油后和其他生活废水排入厂内污水提升泵站进入污水处理厂处理，做到厂内生产废水和生活污水都通过污水厂处理达标后外排，处理后尾水排入巫水。

（3）固体废物污染控制措施

粗格栅、细格栅运行过程产生格栅渣，旋流沉砂池运行过程产生沉砂渣，污泥脱水及加药间运行过程产生脱水污泥，格栅渣、沉砂渣、脱水污泥外运至城步县垃圾填埋场填埋处理。

5 一期工程验收监测结果和验收意见
5.1 一期工程验收监测结果

根据《城步苗族自治县1万m3/d污水处理工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测时间为：2010年5月 13 日至 14 日，监测结果如下：

（1）无组织排放废气

布点：东北面厂界1个、南面厂界1个、西面厂界1个，共3个

监测项目：无组织排放硫化氢

监测时风速、风向：东风（30度），风速0.2m/s

监测结果：监测期间厂界外硫化氢浓度均未检出，硫化氢浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级厂界（防护带边缘）无组织废气最高浓度的标准限值。

（2）厂界噪声

布点：厂界东、南、西、北侧墙外1米处。

监测项目：连续等效声级

监测结果：四面厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）废水

布点：进口、出口

监测项目：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、阴离子表面活性剂、悬浮物、六价铬、色度、总氰化物、挥发酚、硫化物、总铅、总镉、总砷、总汞、总铬、石油类、粪大肠菌群。

监测结果：所监测的19个污染因子，各污染物的日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准的B标准值、表2和表3的标准值。

（4）污泥浸出液

监测项目：总铅、总镉、总砷、总铬、六价铬、总锌、总镍、总铜、总汞、总氰化物、无机氟化物、腐蚀试验pH。
监测结果：依据《危险废物鉴别标准》（GB5085.3-2007）标准和所分析的12项污染物浓度，污泥不属于危险废物，并符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1的标准限值。

5.2 验收意见

邵阳市环境保护局于2010年5月29日出具了该项目的验收意见：该项目2009年6月全面动工建设，2010年4月建成并投入试运行。项目建设过程中，建设单位重视环境保护和污染防治工作，基本上落实了环评和审批意见要求。根据市环境监测站提供的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，该污水处理工程基本具备了建设项目竣工环境保护验收条件。

6 近期总排水口水质监测情况
2017年6月，城步苗族自治县环境保护局委托邵阳市环境保护监测站进行了外排废水监测，结果见表 15。

表 15  外排废水检测结果及评价标准
采样地点

检测项目

检测结果（mg/L）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级 B标准值
废水处理设施

总排口

pH

7.4（无量纲）

6~9（无量纲）
五日生化需氧量

1.4

20

总磷

0.165

1

化学需氧量

27

60

色度（倍）

2

30

总汞

0.00004L

0.001

总镉

0.001L
0.01

总铬

0.03L
0.1

六价铬

0.004L
0.05

总砷

0.0003L
0.1

总铅

0.01L
0.1

悬浮物

3.6

20

阴离子表面活性剂

0.05L

1

粪大肠菌群

<200（个/L）

10000（个/L）

总氮

6.2

20

石油类

0.04L

3

动植物油

0.05

3

氨氮

2.15

8（水温>12℃）

水温（℃）

16

/

上表说明，监测的18项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级 B标准值。

7 一期工程污染源环评现状监测情况

7.1 厂界无组织排放废气监测情况

污水处理厂无组织排放废气种类主要为氨和硫化氢，本次环评对无组织排放的氨、硫化氢进行了现状监测。

（1）监测单位：湖南精科检测有限公司
（2）采样时工况：污水处理厂正常运行

（3）监测点位：西南侧厂界10m处
（4）监测指标：氨、硫化氢
（5）监测频次：12月13日、14日监测两天，每天 4 次，每次采样 2 小时，取其最大值。

（6）执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。
表 16  一期工程厂界无组织排放废气现状监测结果
采样
点位

采样日期

检测结果（mg/m3）
氨
硫化氢
第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

G1西南

厂界10m处
2017.12.13
0.041
0.034
0.040
0.038
0.025
0.019
0.022

0.017

2017.12.14
0.034
0.039
0.045
0.043
0.021
0.024
0.018

0.024

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准

1.5

0.06

由上表可知，污水处理厂一期工程西南侧厂界10m处无组织排放氨、硫化氢均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。
7.2 声环境质量现状监测情况

2017年 12月13日~14日，湖南精科检测有限公司对一期工程厂界四周声环境质量进行了现状监测（由于不便于要求污水处理厂停产监测背景值，所以监测结果代表声环境质量现状），噪声监测点位见附图，监测结果见下表：
表 17  一期工程厂界噪声现状监测结果     测结果 单位：dB(A)
采样点位

采样日期

检测结果Leq[dB(A)]
昼间

夜间

N1城南污水处理厂
东面厂界1m处
2017.12.13
51.3
43.1
2017.12.14
49.7
42.5
N2城南污水处理厂
南面厂界1m处
2017.12.13
53.4
45.2
2017.12.14
54.2
44.7
N3城南污水处理厂
西面厂界1m处
2017.12.13
51.7
42.0
2017.12.14
50.8
41.4
N4城南污水处理厂
北面厂界1m处
2017.12.13
49.5
42.3
2017.12.14
50.4
41.7
由上表可知，在污水处理厂昼间、夜间正常运行时，四周厂界昼、夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
8 城步县城南污水处理厂一期工程存在的主要环境问题

（1）一期工程出水水质部分指标只能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，不符合 2011 年 7 月 11 日湖南省环境保护厅下达《关于加强污染物减排项目运行管理工作的通知》中 “已建成的污水处理厂运行负荷率不得低于设计负荷的 85%；新建成投运的城镇污水处理厂的实际处理负荷在第一年达到设计负荷的 60%，第三年起达到设计负荷的 75%，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级标准的 A标准，达不到标准的要在 2014 年前完成改造”的要求，需进行提质改造，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级标准的 A 标准。

（2）一期工程设计处理规模为1万m3/日，一期工程2017年1月~6月每月最高日污水处理量达到1.27-1.31万m3/日，已超负荷运行，不能满足污水处理的需要。
（3）一期工程没有采取工程措施治理恶臭，一期工程环境影响评价批复中明确厂界外100米为卫生防护距离，目前卫生防护距离内居民未搬迁。评价要求建设单位采取全过程生物除臭措施，并根据改扩建后环评重新核算的防护距离对污水处理厂卫生防护距离内居民实施搬迁。



2、 建设项目所在地自然环境简况

	9 自然环境简况

9.1 地理位置

城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻城步县，东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。

本项目位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处，地理坐标为：东经110.299039°、北纬26.357249°，具体地理位置详见附图1，项目周边情况详见附图3。

9.2 地形、地貌、地质

城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

9.3 水文

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。

巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。
巫水在县境内干流长106km，有大小支流477条，流域面积1576.4km2。原有高程1785m，至县界出口高程为326m，落差1459m，平均坡降为5.71‰，平均河宽70m，多年平均流量17.3m3/s。

9.4 气候气象

城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。

9.5 动植物

城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

经调查，评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物种类，项目的西南面320m处为杨氏官厅。



3、 环境质量状况

	10 空气环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处，属于大气环境属于二类功能区。
（1）本评价引用《废竹屑综合利用加工项目环境影响报告书》中的大气环境监测数据，监测单位为城步苗族自治县环境保护监测站，监测时间为2017年3月7日-2017年3月13日，监测因子为PM10、SO2、NO2，监测结果见表 18。
表 18  环境空气质量监测结果一览表    单位：ug/m3
监测点位

与本项目的位置关系

监测内容

监测结果
SO2
NO2
PM10
废竹屑综合利用加工项目下风向500m处

项目拟建地北面约3km处

浓度范围

13~19

5~9

21~53

日平均浓度

16

7

44

GB3095-2012二级标准日均值

150

80

150

评价结果

达标

达标

达标

由上表可知，项目拟建地PM10、SO2、NO2日均值监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）本次评价委托湖南精科检测有限公司于2017年12月13日~12月19日对G2城南污水处理厂东北面350m居民处、G3拟建城北污水提升泵站北面250m居民处进行了现场监测，监测因子为NH3、H2S，监测结果见表 19。

表 19  NH3、H2S现状监测结果一览表    单位：mg/m3

采样点位

采样日期

时均浓度（mg/m3）
氨
硫化氢
2:00
8:00

14:00

20:00

2:00

8:00

14:00

20:00

G2城南污水处理厂东北面350m居民处
2017.12.13
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.14
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.15
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.16
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.17
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.18

<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.19

<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
G3拟建城北污水提升泵站北面250m

居民处
2017.12.13
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.14
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.15
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.16
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.17
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.18
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
2017.12.19
<0.025
<0.025
<0.025
<0.025
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
标准值
0.2

0.01

由上表可知，两个监测点位的NH3、H2S监测浓度值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-1979）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。 

11 地表水环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处。项目污水经处理达标后，排入北面巫水。

本次评价引用《废竹屑综合利用加工项目环境影响报告书》中的地表水环境监测数据，监测单位为城步苗族自治县环境保护监测站，监测时间为2017年3月7日-2017年3月9日，监测断面为：W1城南污水处理厂入巫水上游300m处、W2城南污水处理厂入巫水下游1000m处；

另，本次评价委托湖南精科检测有限公司于2017年12月13日~12月15日对巫水、城北排水渠进行监测，监测断面为W3城南污水处理厂排污口下游3000m处、W4儒林大道与城北1#排水渠相交处、W5拟建大竹路与城北2#排水渠相交处，具体监测结果见表 20。

表 20  地表水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L
监测断面
监测日期

检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：个/L）

pH值(无量纲)
COD
BOD5
NH3-N
TP
石油类
粪大肠

菌群(个/L)
S1
2017.3.7
7.05

9.4

1.83

0.367

0.02

<0.01

2200

2017.3.8
7.06

<5

1.77

0.374

0.01

<0.01

3500

2017.3.9
7.04

<5
1.86

0.335

0.02

<0.01

2800

均值

/
3.13

1.82

0.359

0.017

/
2833

标准指数
/
0.157

0.455

0.359

0.083

/

0.283

S2
2017.3.7
7.08

<5

1.91

0.471

0.01

<0.01

2800

2017.3.8
7.08

9.2

1.90

0.432

0.02

<0.01

5400

2017.3.9
7.10

8.6

1.95

0.426

0.02

<0.01

5400

均值

/
5.94

1.92

0.443

0.017

/
4533

标准指数

/
0.297

0.48

0.443

0.083

/

0.453

S3
2017.12.13
6.74
14.3
3.4
0.396
0.08
<0.01

2800
2017.12.14
6.86
13.7
3.3
0.368
0.07
<0.01

3500
2017.12.15
6.91
15.2
3.5
0.420
0.07
<0.01

3500
均值

/
14.4

3.4

0.395
0.073

/　

3267

标准指数

/
0.72

0.85

0.39

0.37

/

0.33
S4
2017.12.13
7.21
51.1
12.8
4.06
0.27
<0.01

9200
2017.12.14
7.28
54.6
13.5
4.34
0.29
<0.01

9200
2017.12.15
7.14
46.4
12.2
3.76 
0.24
<0.01

9200
均值

/
50.7

12.8

4.05

0.27

/　

9200

标准指数

/
2.54
3.21
4.05

1.33

/

0.92

S5
2017.12.13
6.95
10.5
2.6
0.261
0.03
<0.01

2200
2017.12.14
6.88
11.6
2.7
0.280
0.02
<0.01

1800
2017.12.15
6.79
12.3
2.8
0.397
0.03
<0.01

1800
均值

/
11.5
2.7
0.31
0.027
/

1933
标准指数

/
0.57
0.68
0.31
0.13
/
0.19
标准值
6~9

20

4

1

0.2

0.05

10000

由上表可知，巫水断面S1、S2、S3以及城北排水渠断面S5断面各监测因子中水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；城北排水渠断面S4的COD、BOD5、NH3-N、TP监测值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标原因主要为县城北部污水管网不完善，大部分居民生活污水未经处理排入城北排水渠。待本项目建成后，城北片区居民生活污水将纳入城南污水处理厂处理，尾水排入巫水，城北排水渠水质将得到改善。
12 地下水环境监测现状分析

本次评价委托湖南精科检测有限公司于2017年12月13日~12月15日对项目东北面约220m（银河纸业进厂道路北面）处水井进行监测，具体监测结果见表 21。

表 21  地下水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L
监测断面
监测日期

检测结果（mg/L，pH值：无量纲；细菌总数：个/mL；粪大肠菌群：个/L）

pH值
氨氮

总硬度
高锰酸盐指数

阴离子

合成洗涤剂
细菌总数
总大肠

菌群
U1
2017.12.13
7.05
0.151

213
1.2
<0.05

28
<3
2017.12.14
7.10
0.138
196

1.1
<0.05
25
<3
2017.12.15
7.14
0.162
235
1.3
<0.05

32
<3
均值

/
0.150
215
1.2
/
28
/
超标率

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

标准值
6.5~8.5

0.2

450

3.0

0.3

100

3

由上表可知，项目目东北面约220m（银河纸业进厂道路北面）处水井各项监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。
13 声环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处。本次评价委托湖南精科检测有限公司于2017年12月13日~12月14日对污水处理厂拟建地及城北污水提升泵拟建地进行了现场监测，监测点位及结果见表 22。

表 22  声环境质量现状监测结果    单位：dB（A）
采样点位

采样日期

检测结果Leq[dB(A)]
昼间

夜间

N1城南污水处理厂

东面厂界1m处
2017.12.13
51.3
43.1
2017.12.14
49.7
42.5
N2城南污水处理厂

南面厂界1m处
2017.12.13
53.4
45.2
2017.12.14
54.2
44.7
N3城南污水处理厂

西面厂界1m处
2017.12.13
51.7
42.0
2017.12.14
50.8
41.4
N4城南污水处理厂

北面厂界1m处
2017.12.13
49.5
42.3
2017.12.14
50.4
41.7
N5拟建城北

污水提升泵站处
2017.12.13
48.2

40.8

2017.12.14

47.6

41.2

标准值
60

50

由上表可知，城南污水处理厂东、南、西、北各厂界以及拟建城北污水提升泵站处的昼、夜间监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
14 主要环境保护目标

城步县城南污水处理厂一期工程位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处，二期工程扩建在原一期工程预留用地内建设，二期工程不新征用地。
根据现场调查，城南污水处理厂厂址北面为巫水，西面为木材加工厂（已废弃）、建材厂，东南面为华展纸业（已停产），北面为银河纸业（已停产），居民主要位于项目南面、东南面、西面、西北面和北面，主要环境保护目标具体见表 23。

污水提升泵站拟建地位于城北大竹坪村，主要环境目标具体见表 24。

项目污水管道主要沿南山大道、儒林大道、白云大道、蓝玉路、罗家路等道路铺设，管线在城步县城内纵横交错，环境保护目标较多，具体见表 25。
表 23  污水处理厂厂址环境保护目标一览表
环境

要素

保护

目标

方位

距离

规模
保护级别

水

环境

巫水
南

约5m

中河
《地表水环境质量标准》（G3838-2002）III类

环境

空气

儒林镇居民区1#
东北
220-1400m

约1000户

《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
二级标准
儒林镇居民区2#

东南

150-940m

约150户

城南村居民1#
南、西南

5-375m

约50户

城南村居民2#

西

310-480m

约10户

城南村居民3#

东北

240-720m

约10户

城南村居民4#

北

100-150m

约12户

声

环境

儒林镇居民区2#

东南

150-200m

约10户

《声环境质量标准》

(GB 3096-2008)2类标准

城南村居民1#

南、西南

5-200m

约40户

城南村居民4#

北

100-150m

约12户

表 24  城北污水提升泵站厂址环境保护目标一览表
环境

要素

保护

目标

方位

距离

规模

保护级别

水

环境

城北排水渠
西
约300m

小沟
《地表水环境质量标准》（G3838-2002）III类

环境

空气

大竹坪村居民点1#

北
230-690m

约30户

《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准

大竹坪村居民点2#

西
420-1000m

约200户

表 25  污水管网保护目标一览表
环境

要素

保护

目标

功能
方位

距离

规模

保护级别

水

环境

城北排水渠
农灌、渔业
约5m

小沟
《地表水环境质量标准》（G3838-2002）III类

环境

空气、声环境
居民
居民区
各管线沿线200m范围内
/
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)

二级标准
《声环境质量标准》

(GB 3096-2008)
2类、4a标准
妇幼保健院、县人民医院、健民医院、儒林镇卫生院
医疗区
沿线200m范围内
/
城步县一中、城步县三中、红旗小学、城步县职业中专、城步县希望小学、未来之星幼儿园、小明星幼儿园、喜阳洋幼儿园、
教育区
沿线200m范围内
/
县财政局、县工商局、县环保局、县建设局、交警大队、县政府、公安局、县社保局、县委、县教育局、县文化局、县气象局、政务中心、人民检察院、县交通局、县质监局、县人事局、县计生局、统计局、档案局等
行政区
沿线200m范围内
/



4、 评价适用标准

	环境质量标准
	15 环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。
表 26  环境空气质量评价标准
污染物名称

标准值

标准名称

SO2

24小时平均

150μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

1小时平均

500μg/m3
NO2

24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
PM10
年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
H2S
一次值
≤0.01mg/m3
《工业企业设计卫生标准》

（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度
NH3
一次值
≤0.2mg/m3
16 水环境质量标准

巫水评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表 27  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH值除外
项目

标准
pH

BOD5
COD

NH3-N
TP
石油类

粪大肠菌

（个/L）

GB3838-2002 Ⅲ类

6-9

≤4

≤20

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000
17 地下水质量标准

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

表 28  地下水环境质量标准（GB/T14848-93）     单位：mg/L
项目
标准

pH值
(无量纲)
氨氮
(mg/L)
总硬度(mg/L)
高锰酸盐指数(mg/L)
阴离子

合成洗涤剂(mg/L)
细菌总数
(个/mL)
总大肠

菌群
(个/L)
GB/T14848-93

Ⅲ类

6.5-8.5
≤0.2
≤450
≤3
≤0.3
≤100
≤3
18 声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表 29  声环境质量标准 (GB3096-2008)     单位：dB（A）
声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50


	污染物排放标准
	19 大气污染物排放标准

H2S、NH3-N、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
表 30  城镇污水处理厂污染物排放标准    单位：mg/m3
项目
氨
硫化氢
臭气浓度
GB18918-2002 厂界浓度限值
1.5
0.06
20
表 31  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规    模

小    型

中    型

大    型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

75

85

20 水污染物排放标准

污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准。

表 32  城镇污水处理厂污染物排放标准   单位：mg/L，pH无量纲
项目
pH

COD

BOD5
NH3-N

TN
TP
SS

一级A标准
6～9

50
10
5(8)
15

0.5

10

项目
色度
(倍)

LAS
石油类
动植物油

粪大肠菌群
(个/L)

总汞
总镉

一级A标准
30

0.5

1

1

1000

0.001

0.01

项目
总铬

六价铬

总砷

总铅

挥发酚

硫化物

总氰化物

一级A标准
0.1

0.05

0.1

0.1

0.5

1.0

0.5

21 噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表 33  建筑施工场界环境噪声排放标准        单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

表 34  环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）
厂界外声功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
22 固废处理处置标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准。 

	总量控制标准
	二期工程扩建和一期工程提质改造完成后，本项目外排废水量3万m3/d，按年排放废水1095万t计算，年排放COD量：547.50吨（按出水浓度50mg/L计算），年排放氨氮量：54.75吨（按出水浓度5mg/L计算）。
因此，本项目总量控制建议指标：COD  547.5 t/a，氨氮 54.8 t/a。


5、 建设项目工程分析


单机最大噪声值dB（A）（距声

	5m处）


	1
	推土机
	86

	2

	挖掘机

	84


	3

	搅拌机
	85

	4

	打桩机
	98

	5

	电锯

	90

	6

	空压机
	90

	7
	运输车辆
	84


	固体废物
本项目不设施工营地，施工人员不在厂内食宿，不产生生活垃圾。

（1）土石方

项目污水处理厂拟建地地势平坦，且项目不建设高层楼，地基挖深较浅，各污水处理构基底开挖、管沟开挖等过程中，土石方开挖总量约2.3万m3，填方总量约2万m3，则产生弃方0.3万m3。该部分弃渣可运至附近开发建设场地作填方或按渣土管理部门要求运至指定地点处置。在运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。
（2）建筑垃圾

污水处理厂施工期需拆除现有综合楼，并新建1栋综合楼。拟拆除综合楼建筑面积为1440m2，拆迁建筑垃圾产生系数按1.3t/ m2（建筑面积）计算，则拆迁建筑垃圾产生量约为1482t；拟新建1栋综合楼建筑面积为2880m2，建筑垃圾产生系数按55kg/m2（建筑面积）计，则建筑垃圾产生量约为158.4t；本工程建筑垃圾产生总量约1640.4t。
生态环境

本项目的施工将彻底改变项目拟建地的土地利用现状。场地平整、基础施工管线开挖时，拟建地及管线沿线的植被遭到破坏，地表裸露，松散土壤堆放，将造成的拟建地及管线沿线地区局部产生水土流失以及粉尘污染，对区域环境空气产生影响；机械设备噪声对近距离内的兽类、鸟类产生惊吓，可能发生小规模、近距离的迁徙活动；施工过程中产生的扬尘，将给周围植被的生存环境带来一定影响。

22.1 运营期污染物产排情况

废气

项目营运期产生的废气主要为恶臭和食堂油烟废气。

（1）恶臭
恶臭是城市污水处理厂的主要大气污染物，对于污水处理厂，主要恶臭物质有H2S、NH3和甲硫醇等。

氨气是一种无色有强烈刺激气味的气体，嗅觉阈值为0.037ppm；硫化氢是一种有恶臭和毒性的无色气体，嗅觉阈值为0.0005ppm，具有臭鸡蛋味；甲硫醇是一种有特殊气味的气体，嗅觉阈值为0.0001ppm。

本工程可能的恶臭污染源主要是粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、污泥泵站、贮泥池及污泥脱水及加药间等工艺单元产生的恶臭物质，以H2S、NH3为主。恶臭气体经沉砂池、氧化沟、二沉池、污泥脱水及加药间等直接排入大气，属无组织排放源。

城市污水处理厂恶臭源强核算一般采取两种方法，一是在现场监测数据充分的情况下采用现场监测数据反推恶臭源强，二是采用同类工程的排污强度类比计算。由于城步县城南污水处理厂没有达到设计进水浓度标准，不能采用监测数据反推恶臭源强。因此本项目采用同类工程的排污强度类比计算。 

对恶臭污染物的源强的确定，本次环评类比采用同种处理工艺的宁远县污水处理厂二期工程建设项目排污强度。

表 36  宁远县污水处理厂二期工程与本工程可比性分析表

名称
宁远县污水处理厂二期工程

本工程

处理规模

20000m3/d

30000 m3/d

预处理

粗格栅+细格栅+沉砂池

粗格栅+提升泵站+细格栅+沉砂池

生化段

改良型氧化沟+二沉池

改良型氧化沟+二沉池

深度处理

BAF+过滤池

纤维滤布滤池

由上表可知，本工程与宁远县污水处理厂二期工程处理工艺基本相同，污水处理规模相当，本评价采用宁远县污水处理厂二期工程恶臭排污强度计算本工程恶臭源强，计算结果见计算结果见表 37。

表 37  提标改质、扩建后，污水处理工程恶臭污染物产生情况一览表

污染源位置

排放系数(mg/m2·s)

面源高度
(m)

(m2)

污染源排放速率kg/h

H2S

NH3
H2S

NH3
粗格栅、提升泵站

细格栅、旋流沉砂池

0.0013
0.3
5

216.8
0.001015
0.234144

氧化沟

0.0012
0.02
5

4400
0.019008

0.3168

污泥脱水及加药间、污泥干化场

0.00712
0.1
5

1142
0.029272
0.41112
合计

/

/

/

5758.8

0.049295
0.962064

本评价要求建设采取CYYF全过程生物除臭工艺，本项目参考《新宁县污水处理厂二期环境影响报告表》及其他类似项目，脱臭效率取保守值70%，则本项目无组织恶臭污染物排放情况见表 38。

表 38  提标改质、扩建后，污水处理工程恶臭污染物排放情况一览表

污染物名称
产生量kg/h

除臭措施

除臭效率

排放速率kg/h

H2S

0.049295

CYYF全过程生物除臭工艺
70%

0.014788
NH3
0.962064

0.288619
（2）油烟废气  

本项目提供工作餐，食堂能源为罐装液化气和电，均为较清洁能源。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.5%。动植物油以30g/d•人计，以就餐人员30人计，年工作时间为365天，则年耗油量共为328.5kg/a（900g/d），油烟产生量约为8.21kg/a（22.5g/d）。食堂设1个灶台，风量2000m3/h，每天烹饪2.5h计算，则油烟废气产生浓度为4.5mg/m³。
废水

本项目厂内职工生活污水设化粪池（新建）处理、食堂污水设隔油池（新建）处理、化验室污水经现有中和预处理设施处理后排入室外污水管道，与污泥压滤水、清洁废水和反冲洗废水一起进入厂区污水处理系统。项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，经厂区污水处理系统处理达标排入巫水。

污水厂提质改质、扩建后尾水总排放量为30000m3/d，出水水质标准均提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，即废水排放浓度降低。按照满负荷运行计算，尾水排放量为30000m3/d，采用可研中确定的进水水质标准，核算工程尾水中主要污染物排放情况、削减情况见表 39。

表 39  提质改质、扩建后，污水处理厂尾水排放情况及污染物削减量

项目

进水

出水

削减量t/a

浓度mg/L

污染物总量

浓度mg/L

污染物排放量

t/d

t/a

t/d

t/a

水量

/

30000

10950000

/

30000
10950000

/

CODCr
≤260

7.8

2847

≤50

1.5

547.5

2299.5

BOD5
≤180

5.4

1971

≤10

0.3

109.5

1861.5

SS

≤180

5.4

1971

≤10

0.3

109.5

1861.5

NH3-N

≤25

0.75

273.75

≤5

0.15

54.75

219

TP

≤4

0.12

43.8

≤0.5

0.015

5.475

38.325

噪声

项目在营运期的噪声主要是污水泵、污泥泵、污泥脱水机、空压机等设备运行发出的噪声，其噪声值在 75-90 dB(A)之间。

表 40  主要设备噪声源强

序号

主要设备

噪声源强dB(A)

1

污水泵

75～80dB(A)

2

污泥泵

75～80dB(A)
3

空压机

85～90dB(A)

4

带式脱水机

75～80dB(A)

固体废物

（1）格栅渣和旋流沉砂渣

经机械格栅栏截的城市污水中带来的浮渣，浮渣中主要为废塑料、废纸、菜叶、树枝、树叶等固体废物。类比一期工程运行情况，改扩建后，一期、二期格栅渣产生总量约1500t/a，沉砂渣产生总量约600t/a。

（2）剩余污泥

剩余污泥是污水厂排放量最大的固体废物。类比一期工程运行情况，二期工程产生脱水污泥约 4400t/a(含水率 80%)，一期、二期污泥产生总量为6600t/a。二期工程将增加污泥深度脱水设施，深度脱水后污泥含水率小于 60%，污泥经深度脱水后的产生总量约3300吨（含水率小于 60%）。

（3）生活垃圾：本工程建成后拟增加6人，劳动定员总数为30人，生活垃圾产生量约15kg/d（5.48t/a）。
22.2 污染源汇总
提标、扩建后，项目正常排放时，污染源汇总见表 41。
表 41  提标、扩建后，项目营运期污染物排放情况

类别

排放源

污染物

名称

产生浓度及产生量

排放浓度及排放量

废气

格栅、氧化沟、污水脱水间等产生恶臭的构筑物

H2S

0.049295kg/h

0.014788kg/h

NH3
0.962064kg/h

0.288619kg/h

食堂油烟废气

油烟废气

4.5mg/m³，8.21kg/a
1. 8mg/m³，3.28kg/a
废水

废水（含厂区内产生的生活污水、化验废水、滤池冲洗废水、污泥脱水及加药间压滤液）

废水量

10950000m³/a
10950000 m³/a
CODcr
260mg/L，2847t/a
50mg/L，547.5 t/a
BOD5
180mg/L，1971 t/a
10mg/L，109.5t/a
SS

180mg/L，1971 t/a
10mg/L，109.5t/a
NH3-N

25mg/L，273.75t/a
5mg/L，54.75 t/a
TP
4mg/L，43.8 t/a
0.5mg/L，5.475 t/a
固体废物

工作人员

生活垃圾

5.48t/a
5.48 t/a
格栅

栅渣

1500t/a
1500t/a
沉砂池

沉渣

600t/a
600t/a
氧化沟、二沉池

剩余污泥

6600t/a
3300t/a
噪声

水泵、污泥泵、压滤机等设备

噪声

75~90dB(A)
厂界昼间噪声≤60 dB(A)，夜间噪声≤50 dB(A)



6、 主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	格栅池、沉砂池、氧化沟、污泥处理设施等
	H2S
	0.049295kg/h
	0.014788kg/h

	
	
	NH3-N
	0.962064kg/h
	0.288619kg/h

	
	食堂
	油烟废气
	4.5mg/m³，8.21kg/a
	1. 8mg/m³，3.28kg/a

	水

污

染

物
	污水处理厂尾水

30000 m3/d
	COD
	260mg/L，2847t/a
	50mg/L，547.5 t/a

	
	
	BOD5
	180mg/L，1971 t/a
	10mg/L，109.5t/a

	
	
	SS
	180mg/L，1971 t/a
	10mg/L，109.5t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/L，273.75t/a
	5mg/L，54.75 t/a

	
	
	TP
	4mg/L，43.8 t/a
	0.5mg/L，5.475 t/a

	固体

废物
	格栅
	格栅渣
	1500t/a
	送垃圾填埋场卫生填埋

	
	沉砂池
	砂渣
	600t/a
	

	
	污泥
	脱水污泥
	3300t/a
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	5.48t/a
	

	噪声
	水泵、风机、污泥脱水机等设备
	机械噪声
	75~90dB(A)
	达标排放

	其他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）   

本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。项目占地面积小，污染物可达标排放，不会对生态环境造成明显影响。




7、 环境影响分析

	23 施工期环境影响分析

23.1 环境空气影响分析

本项目建设期间的大气污染物主要来自建筑材料运输过程中所有产生的交通道路扬尘以及施工设备燃料废气的排放。

施工扬尘

施工场地工程挖土方和建筑材料的堆放、装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于无防护措施或超载，常会产生大量粉尘、扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般而言，施工中当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外500m。
抑制扬尘的一个有效措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5 次，可使扬尘减少70%左右。后表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可以看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，并可将TSP 污染距离缩小到20-50m 范围。

表 42  施工洒水抑尘试验结果表（单位：mg/m3）

距离

5m

20m

50m

100m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

3.60

0.67

0.60

施工扬尘的另外一种重要产生方式是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： 
（1）污水处理厂厂址施工大气防治措施
①为减少对周围环境的影响，建议项目采用商品混凝土。如确需在现场露天搅拌的，必须采取洒水、遮盖等扬尘防治措施。

②污水处理厂厂址施工时，应在工地出入口设置冲洗水池，对进出车辆进行冲洗，防止其携带泥土对区域环境造成影响。

③加强对运输车辆的管理，粉料运输应加设遮盖物，合理控制车速，以尽量减轻运输过程中造成的扬尘污染。

④严格控制汽车运输量，严禁超载。

⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。大风天气应停止作业。

⑥施工场地及作业面每天定时洒水降尘，并对重点扬尘点（物料堆场、土方堆场等）进行局部降尘。

⑦项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

通过实施以上防护对策，可基本防止施工作业中粉（扬）尘污染，对区域环境空气质量影响不大。
（2）管网施工

本项目配套管网主要沿南山大道、白云大道、儒林大道、蓝玉路等道路敷设，根据现场调查，管线两侧居民住宅分布较多，主要为临路联排形式，与管线距离为5~200m之间。因此，管网施工时由于施工场地与居民距离较近，施工扬尘如未采取有效处理措施将会对附近居民造成一定的影响。

此外，施工机械及运输车辆运行时将产生少量尾气，主要成分为：CO、NOX、SO2等，由于尾气排放源较分散，且间歇排放，尾气产生量较少，因此对周边环境影响较小。

为减小施工扬尘对环境空气及敏感点的影响，环评建议采取下列扬尘污染防治措施：

①围挡作业，及时运走弃方、压实填方，并结合天气情况及时采取洒水措施，尽量降低管网工程施工扬尘对管网两厢已建成区的影响。

②管沟开挖土方临时堆放场地应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。

③文明施工，严格管理。土方、砂石料运输时用篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏，经过居民集中区时应减速慢行，以减少产尘量。

④使用商品混凝土。如确需在现场露天搅拌的，必须采取相应的扬尘防治措施。

⑤项目竣工后，应及时平整施工工地，并清除积土、堆物。

综上分析，在采取上述措施后，预计施工扬尘及机械尾气对环境的影响可减少到最低程度，且这种影响时暂时的，随施工结束影响逐渐消失。
施工机械燃料废气

本项目建设工期约为 24 个月，在此期间施工设备需要消耗一些油料，这些油料燃烧将会产生一定量的烟气，并向大气环境中排入SO2、CO、NO2等气体。但是由于施工工序众多，设备分散很难定量分析，因此建议施工单位选择优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修维护，尽量减少工程对周围环境的影响。
23.2 地表水环境影响分析

项目施工期不在工地设施工营地，工人都为当地的居民或在附近居民家租住，因而没有生活污水。

（1）污水处理厂施工地表水环境影响分析

施工废水主要来源于工程施工机械和车辆的冲洗水、硬化混凝土养护废水等，施工废水中污染因子主要为COD、SS、石油类等，浓度一般分别为25～200mg/L、500～2000mg/L、10～30mg/L。因此，本项目在施工场地应设简易沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于车辆冲洗或场地洒水降尘。同时，施工场地四周设截洪沟，将初期雨水导入沉淀池，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成水体SS增加，泥沙淤积。
（2）管网施工地表水环境影响分析

管网施工具有施工点位多、施工时间短的特点，无须设置施工生活区。施工人员如厕可以利用管网沿线公共厕所，因此环评不考虑管网施工生活污水。

管网施工期间由于土方等露天堆放，遇雨季时易产生泥浆水，含SS浓度较高，一般为500～2000mg/L。为此，本环评要求，配套管网施工过程中应采取如下措施：尽量加快施工进度，做好建筑材料和废料的管理，材料堆放场应覆盖塑料薄膜，防雨水冲刷；废渣应及时清运填埋；尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水。

综上所述，采取上述措施后，可有效控制施工期间废水产生量，且施工废水经处理后回用，因此项目施工对周边水环境影响较小。
23.3 噪声环境影响分析

施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、电锯等施工机具和原材料、渣土运输车辆，不采取任何处理措施下，根据2010年4月1日开始实行的声环境导则（HJ/T2.4-2009），噪声预测采用模型为：

[image: image1.wmf]A

r

L

r

L

A

A

-

=

)

(

)

(

0


[image: image2.wmf]exc

atm

bar

div

A

A

A

A

A

+

+

+

=


式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

      LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)；

      Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，Adiv=20lg（r/r0）dB(A)；

      Abar—遮挡物引起的A声级衰减量（本项目取0dB），dB(A)；

      Aatm—空气引起的衰减量（本项目取0dB），dB(A)；

      Aexc—附加A声级衰减量（本项目取0dB），dB(A)。

施工场地噪声距离衰减预测结果见表 43。

表 43  施工场地，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值   单位：dB(A)
序号
机械类型

5m

10m

20m

40m

50m
60m

80m

100m

150m

200m

1
推土机

86

80

74

68

66
64.5

62

60

56.5

54

2
挖掘机

84

78

72

66

64
62.5

60

58

54.5

52

3
搅拌机

85
79

73

67

65
63.5

61

59
49.5

53
4
打桩机
98
92
86
80
78
76.5
74
72
68.5
66
5

电锯

90

84

78

72

70
68.5

66

64

60.5

58

6

空压机

90

84

78

72

70
68.5

66

64

60.5

58

7

运输车辆

84

78

72

66

64
62.5

60

58

54.5

52

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间70dB，夜间55 dB），施工机械噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响。单台施工机械运行时，昼间噪声影响范围主要是离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地200m以外。一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业时声压级叠加值将增加1～5dB（A）左右，噪声影响范围将更大。因此，通常情况下，施工机械设备噪声对场界周围的居民会产生一定的影响。

（1）污水处理厂施工

根据项目周边敏感目标分布情况可知，本项目施工期噪声主要影响对象为项目西南、南5~200m的40户居民，东南面150~200m的10户居民，北面100~150m的12户居民，其他保护目标距离本项目大于200m。由于施工场地与居民距离较近，施工噪声如未采取有效处理措施将会对附近居民造成一定的影响。

为减小施工期噪声对周围环境影响，项目施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）控制施工噪声，并采取以下降噪措施：

①合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

②合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

③严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。

④采用液压打桩机，禁止使用蒸汽桩机、锤击桩机，夜间禁止打桩。使用商品预拌混凝土，禁止在场地内设置混凝土搅拌机。

⑤高噪声设备应布置在场地北部，尽可能远离南面、西南面居民。

⑥对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。

⑦物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。

（2）管网施工

本项目配套管网主要沿南山大道、白云大道、蓝玉路及儒林大道等道路敷设，根据现场调查，管线两侧居民住宅分布较多，主要为临路联排形式，与管线距离为5~200m之间。因此，管网施工时由于施工场地与居民距离较近，施工噪声如未采取有效处理措施将会对附近居民造成一定的影响。

为减小施工期噪声对周围环境影响，项目施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）控制施工噪声，并采取以下降噪措施：

①合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

②合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

③严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。

④物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响

⑤管材应轻拿轻放，管网施工过程中若有距离较近的敏感点，应设施工围挡；在已建成区内进行管网施工时，管网沿线两厢一般会有住宅楼、学校或医院等敏感目标分布，施工时必须分段、围挡施工，尽量减小施工噪声对道路两厢敏感点及区域交通出行造成的影响。

采取上述措施后，可有效降低施工噪声强度，减轻对周边声环境的影响。且管网施工通常是暂时的，随着施工的结束，施工噪声对敏感点影响随之消失。

23.4 固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、废土石方。
本项目施工过程将产生废砖瓦、混凝土块等建筑垃圾，建筑垃圾产生总量月1640.4t。建筑垃圾可运至附近开发建设场地作填方或按渣土管理部门要求运至指定地点处置。在运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。
本项目场地平整、建构筑物基地开挖、管沟开挖等过程土石方开挖总量约2.3万m3，填方总量约2.0万m3，则产生弃方0.3万m3。该部分弃渣可运至附近开发建设场地作填方或按渣土管理部门要求运至指定地点处置。在运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。
采取以上措施后，项目施工期产生的固废可得到综合利用或妥善处置，对周围环境影响很小。
23.5 生态环境影响分析

污水处理厂及污水提升泵站施工过程中，土方开挖及回填、边坡切削过程中，产生渣土，如果不采取合理措施，易被降雨径流冲刷而产生水土流失，暴雨时冲刷更为严重。污水管网的开挖包括现有污水管道改建及部分管道新建，污水管径为DN300~DN800，沿线管道埋深较浅，拟采用明挖开槽法施工，开挖宽度、深度与开挖地段的土质及地下水、管道直径等有关。污水管道施工过程中，管沟开挖及回填过程中产生的渣土，沿管沟两侧堆置，如果不采取合理措施，易被降雨径流冲刷而产生水土流失，暴雨时冲刷更为严重。
因此，对生态的保护应该采取以下措施：

（1）污水处理厂及污水提升泵站生态保护措施

①污水处理厂及污水提升泵站施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

②对污水处理厂、污水提升泵站开挖后裸露地面应尽快开工建设，否则应采取一定的遮盖措施，防止下雨天造成雨水冲刷。

③加强监督，把水土流失控制到最低范围，做好施工的整体规划和布局。加强现场施工、物料、弃土石、拆迁物及建筑材料的堆放和车辆的管理，尽量减少对城镇景观的影响。
④污水处理厂及污水提升泵站施工减少弃土石的量，弃土石要集中堆放，妥善保存，及时清运至垃圾填埋场。
⑤污水处理厂拟建地现有植被主要为农作物及杂草，污水提升泵拟建地现有植被主要为灌木和杂草，项目施工时需清除表层土，评价建议将这些表土运至附近贫瘠耕地用于改善土壤肥力，对土壤养分进行回收。
（2）管网生态保护措施

①管线建设时尽量缩小开挖面范围，做到随挖随填，随填随压，随挖随运不留松土石。

②严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

③管线施工单位在铺砌前应做好施工期组织计划，避免不必要的开挖和回填，节省土石方工程量和减少水土流失。

④加强监督，把水土流失控制到最低范围，做好施工的整体规划和布局。加强现场施工、物料、建筑材料的堆放和车辆的管理，尽量减少对城镇景观的影响。

⑤施工结束后，应对管渠沿线和污水处理厂周围复土，植树栽草，对生态进行修复。

采取上述措施后，可有效控制水土流失，降低施工对生态环境的影响。

23.6 施工期对现有城南污水处理厂运行的影响分析

项目施工期污水预处理构筑物不变，仅增设部分设备；施工期拟拆除城南污水处理厂内的现有综合楼和门卫室，拆除现有紫外光消毒池，在原址新建1座紫外光消毒池，新建1座纤维滤布滤池，新增厂内污水管道及污泥管道，其他构建筑物及污水管线基本不变。

为避免施工期现有工程停止运行造成污水直排，环评提出如下施工方案优化建议：

①紫外光消毒池拆除及原址新建施工中，现有工程水处理设施不得停止运行。

②加强管理，引进双电源，引进不同于现有厂区电源线路施工，避免因施工短路造成现有工程停运。
③加强施工计划和施工安排，避免厂区施工挖掘浇筑过程中损坏现有工程处理设施和电源，造成现有工程停运。

④尽量缩短生化设施、消毒设施改造时间和深度处理设施新建建设时间，深度处理设施施工过程中不得中断现有工程水处理设施的运行。

采取上述措施后，施工期对现有城南污水处理厂运行的影响较小。
24 营运期环境影响分析

24.1 环境空气影响分析

本项目营运期废气主要为恶臭和食堂油烟废气。

恶臭气体影响分析
恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，不仅使人产生厌恶感，也对人体健康和生存环境造成不同程度的伤害。污水处理厂恶臭成分主要是硫化氢、氨和甲硫醇，其产生量与所选处理工艺有关，臭气浓度随扩散的增大而衰减，100m外其影响明显减弱。
（1）恶臭污染防治措施

恶臭污染是污水处理厂的二次污染，排放形式为无组织排放，为进一步控制恶臭的产生，环评要求采取如下措施：

①采取CYYF全过程生物除臭工艺，降低预处理、生化过程及污泥脱水过程中的恶臭污染物产生量，以减轻恶臭气体对周围环境的影响；
②充分利用厂区内构筑物之间和道路两旁空地进行绿化，大量种植可吸收臭气和声音的乔木和灌木，以减轻对周围环境的影响；
③污泥处理设施设在非完全敞开式的建筑内，产生的污泥应及时外运，尽量减少污泥在厂内的堆存量和堆存时间。

④加强日常运行管理，定期清洗污泥脱水机，粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污泥。

通过采取上述措施，恶臭气体厂界浓度可达标排放，对环境不会产生较大影响。

（2）恶臭污染物环境影响预测分析

①预测分析

A、工程正常排污情况下

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行预测，排放方式为无组织排放，预测参数见表 44，估算模式计算结果见表 45。

表 44  正常排污情况下，污水处理工程恶臭污染物排放一览表

评价因子
污染物排放速率kg/h
环境标准（mg/m3）

面源长度

(m)

面源宽度

(m)

面源高度

(m)

面源位置
H2S

0.014788
0.01

165

30.5

5
粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池、氧化沟 、污泥脱水及加药间、污泥干化场

NH3
0.288619
0.2

165

30.5

5
表 45  正常排污情况下，无组织恶臭污染物估算模式计算结果

序号

距源中心下风向距离(m)

H2S

NH3
下风向预测质量浓度Ci/(mg/m3)

质量浓度占标率Pi/%

下风向预测质量浓度Ci/(mg/m3)

质量浓度占标率Pi/%

1
10
0.004307
43.07
0.08398
41.99
2
100
0.008697
86.97
0.1696
84.8
3
200
0.01089
108.9
0.2123
106.15
4
235（最大值）
0.0113
113
0.2204
110.2
5
300
0.01054
105.4
0.2055
102.75
6
400
0.008387
83.87
0.1635
81.75
7
500
0.006532
65.32
0.1274
63.7
8
600
0.005163
51.63
0.1007
50.35
9
700
0.004174
41.74
0.0814
40.7
10
800
0.003465
34.65
0.06756
33.78
11
900
0.002933
29.33
0.05719
28.59
12
1000
0.002521
25.21
0.04915
24.57
13
1500
0.001404
14.04
0.02737
13.68
14
2000
0.0009172
9.17
0.01789
8.94
15
2500
0.0006694
6.69
0.01305
6.52
由估算模式计算结果可知：在正常排污情况下，本工程无组织H2S最大落地浓度出现在235m处，最大小时落地浓度为0.0113mg/m3，占标率113%，超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（0.01mg/m3）；无组织NH3最大落地浓度出现在235m处，最大小时落地浓度为0.2204mg/m3，占标率110.2%，超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（0.2mg/m3）。

B、工程事故排污情况下

本评价按厂内生物除臭系统处理效率为0的情况，预测工程事故排污情况下的影响，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行预测，排放方式为无组织排放，预测参数见表 46，估算模式计算结果见表 47。

表 46  事故排污情况下，污水处理工程恶臭污染物排放一览表

评价因子
污染物排放速率kg/h
环境标准（mg/m3）

面源长度

(m)

面源宽度

(m)

面源高度

(m)

面源位置
H2S

0.049294
0.01

165

30.5

5
粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池、氧化沟 、污泥脱水及加药间、污泥干化场

NH3
0.962064
0.2

165

30.5

5
表 47  事故排污情况下，无组织恶臭污染物估算模式计算结果

序号

距源中心下风向距离(m)

H2S

NH3
下风向预测质量浓度Ci/(mg/m3)

质量浓度占标率Pi/%

下风向预测质量浓度Ci/(mg/m3)

质量浓度占标率Pi/%

1
10
0.01434
143.4
0.28
140
2
100
0.02897
289.7
0.5653
282.65
3
200
0.03627
362.7
0.7078
353.9
4
235（最大值）
0.03765
376.5
0.7348
367.4
5
300
0.03509
350.9
0.6849
342.45
6
400
0.02793
279.3
0.5452
272.6
7
500
0.02176
217.6
0.4246
212.3
8
600
0.01719
171.9
0.3356
167.8
9
700
0.0139
139
0.2713
135.65
10
800
0.01154
115.4
0.2252
112.6
11
900
0.009769
97.69
0.1907
95.35
12
1000
0.008396
83.96
0.1639
81.95
13
1500
0.004675
46.75
0.09124
45.62
14
2000
0.003055
30.55
0.05962
29.81
15
2500
0.00223
22.3
0.04352
21.76
16

5000

0.0008632
8.63

0.01685
8.43

由估算模式计算结果可知：在事故排污情况下，本工程无组织H2S最大落地浓度出现在235m处，最大小时落地浓度为0.03765mg/m3，占标率376.5%，远超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（0.01mg/m3）；无组织NH3最大落地浓度出现在235m处，最大小时落地浓度为0.7348mg/m3，占标率367.4%，远超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（0.2mg/m3），对周边环境空气影响极大，应杜绝事故排放。
②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目无组织H2S及NH3最大落地浓度均超过了TJ36规定的居住区容许浓度限值，均需设置卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（ GB/T13271-91）的有关规定，确定无组织排放的卫生防护距离，可由下式计算：

[image: image3.png]Qc _ 1 C
o = (B +0.25r%)°%LP

m




式中 ：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；r=(s/π)0.5；

Qc——有害气体无组织排放量，kg/h；

A,B,C,D——卫生防护距离计算系数，根据 GB/T13021-91 选取，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

计算结果见下表。

表 48  本项目卫生防护距离计算一览表
污染物

排放源强Qc
（kg/h）

环境标准Cm
（mg/m3）

卫生防护距离（m）

计算值

卫生防护距离取值

H2S
0.014788
0.01

46.375

50

NH3
0.288619
0.2

45.081

50

按《制定地方大气污染物排放标准的技术要求》（GB/T1320-91）的规定：①卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；②当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级；③卫生防护距离是无组织排放源所在的生产单元与居住区之间的距离。因此，确定本项目卫生防护距离为100m，本项目卫生防护距离从无组织排放源边界计算起。

根据现场调查，本项目卫生防护距离包络线内约有居民15户（具体范围见附图4），卫生防护距离内居民房需搬迁，实施搬迁时以实际测量为准。当地规划、国土和建设部门应加强对卫生防护区域的控制，卫生环境防护区域内不能新建居民住宅、医院、学校和食品、药品生产加工等对大气环境敏感的保护目标。

③大气防护距离

根据SCREEN3估算模式计算，项目大气防护距离计算结果显示无超标点，不设大气防护距离，计算结果见图 6。

[image: image4.png]HHER

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

Rt gupet EER (nsl [ KSERES (DEAEE

IR IR FSIHRPRP IR R (ST
FIRE

8085%111m)





图 6   大气环境防护距离计算结果截图

因此，本工程营运期恶臭污染物对周边环境影响较小。
油烟废气影响分析

本项目厨房以电为能源，项目就餐人数少，油烟产生量较少。根据工程分析，本项目厨房油烟产生量约为328.5kg/a。评价要求设油烟净化器（处理效率不低于60%），处理后的油烟排放量为3.28kg/a (9g/d)，排放浓度为1.8 mg/m³，小于2mg/m³，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准，油烟废气经处理后引至屋顶排放，对区域环境空气影响较小。
综上所述，本项目产生的废气对区域环境空气影响较小。

24.2 地表水环境影响分析

 预测因子
根据排污特征，本次评价选取污染因子COD、NH3-N 作为预测因子。

预测源强

根据本项目情况，选取一二期工程总的出口水质作为预测水质，具体见表 49。

表 49  工程污染源参数表

项　　目

达标排放

风险排放

流量（m3/s）

0.347

0.347

排放强度

（g/s）

CODCr
17.36

90.28

NH3-N
1.74

8.68

预测时段

①预测本工程正常运营时，污水处理规模30000m3/d，外排污水对排污口下游水体（巫水）污染物浓度的贡献值；

②预测本工程非正常运营时，污水处理规模30000m3/d，外排污水对排污口下游水体（巫水）污染物浓度的贡献值。

预测范围

本项目受纳水体为巫水。本次预测范围为巫水（尾水排放口至下游3000m河段）。

预测模型

根据《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》的要求，结合拟建工程的特点和纳污水体特征，选用河流二维稳态混合衰减——岸边排放模式预测，预测模式如下：
[image: image5.png]C(x,y) = exp(— k.

1 864001 H
H (M yxu) 2

M, = (0.058H +0.0063B ) gHI )%

x [SNY uy’
)Cth = eXp(*4M‘




式中：

C（x,y）——预测点（x,y）某污染物预测浓度的净增值，mg/L；

K1——耗氧系数，1/d；

x,y——预测点坐标，m；

u——x 方向流速，m/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

H——预测期水深，m；

B——河流宽度，m；

My——横向混合系数，m2/s；

I——河底坡降，m/m。
参数选取
预测模型参数详见表 50。
表 50   预测模型参数

污染物

工况

Cp
QP
Ch
u

H

B

K1
I

My
mg/L
m3/s

mg/L
m/s
m

m
l/d

‰

m2/s
COD

达标排放

50

0.347

3.13
0.08

0.8

70

0.22
5.71

0.106
风险排放

260

NH3-N
达标排放

5
0.359
0.18

风险排放

25

预测结果及分析
（1）预测结果

① 工程正常排污的预测结果分别见表 51、表 52。

表 51  工程正常排污CODcr的预测结果       单位：mg/L
Y(m)

X(m)

0
5
10
15
20
30
40
50
60
70
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

62.5426
26.2592
4.4942
3.1417
3.1295
3.1295
3.1295
3.1295
3.1295
3.1295
10

45.1338
29.3375
9.4951
3.731
3.1512
3.129
3.129
3.129
3.129
3.129
20

32.8204
26.582
14.6874
6.6826
3.81
3.1341
3.128
3.128
3.128
3.128
30

27.363
23.8368
16.0487
9.014
5.0854
3.2114
3.128
3.127
3.127
3.127
40

24.1084
21.7743
16.2178
10.3859
6.306
3.4267
3.1371
3.1262
3.126
3.126
50

21.8862
20.1972
15.989
11.1514
7.2719
3.7535
3.1698
3.1265
3.125
3.125
60

20.2451
18.9507
15.6255
11.5622
7.9909
4.1342
3.2358
3.1306
3.1242
3.124
70

18.9691
17.9364
15.2251
11.7634
8.5141
4.5238
3.3353
3.1418
3.124
3.1231
80

17.9399
17.0915
14.8267
11.8382
8.8907
4.896
3.4624
3.1628
3.1251
3.1223
90

17.087
16.3739
14.4457
11.835
9.1589
5.2377
3.6089
3.195
3.1284
3.122
100

16.3651
15.7549
14.0877
11.7834
9.3471
5.5443
3.7672
3.2385
3.135
3.1226
200

12.4461
12.2285
11.6056
10.6606
9.5115
7.1043
5.1745
3.9975
3.4452
3.2936
300

10.6988
10.5803
10.2358
9.6965
9.0096
7.4182
5.8922
4.724
4.0256
3.7975
400

9.6506
9.5743
9.35
8.9936
8.5295
7.4027
6.233
5.2513
4.6115
4.3909
500

8.9326
8.8801
8.7224
8.469
8.1352
7.3057
6.4125
5.6326
5.1065
4.9215
600

8.4039
8.3683
8.2541
8.0683
7.8211
7.1993
6.5178
5.9121
5.4976
5.3506
700

7.9974
7.9756
7.8935
7.7563
7.5718
7.1028
6.5835
6.118
5.7973
5.6831
800

7.676
7.6663
7.6093
7.5092
7.3721
7.019
6.6245
6.2688
6.0228
5.9351
900

7.4163
7.4174
7.3808
7.31
7.2097
6.9461
6.6481
6.3777
6.1902
6.1232
1000

7.2029
7.2137
7.1938
7.1464
7.0752
6.8815
6.6584
6.4543
6.3122
6.2614
1500
6.5328
6.575
6.6043
6.6219
6.629
6.6187
6.5884
6.5531
6.526
6.516
2000
6.1636
6.2178
6.2647
6.3047
6.3382
6.3882
6.4196
6.4375
6.4463
6.4489
2500
5.9039
5.9604
6.0118
6.0582
6.0996
6.1683
6.2195
6.2545
6.2749
6.2816
3000
5.6927
5.7473
5.7978
5.8443
5.8866
5.9588
6.0145
6.054
6.0775
6.0853
《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准       COD≤20mg/L
表 52  工程正常排污NH3-N的预测结果      单位：mg/L
Y(m)

X(m)

0
5
10
20
30
40
60
80
100
160
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

6.3004
2.672
0.4954
0.3602
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
10

4.5596
2.9799
0.9956
0.4191
0.3611
0.3589
0.3589
0.3589
0.3589
0.3589
20

3.3284
2.7045
1.5149
0.7143
0.427
0.3594
0.3588
0.3588
0.3588
0.3588
30

2.7827
2.4301
1.6511
0.9475
0.5546
0.3672
0.3588
0.3587
0.3587
0.3587
40

2.4573
2.2239
1.6681
1.0848
0.6767
0.3887
0.3597
0.3586
0.3586
0.3586
50

2.2352
2.0662
1.6453
1.1614
0.7733
0.4214
0.363
0.3587
0.3585
0.3585
60

2.0711
1.9417
1.609
1.2025
0.8453
0.4595
0.3696
0.3591
0.3585
0.3584
70

1.9436
1.8403
1.569
1.2227
0.8977
0.4985
0.3796
0.3602
0.3584
0.3584
80

1.8407
1.7558
1.5293
1.2303
0.9354
0.5357
0.3923
0.3623
0.3586
0.3583
90

1.7555
1.6841
1.4912
1.23
0.9623
0.5699
0.407
0.3656
0.3589
0.3583
100

1.6833
1.6223
1.4555
1.2249
0.9811
0.6006
0.4228
0.3699
0.3596
0.3583
200

1.2918
1.27
1.2077
1.1131
0.998
0.757
0.5638
0.446
0.3907
0.3755
300

1.1174
1.1055
1.071
1.017
0.9482
0.7888
0.6359
0.5189
0.4489
0.426
400

1.0128
1.0052
0.9827
0.947
0.9004
0.7875
0.6703
0.5719
0.5077
0.4856
500

0.9413
0.936
0.9202
0.8948
0.8613
0.7781
0.6885
0.6103
0.5575
0.539
600

0.8886
0.885
0.8736
0.8549
0.8301
0.7677
0.6993
0.6386
0.597
0.5822
700

0.8482
0.846
0.8377
0.8239
0.8054
0.7583
0.7062
0.6595
0.6272
0.6158
800

0.8162
0.8152
0.8095
0.7995
0.7857
0.7502
0.7106
0.6748
0.6501
0.6413
900

0.7904
0.7906
0.7869
0.7797
0.7697
0.7432
0.7132
0.686
0.6672
0.6605
1000

0.7693
0.7704
0.7684
0.7636
0.7564
0.737
0.7145
0.694
0.6797
0.6746
3000

0.6218
0.6273
0.6325
0.6372
0.6415
0.6489
0.6545
0.6585
0.6609
0.6617
5000

0.5589
0.5629
0.5667
0.5702
0.5735
0.5791
0.5836
0.5868
0.5888
0.5894
8000

0.4881
0.4905
0.4928
0.4949
0.4969
0.5002
0.5029
0.5048
0.506
0.5064
10000

0.4499
0.4517
0.4534
0.4549
0.4564
0.4589
0.4609
0.4623
0.4631
0.4634
12000

0.4166
0.418
0.4193
0.4205
0.4216
0.4235
0.425
0.4261
0.4268
0.427
14000

0.3872
0.3883
0.3893
0.3903
0.3911
0.3926
0.3938
0.3947
0.3952
0.3953
《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准      NH3-N≤1.0mg/L

② 工程风险排污的预测结果分别见表 53、表 54。

表 53  工程风险排污CODcr的预测结果      单位：mg/L
Y(m)

X(m)

0
5
10
15
20
30
40
50
60
70
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5

312.0778
123.4041
10.2259
3.193
3.1296
3.1295
3.1295
3.1295
3.1295
3.1295
10

221.5537
139.4133
36.2328
6.2594
3.2442
3.129
3.129
3.129
3.129
3.129
20

157.5284
125.0889
63.2366
21.6121
6.6745
3.1597
3.1281
3.128
3.128
3.128
30

129.1543
110.818
70.3199
33.7394
13.3106
3.5657
3.1324
3.127
3.127
3.127
40

112.2341
100.0973
71.2031
40.8773
19.6621
4.6897
3.1836
3.1268
3.126
3.126
50

100.6832
91.9004
70.0178
44.8622
24.6888
6.3932
3.3579
3.1328
3.1251
3.125
60

92.1537
85.4226
68.1317
47.0025
28.4317
8.3769
3.7053
3.1583
3.1251
3.1241
70

85.5223
80.1527
66.0538
48.0531
31.1568
10.4072
4.227
3.2206
3.1281
3.1233
80

80.175
75.7631
63.9861
48.4458
33.119
12.3464
4.8919
3.3339
3.1379
3.1235
90

75.7441
72.0359
62.0092
48.4336
34.5179
14.1276
5.6581
3.5056
3.1595
3.1261
100

71.9944
68.8211
60.1516
48.1693
35.5009
15.726
6.485
3.736
3.1977
3.1334
200

51.6569
50.5253
47.2864
42.3724
36.3973
23.8799
13.8446
7.7242
4.8523
4.0643
300

42.6127
41.9966
40.205
37.4009
33.8287
25.5538
17.6182
11.5438
7.912
6.7258
400

37.2036
36.8068
35.6405
33.7871
31.3735
25.5142
19.432
14.327
11
9.8531
500

33.5111
33.2383
32.4179
31.1005
29.3644
25.0513
20.4067
16.3508
13.6155
12.6534
600

30.803
30.6178
30.0242
29.0576
27.7726
24.5392
20.9954
17.8457
15.6903
14.9259
700

28.7303
28.617
28.1899
27.4764
26.517
24.0783
21.3781
18.9572
17.2895
16.6958
800

27.0996
27.0492
26.7528
26.2323
25.5194
23.6834
21.632
19.7823
18.5033
18.0471
900

25.7901
25.7959
25.6056
25.2371
24.7157
23.3451
21.7951
20.3893
19.4141
19.0659
1000

24.7211
24.7768
24.6738
24.427
24.0568
23.0497
21.8895
20.8284
20.0894
19.825
1500
21.4376
21.6571
21.8095
21.9006
21.9375
21.8843
21.7265
21.5432
21.4023
21.3499
2000
19.7156
19.9975
20.2414
20.4493
20.6236
20.8834
21.0466
21.1399
21.1856
21.199
2500
18.5597
18.8535
19.1208
19.3619
19.5774
19.9348
20.2007
20.383
20.4892
20.524
3000
17.6533
17.9372
18.2
18.4415
18.6615
19.0368
19.3265
19.5318
19.6543
19.695
《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准       COD≤20mg/L
表 54  工程风险排污NH3-N的预测结果      单位：mg/L

Y(m)

X(m)

0
5
10
20
30
40
60
80
100
160
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

30.0664
11.9242
1.0413
0.3651
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
10

21.3625
13.4639
3.5422
0.6599
0.37
0.3591
0.3589
0.3589
0.3589
0.3589
20

15.2067
12.0872
6.1392
2.1363
0.6999
0.3996
0.3619
0.359
0.3588
0.3588
30

12.4788
10.7154
6.8207
3.3027
1.3381
0.5966
0.4009
0.3642
0.3592
0.3588
40

10.8522
9.6849
6.906
3.9894
1.949
0.9089
0.509
0.3911
0.3642
0.3594
50

9.7418
8.8971
6.7924
4.3729
2.4326
1.2458
0.6729
0.4507
0.3809
0.363
60

8.922
8.2745
6.6113
4.579
2.7927
1.5582
0.8637
0.5403
0.4144
0.3731
70

8.2846
7.768
6.4118
4.6803
3.055
1.8288
1.059
0.6501
0.4645
0.3921
80

7.7706
7.3462
6.2133
4.7183
3.2439
2.0556
1.2456
0.7706
0.5285
0.4207
90

7.3448
6.988
6.0234
4.7174
3.3787
2.2428
1.417
0.8939
0.6022
0.4583
100

6.9844
6.6791
5.845
4.6922
3.4734
2.3957
1.5709
1.0149
0.6818
0.5033
200

5.0305
4.9216
4.6098
4.1367
3.5615
2.9487
2.3565
1.8287
1.3905
1.0498
300

4.1621
4.1027
3.9302
3.6601
3.316
2.926
2.5189
2.1213
1.7546
1.4342
400

3.643
3.6048
3.4924
3.3137
3.0811
2.8097
2.5164
2.218
1.9302
1.6666
500

3.2888
3.2625
3.1834
3.0564
2.889
2.6908
2.473
2.2473
2.0252
1.8175
600

3.0293
3.0114
2.9541
2.8609
2.7369
2.5889
2.4249
2.2533
2.083
1.9223
700

2.8307
2.8198
2.7786
2.7097
2.6171
2.5057
2.3816
2.2511
2.1209
1.9976
800

2.6747
2.6698
2.6412
2.5909
2.522
2.4384
2.3447
2.2456
2.1465
2.0523
900

2.5495
2.55
2.5316
2.496
2.4456
2.3835
2.3131
2.2384
2.1633
2.0918
1000

2.4474
2.4528
2.4428
2.4189
2.3831
2.3378
2.2857
2.2299
2.1735
2.1195
3000

1.7808
1.8086
1.8343
1.8579
1.8795
1.8989
1.9162
1.9314
1.9445
1.9556
5000

1.5337
1.5539
1.5728
1.5905
1.6067
1.6216
1.635
1.6469
1.6573
1.6661
8000

1.2744
1.2866
1.298
1.3086
1.3183
1.3272
1.3353
1.3424
1.3486
1.3539
10000

1.1425
1.1515
1.16
1.1679
1.1751
1.1817
1.1876
1.1929
1.1975
1.2014
12000

1.0324
1.0393
1.0458
1.0519
1.0574
1.0624
1.067
1.071
1.0745
1.0775
14000

0.9387
0.9442
0.9493
0.954
0.9583
0.9623
0.9658
0.969
0.9717
0.9741
《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准      NH3-N≤1.0mg/L

（2）预测结果分析
本工程分别按达标排放和风险直排两种条件，工程处理规模3万m3/d尾水的预测结果见表 51至表 54，其分析结论如下：

A、正常排放：在达标排放的情况下，工程外排处理废水CODcr对巫水水质有一定影响。在叠加本底值后，CODcr在城步县城南污水处理厂巫水排污口下游有一条长约70m、宽约5m的污染带超过Ⅲ类水质标准，下游5m处COD叠加本底值后最大值为62.54mg/l，最大超标倍数为2.1倍；NH3-N在污水处理厂排污口下游有一条长500 m、宽约20m的污染带超过Ⅲ类水质标准，下游5m处NH3-N叠加本底值后最大值为6.3mg/l，最大超标倍数为5.3倍。城步县城南污水处理厂3万t/d（一二期总规模）污水经处理达标后正常排放对巫水排污口下游500m河段水质有一定影响，其水质不能满足(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。
B、风险排放：在（污染物去除率为0）时，对巫水水质影响很大。在叠加本底值后，CODcr在污水处理厂排污口下游3km河段超过Ⅲ类水质标准，下游5m处COD叠加本底值后最大值为312mg/l，最大超标倍数为14.6倍；NH3-N在污水处理厂排污口下游有一条长14km的污染带超过Ⅲ类水质标准，下游5m处NH3-N叠加本底值后最大值为30mg/l，最大超标倍数为29倍。城步县城南污水处理厂3万t/d（一二期总规模）污水未经处理，直接排入巫水，将导致巫水排污口下游14km河段水质产生较大影响，因此必须强化城步县县城南污水厂管理，加强设备、设施的管理和维护，确保污水处理厂正常运行，杜绝风险排放事故的发生。 
24.3 噪声环境影响分析

污水厂的主要噪声源为曝气机、污水泵、污泥泵、脱水机等的机械噪声及运输车辆噪声，噪声源强度在75～90dB(A)，居民点位于污水处理厂西南侧、南侧、东南侧、北侧，污水厂建成后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
污水泵和污泥泵采用潜污泵，在污水厂设计建设过程中对曝气机采取相应的噪声控制措施，设备噪声源强、隔声措施及效果详见下表。 

表 55  提标、扩建后，设备噪声源强、隔声措施及效果    单位：dB(A) 
设备名称

噪声源强

隔声措施

降噪效果

处理后的噪声值

污水泵

75~80

泵房设置隔声门窗，墙壁采用吸音材料，平时门窗应关闭。对露天放置的噪声设备如污泥泵等设置隔声罩。加强厂区绿化。

20

55~60

污泥泵

75~80

55~60

空压机

85~90

设置隔声门窗，墙壁采用吸音材料，平时门窗应关闭。加强厂区绿化。

25

60~65

反冲洗泵

75~80

纤维滤池设置隔声门窗，平时门窗应关闭。加强厂区绿化。

15

60~65
曝气机

80~85

选用低噪声曝气设备，加强厂区绿化。增设隔声间，隔声间设吸声材料。

20

60~65
由上表可知，在采取环评提出的各项措施后，各类设备噪声约降至55~65dB(A)，经距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响不大。
24.4 固体废物环境影响分析

（1）固废种类和处置去向

本工程建成后，运营后将产生固体废弃共5400t/a，其中：格栅渣1500t/a，沉砂渣6000t/a,脱水污泥3300t/a(含水率60%)。 格栅渣中主要为废塑料、废纸、菜叶、树枝、树叶等固体废物；污泥成份主要为：有机质16～20%，含氮0.8～0.9%、含磷0.3～0.4%、含钾0.2～0.35%，此外，还含有无机有害成份如汞、砷、铬、镉、铜、锌、铅等。本项目固体废弃物产生量较大，若随意排放，将对环境产生严重的污染。 

本项目生活垃圾由当地环卫部门及时清运至城步县垃圾填埋场地进行填埋处置，格栅渣、沉砂池渣沥干水份后和脱水污泥一起，采用专用车辆运至城步县垃圾填埋场填埋处理。 

（2）污泥深度脱水措施 

污泥深度脱水包括污泥调理和压滤脱水。 污泥调理是为了改善污水脱水性质，减小水和污泥固体颗粒的结合力，加速污泥脱水。具体为在污泥调理池中加入三氯化铁和氧化钙，搅拌充分反应，将污泥中的毛细水和吸附水变为自由水，使污泥升温，破坏微生物中的细胞膜，释放细胞内的结合水，提高污泥脱水效果。 压滤脱水设备采用带式压滤机，带式压滤机设有两层滤带，工作时将浓缩后的污泥夹在两层滤带中间，随着滤带的转动在一组不同直径和间隙的压辊中间穿过，由于受到压辊的挤压，使水从污泥中分离出来，达到污泥脱水的目的，脱水后的污泥在压滤机的一端排出，含水率为65-75%，在污泥干化场晾置一段时间后，含水率小于60%，满足生活垃圾填埋场入场要求。
24.5 环境风险分析

（1）系统维修风险

污水处理系统在维修时突发事故的发生，会给维修人员造成身体损害，严重时会危机生命。因此，在维护污水处理系统正常运行过程会有风险发生，应引起高度的重视。

污水处理系统在运行中，如发生格栅堵塞、水泵不能正常工作等机械故障，以及管道损坏，池子泄漏溢流等情况时，需维护人员及时检修，必要时得进入管道或井内操作修理，因污水中含有多种有害、有毒得物质，这些物质有些以气体形式存在，如H2S、SO2等，在这种情况下，如操作人员不采取防护措施就会造成中毒、昏迷、甚至死亡。

本项目在设计中对经常需要维修、自然通风条件差的构筑物设置通风装置，尽可能降低这种风险。污水处理厂应对工人经常进行安全教育，建立管理制度，建议采取以下措施：

①需检修的工段由专人在工作场所负责管理，并配备必要的急救设施；

②戴防毒面具下井，并与地面保持通讯联络，如感不适应立即返回地面；

③提高维护人员身体素质，定期操练，加强操作培训及安全教育。

（2）进水水质水量超标风险

本项目汇水区内规划有工业企业，其排水性质有较大的不确性。当其排放的废水水质或水量超过本项目设计的处理能力时，将会直接影响本项目的正常运行。为尽可能降低这种风险，环评要求：

①相关部门对园区入驻工业企业进行严格把关，必须符合园区产业定位及土地利用规划，入驻企业根据排污特征自建污水处理设施，确保企业废水达标排放，具体执行标准由项目环评及其批复文件确定。

②加强对进水水质水量的监测与分析，调节池应有不少于6～8小时的缓冲停留时间。建议在冬季考虑加强预处理程度和效率，确保冬季（枯水期）尾水稳定达标排放，减小对河流水质的影响。

③虽然汇水区内排水系统实行雨污分流，但本项目调节池仍应预留溢流旁路，以防暴雨时过量的雨水对污水处理系统造成冲击，使未达标的污水外溢。

（3）事故性排放的污染控制方案及应急措施

本项目运营方应按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法》，组织编制环境事故应急预案，报邵城步县环境保护局备案，并组织人员定期进行应急预案演练，防范突发环境事故对周围环境造成不良影响。

据污水处理工程的建设经验表明，污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，其原因和危害主要有以下两个方面：

①污水管网损坏，污水外溢直接污染水环境。

②由于机械或电力等故障原因，造成污水处理设施不能正常运行，污水未能达标或未经处理直接排放，污染水环境。

污水处理厂事故性排放，将在一定区域内对水质产生一定的影响，由水环境影响预测可知，污水处理厂事故排放将对纳污水体产生严重影响，因此，应采取严格的措施，防止事故的发生。

①制定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练。

②加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理。

③建立可靠的运行监测系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。

④在事故发生时及时通知环保和水利、市政等有关部门，寻求各方面的帮助和支持。
⑤事故发生后，要及时对下游用水单位进行事故情况通报。
⑥采用双向电源。

⑦要建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。
24.6 环境管理和环境监测计划

施工期环境管理与监控
根据工程特点和当地环境状况，对施工期环境管理与监控提出以下建议。

①建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。

②制定科学合理的施工计划。采用集中力量、逐段施工的方法，减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻建筑施工对局部环境的影响。

③按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制；同时控制各种地表剥离、压占土地、植被面积，保护生态环境。

④在施工地段设置监控点，对建筑施工场界噪声和施工扬尘进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，根据施工地段的环境功能及有关标准要求，采取进一步污染控制措施。

⑤及时清理施工现场的弃土、弃渣、淤泥，减少水土流失，防止二次污染。

⑥施工期后对破坏的植被、道路进行及时恢复与重建。

⑦加强对施工人员的环保意识宣传教育。

⑧制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。
污水厂运营期环境管理及监测计划

设立专门的环保机构，配备环保专业人员，专司本厂环保监督工作。

污水处理设施正常运行对技术性要求较强，故职工必须经过严格的培训，达到相应的污水处理操作工等级才准上岗。还应加强职工的思想道德教育，搞好本职工作。

制定严格的操作规程，在分析化验、操作管理、污泥清运等工艺，编制作业指导书。

污水厂的工作性质决定了卫生、绿化管理工作的重要性。厂区应加大管理力度，对于格栅、污泥及生活垃圾等应即产即清，严禁随意堆放，防止蚊蝇孳生，经常进行卫生大扫除，保持厂区清洁卫生。

1、环境监测设施和人员：污水厂专设化验室，定员 2 人，负责采样、分析、监测工作。

2、环境监测方案
表 56  环境监测方案

项目

监测对象

监测项目

监测点位

监测频次

水

污水处理厂
进口、出口水质

pH、COD、BOD5、SS、
NH3-N、TP等
污水处理厂
进口、出口

至少每2小时采样1次，
取24小时混合样，
测日均值

大气

厂界恶臭

NH3、H2S、臭气浓度

下风向厂界

每年监测1~2次
（夏季至少一次）

噪声

厂家噪声

等效A声级

四周厂界

每年监测1~2次

25 项目产业政策符合性分析

本项目为城市污水处理厂提标改质、扩建及配套管网工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年），属于鼓励类中--第三十八条：环境保护与资源节约综合利用--15、三废综合利用及治理工程。 因此，本项目建设符合国家产业政策。
根据国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）：强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。

本项目城步县城南污水处理厂为县级污水处理厂，纳污水体为巫水，为了改善区域水环境质量，提高居民生活质量，同时相应污染减排政策，城南污水处理厂出水执行一级A排放标准，新建管网全部实行雨污分流，合流制管网逐步实施雨污分流改造。综上述，本项目建设符合《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）要求。

26 项目选址及规划符合性分析

（1）城步县城于 2009 年开始兴建污水处理厂（城南污水处理厂），城南污水处理厂位于儒林镇沙坪底村，西邻荣贵竹木加工厂，北靠巫水。一期工程于 2010 年建成，设计规模为1×万m³/d，占地 30 亩，污水处理级别为二级，受纳水体为巫水河，尾水执行达到《城镇污水处理排放标准》（GB18918-2002）一级 B 类排放标准。

根据《湖南省城步苗族自治县城总体规划修改（2003-2020）》（2013修改）：“规划保留现状城南污水处理厂，占地面积为 2.0 公顷，按 3.0 万m3/d 规模建设”； 

本工程项目选址位于城南污水处理厂预留用地内，不新增用地，用地为县城规划的城市污水处理厂建设用地，见附图 3 城步苗族自治县县城总体规划－土地利用规划图，项目建设符合城步苗族自治县城总体规划及用地规划。
（2）根据城步县气象资料，城步县夏季主导风向为东南风，项目选址处于城步县城西南角，在城步县夏季主导风向的侧风向，且其下风向主要规划为农林用地；根据污水的流向，城市污水处理厂建设在巫水城步县城下游段，且污水处理厂下游 15 公里内没有集中式饮用水源取水口。

（3）项目拟建地靠近城市规划区西南边缘，北面为巫水，污水经处理后可就近排放；地势平坦，地质情况较好，无不良地质情况；南面为省道S219，交通方便，项目所在地水电设施齐全，建设费用低，标高合适，且巫水上游已经建了白云水库，起了蓄洪作用，提高了县城的防洪能力，厂区不会受到洪水威胁，工程建设条件较好。二期工程在原一期工程原厂区预留地建设，项目选址合理。

综上所述，本项目选址可行，符合城步苗族自治县县城总体规划与用地规划。
27 平面布置及其合理性分析

城南污水处理厂一期工程位于城步苗族自治县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处，本工程在其预留用地内（一期工程东面）建设。本工程拟拆除现有综合楼和门卫室，在二期预留用地东部新建综合楼和门卫室。

本工程建成后，厂前区位于东部，包括综合楼和门卫室。

生产区内，2座氧化沟、2座二沉池位于生产区中部，呈平行布置，2座二沉池之间为粗格栅及提升泵、细格栅及沉砂池、中控室兼配电间，2座二沉池北面分别设污泥脱水及加药间、污水干化场，西面设纤维滤布滤池和紫外光消毒池。具体见附图。
整个厂区建筑总平面设计从环境、功能出发，遵循“以人为本”的设计原则。污水厂内生活区布置在东侧，不在恶臭源主导风向下风向；进水、出水构筑物布置顺畅，布局紧凑，管线短捷，人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。
综上分析，本项目厂区整体平面布置合理。

28 “以新带老”措施
（1）一期工程出水经一期、二期共用的深度处理设施（纤维滤布滤池）处理后外排，使出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（2）拆除一期原有的紫外光消毒池，在原址新建一座一期、二期共用的紫外光消毒池。

（3）一期工程设计处理规模为1万m3/日，一期工程2017年1月~6月每月最高日污水处理量达到1.27-1.31万m3/日，已超负荷运行，不能满足污水处理的需要。通过扩建二期工程，使污水处理厂的处理能力达到3万m3/日。

（4）按照一期工程环评批复要求，对厂界外卫生防护距离内的居民进行搬迁。

（5）对污泥脱水工艺进行改造，增加深度处理设施，对污泥进行深度处理。

（6）采取 CYYF 全过程生物除臭工艺，削减恶臭污染源，并对卫生防护距离内的居民进行搬迁。

29 改扩建“三本账”核算
表 57  改扩建“三本账”一览表

类型

污染

因子

一期工程

排放总量

t/a

新建污染物

增加量

t/a

“以新带老”

削减量

t/a

改扩建后，

排放总量

t/a

区域平衡

替代削减量

t/a

建成前、后，污染物排放增减量t/a

水污染物

废水量

(万m3/d)

1

2

0

3

0

+2

COD

219

365
36.5
547.5

1533
-1204.5
BOD5
73

73
36.5
109.5

1241
-1204.5
SS

73

73
36.5
109.5

1241
-1204.5
NH3-N

29.2

36.5
10.95
54.75

146
-120.45
TP

3.65

3.65
1.825
5.475

25.55
-23.725
大气污染物

NH3
4.593
1.150
3.215
2.528
0
-2.065
H2S

0.177
0.077
0.124
0.130
0
-0.047
油烟废气

0.0026
0.0007
0
0.0033
0
+0.0007
固体废物

污泥

2200
2200
1100
3300
0
+1100
栅渣

500
1000
0
1500
0
+1000
沉渣

200
400
0
600
0
+400
生活垃圾

4.38
1.1
0
5.48
0
0
30 环保投资估算

本项目共投资11502.27万元，项目环保投资估算368万元，占项目总投资3.2%。根据本工程排污的实际情况，其环保投资估算见表 58，建设项目竣工环境保护设施验收一览表见表 59。

表 58  项目环保投资一览表     单位：万元

序号

环保设备、设施

投资（万元）
施工期

扬尘控制
洒水降尘、围挡、车辆冲洗等
5
水污染控制

隔油沉淀池
2
噪声控制

选用低噪声设备，基础减振、隔声屏障等
5
固废处理

土石方、建筑垃圾、生活垃圾清运

6
生态保护
水土保持
10
运营期

大气污染控制
CYYF全过程生物除臭、油烟净化器

150
水污染控制
厂内雨污分流、污污分流；隔油池、化粪池、酸碱中和池

50
尾水在线监测设施（依托现有）

0

噪声防治
设备房封闭、隔声、减振
20

固体废物

垃圾箱，污泥调理、机械脱水，固废清运

80
生态恢复

绿化面积3859m2
40

合　　　计

368
表 59  建设项目环境保护设施一览表
内容
类型
排放源
污染因子
环保措施
验收要求
废气
粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池、氧化沟、污泥脱水及加药间等
H2S、NH3-N、臭气浓度
CYYF全过程生物除臭正常运行，卫生防护距离内居民搬迁，污泥及时清运等
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
厨房
油烟废气
抽烟烟机、油烟管道
满足《饮食业油烟排放标准》（GB18423-2001）
废水
污水处理厂尾水
pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP等
二期各构筑物按设计要求建设并正常运行，一期按设计要求提标改造，在线水质监测、中控室正常运行
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级A标准
噪声

噪声

Leq

设备房封闭、隔声、减振
达到(GB12348-2008)
2类
固体废物

格栅、沉砂池、污泥脱水机
污泥、格栅渣、沉

砂渣
污泥深度脱水设施正常运行，污泥、格栅渣、沉砂渣暂存设施防雨、防扬散，污泥和栅渣等及时运至垃圾填埋场
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
污泥控制相关要求
厂区
生活垃圾

委托环卫部门处理

妥善处理，达到环保要求
生态

绿地面积达3859m2
满足环保要求
其他

管理制度
机构设置和人员配备安排到位，环保治理设施建设安装到位并正常运营，制定了完善的风险防范制度及应急预案。
满足管理制度要求



8、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	施工期
	大气污染物
	施工机械

运输车辆
	扬尘
	洒水、清洗、封闭式作业
	达标

排放

	
	
	机械设备尾气
	CO、NOX、SO2等
	无组织排放
	达标排放

	
	水污染物
	施工废水、径流雨水
	SS、石油类
	隔油沉淀池处理后回用
	综合

利用

	
	固体废物
	基础开挖和结构施工阶段
	建筑垃圾
	运往渣土部门指定地点处置
	合理处置

	
	
	场地平整和基础开挖
	废土石方
	运往渣土部门指定地点处置
	合理处置

	
	噪声
	设备、运输车辆噪声
	施工设备噪声、车辆噪声
	封闭式施工，选用低噪声设备，使用弹簧、橡胶减震，合理安排施工时间
	场界达标

	营运期
	大气

污染物
	格栅池、沉砂池、氧化沟、污泥处理设施等
	H2S、NH3-N
	厂区内加强绿化，采用CYYF全过程生物除臭，污泥及时清运等。 
	达标排放

	
	
	厨房
	厨房油烟
	经油烟净化器处理后，引至屋顶排放
	达标排放

	
	水污染物
	污水处理厂尾水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP等
	按照设计要求建成二期各项污水处理设施，并对一期工程进行提质改造，尾水排入巫水
	达标排放

	
	固体废物
	格栅
	格栅渣
	污泥深度脱水，格栅渣、沉砂渣沥水后和脱水污泥、生活垃圾运至垃圾填埋场卫生填埋 
	合理处置

	
	
	沉砂池
	砂渣
	
	

	
	
	污泥
	脱水污泥
	
	

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后定期运往垃圾填埋场
	合理处置

	
	噪声
	污水泵、污泥泵、空压机等设备
	噪声
	机房封闭、隔声、基础减震、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等
	达标排放

	生态保护措施及预期效果：

    厂区内加强绿化，厂界与外环境之间设立绿化隔离带，选择常青树种，并种植耐臭味、吸收臭味的树种进行绿化。 




9、 结论与建议

	31 结论

31.1 项目概况

城步苗族自治县城南污水处理厂位于城步县巫水河以南，原荣贵竹木加工厂处，为城步县县城总体中污水处理厂规范建设位置，一期工程已于2010年建成并运营，处理规模为1万m3/d，采用改良氧化沟处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。

本工程为城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程，在城南污水处理厂二期预留用地内建设，工程投资11502.27万元，新建2万m3/d污水处理构筑物，处理工艺采用“粗格栅+污水提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+改良氧化沟+二沉池+纤维滤布滤池+紫外光消毒”，同时对一期工程处理工艺进行提质改造，一期工程二沉池出水经纤维滤布滤池+紫外光消毒”处理后排放，本项目完成后，城南污水处理厂总规模达3万m3/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入巫水。 

31.2 产业政策符合性分析

本项目为城市污水处理厂提标改质、扩建及配套管网工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年），属于鼓励类中--第三十八条：环境保护与资源节约综合利用--15、三废综合利用及治理工程。 因此，本项目建设符合国家产业政策。
31.3 项目选址及规划符合性分析

（1）城步县城南污水处理厂位于儒林镇沙坪底村，西邻荣贵竹木加工厂，北靠巫水，设计规模为1×万m³/d，占地 30 亩；本工程项目选址位于城南污水处理厂预留用地内，不新增用地，用地为县城规划的城市污水处理厂建设用地，符合《湖南省城步苗族自治县城总体规划修改（2003-2020）》（2013修改）中的用地及规模要求。 

（2）项目选址处于城步县城西南角，在城步县夏季主导风向的侧风向，位于巫水城步县城下游段，且污水处理厂下游 15 公里内没有集中式饮用水源取水口。

（3）项目拟建地北面为巫水，污水经处理后可就近排放；地势平坦，地质情况较好，无不良地质情况；交通方便，水电设施齐全，建设费用低，标高合适，不会受到洪水威胁，工程建设条件较好。二期工程在原一期工程原厂区预留地建设，项目选址合理。

综上所述，本项目选址可行，符合城步苗族自治县县城总体规划与用地规划。
31.4 平面布置及其合理性分析

整个厂区建筑总平面设计从环境、功能出发，遵循“以人为本”的设计原则。污水厂内生活区布置在东侧，不在恶臭源主导风向下风向；进水、出水构筑物布置顺畅，布局紧凑，管线短捷，人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。

综上分析，本项目厂区整体平面布置合理。
31.5 区域环境质量现状调查结论

（1）环境空气

根据引用监测数据和监测结果可知，项目建设地监测因子SO2、NO2 、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）地表水

根据引用监测数据和监测结果可知，巫水监测断面所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；城北排水渠断面S5（拟建大竹路与城北2#排水渠相交处）所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；城北排水渠断面S4（儒林大道与城北1#排水渠相交处）的COD、BOD5、NH3-N、TP监测值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，超标原因主要为县城北部污水管网不完善，大部分居民生活污水未经处理排入城北排水渠。

（3）地下水

根据监测结果可知，项目目东北面约220m（银河纸业进厂道路北面）处水井各项监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。
（4）声环境

根据监测结果可知，城南污水处理厂四周厂界及拟建污水提升泵所在地昼、夜间的监测值均均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
31.6 环境影响评价结论

施工期

施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

营运期

（1）大气环境影响分析

污水厂恶臭废气在采取全过程生物除臭措施后可达标排放，对周边环境影响较小。大气防护距离计算结果表明：无组织排放臭气中H2S无超标点，NH3无超标点，无需设置大气环境防护距离；无组织排放H2S卫生防护距离取值50m，无组织排放NH3卫生防护距离取值50m，最终确定本项目卫生防护距离为100m（无组织排放源边界计算起）。根据现场调查，卫生防护距离包络线内约有居民15户（具体范围见附图4），卫生防护距离内居民房需搬迁，实施搬迁时以实际测量为准。当地规划、国土和建设部门应加强对卫生防护区域的控制，卫生环境防护区域内不能新建居民住宅、医院、学校和食品、药品生产加工等对大气环境敏感的保护目标。
本项目食堂油烟拟设油烟净化器处理后引至屋顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。
综上所述，本项目营运期废气均能达标排放，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目建成后，在运行正常的情况下，城步县城南污水处理厂一期、二期工程尾水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，可削减COD  1533t/a，NH3-N，将使城镇排入巫水、城北排水渠水体中污染物的总量有一定程度的下降，使地表水环境状况有所改善。
城步县城南污水处理厂一期、二期工程尾水COD处理达标，江边离岸5m、排污口下游70m范围内，COD超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，一期、二期工程尾水氨氮处理达标，江边宽20m、排污口下游500m范围内氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，其他区域水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，说明尾水COD、氨氮处理达标外排，对巫水水质影响较小。

城步县城南污水处理厂一期、二期工程尾水 COD、氨氮非正常排放，下游3000m范围内COD超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，下游14000 米范围氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，说明尾水 COD、氨氮非正常排放对巫水水质影响较大。因此，必须杜绝事故排放，确保城南污水处理厂正常运行。
（3）声环境影响分析

项目主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机及其他设备，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，并加强厂区绿化带建设，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、格栅渣、脱水污泥等，对这些固体废弃物通过及时清运至垃圾填埋场处置，对周边环境影响很小。
31.7 总量控制

环评根据污水厂排水量及排放标准进行核算，提出总量控制指标：COD  547.5 t/a，氨氮 54.8 t/a。
31.8 综合结论

城南污水处理厂提标改造、扩建及配套管网工程符合国家产业政策及城镇发展规划要求，项目选址可行，总平面布局合理。工程的建设可减少排入地表水体的污染物总量，具有良好的环境效益和社会效益。在采取报告表中提出的各项环保措施后，工程建设期及运行期对环境影响较小。从环保角度综合分析，本项目建设可行。
32 建议与要求

1、工程恶臭需采取CYYF全过程生物除臭工艺，确保恶臭污染物实现代表排放。
2、污水处理厂应加强厂区进水、出水水质监测。
3、加强职工操作技能及事故处置培训培训，建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理。
4、配套建设污泥深度脱水设施，污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存量及堆存时间。




	预审意见：

                                                                                             公    章

经办人：                                                                 年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                                                                           公    章

经办人：                                                                           年    月    日



	审批意见：

公    章

经办人：                                                                    

年    月    日




国环评证乙字第2706号





图 � SEQ 图 \* ARABIC �1�  一期工程污水处理工艺流程图





旋流沉砂池








细格栅








提升泵房








粗格栅








氧


化沟








二沉池





紫外光消毒池





紫外光消毒池





紫外光消毒池








污泥泵站








污泥缓存池





污泥脱水间





运至垃圾填埋场





排入巫水





市政污水





污泥回流





建筑物基础、路基开挖





建构筑物、进厂路施工





设备安装





W、G、S、N





场地平整





调试运行





W、G、S、N





W、G、S、N





G、N





W、G、S、N





图 � SEQ 图 \* ARABIC �2�  污水处理厂提标、扩建施工工艺流程及产污节点图





基础开挖





建构筑物施工





设备安装





W、G、S、N





场地平整





投入使用





W、G、S、N





W、G、S、N





G、N





图 � SEQ 图 \* ARABIC �3�  污水提升泵站施工工艺流程及产污节点图





下管入沟





土方回填





路面修复





W、G、S、N





管沟开挖





W、G、S、N





W、G、S、N





G、N





线路清理





图 � SEQ 图 \* ARABIC �4�  配套管网施工工艺流程及产污节点图





上清液





NWS





砂水分离器





砂水


混合物





NGS





NGS





NG





NGS





NGS





进水





氧化沟





旋流沉砂池





细格栅





提升泵站





粗格栅





回流污泥





NWS





NWS





G





NG





NGS





滤液





污泥脱水间





污泥调理池





污泥





剩余污泥





贮泥池





污泥泵站





二沉池





加药





污泥干化场





加药间





`NS





加药除磷管道





出水





紫外光消毒池





纤维滤布滤池池





上清液、滤液回流管道





加药管道





污泥走向





污水走向





N：噪声   W：废水    G：废气     S：固废





图 � SEQ 图 \* ARABIC �5�  污水处理厂提标改质、扩建后，工艺流程及产污环节图









